Technicko-ekonomické údaje řešení zakázky

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Z2025-008571

DODÁVKA KOGENERAČNÍ JEDNOTKY PRO DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY

Zadavatel

| Název subjektu | Domov sociálních služeb Slatiňany |
| --- | --- |
| Právní forma | Příspěvková organizace |
| IČO | 150 53 814 |
| DIČ | CZ15053814 |
| Adresa | Klášterní 795, 538 21 Slatiňany |
| Jméno odpovědného zástupce | Ing. Miroslav Kubín, ředitel |
| Kontaktní osoba | xxxxxxxx |
| Telefon | +420 469 681 461 |
| Mobil | xxxxxxxxx |
| E – mail | xxxxxxxxx |

Zpracoval

| Název subjektu | GENTEC CHP s.r.o. |
| --- | --- |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 28599446 |
| DIČ | CZ 28599446 |
| Adresa | Antala Staška 1859/34 |
| Jméno odpovědného zástupce | Ing. Václav Klein |
| Kontaktní osoba | xxxxxxxx |
| Telefon |  |
| Mobil | xxxxxxxx |
| E – mail | xxxxxxxx |

  - Účel zpracování technicko – ekonomických údajů zakázky

Domov sociálních služeb Slatiňany je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje sociální služby pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s postižením tělesným nebo smyslovým. V současné chvíli zadavatel vlastní a provozuje dvě zastaralé KGJ, které jsou na hraně životnosti. Tyto jednotky jsou výkonově neadekvátní, proto má proběhnout jejich výměna.

1.2 Základní parametry

Společnost GENTEC CHP s.r.o, jakožto výrobce kogeneračních jednotek, zpracovala všechny dostupné podklady, poskytnuté zadavatelem. Tyto údaje rekapitulujeme.

Klíčové hodnoty pro normalizované podmínky

| Lokalita / nadmořská výška | - | Chrudim | Dlouhodobý normál ČR |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadmořská výška | m.n.m. | 276 | - |
| Venkovní výpočtová teplota | te | -12 °C | - |
| Průměrná vnitřní teplota | tis | 19 °C | - |
| Definovaná teplota pro zahájení vytápění | t | 13,0 °C | - |
| Průměrná venkovní teplota | tes | 4,1 °C | 4,2 °C |
| Počet dnů otopného období | dní | 238 | 242 |
| Počet denostupňů | D° | 3 546 | 3 582 |

Historie spotřeby energie

| Název energo-nositele |  | Elektřina |  |  |  | Zemní plyn |  |  |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odběrné místo č. |  | 8111053411 |  |  |  | 9990061105 |  |  |  | - |  |
| Dodavatel |  |  |  | Pražská energetika, a.s. |  |  |  | ČEZ ESCO, a.s. |  |  |  |
| Historie spotřeby energie | MWh/rok |  | tis. Kč/rok |  | MWh/rok |  | tis. Kč/rok |  | MWh/rok |  | tis. Kč/rok |
| Leden | 20,43 |  | 127,91 |  | 133,55 |  | 240,39 |  | 153,98 |  | 368,31 |
| Únor | 18,69 |  | 117,06 |  | 133,63 |  | 240,53 |  | 152,32 |  | 357,58 |
| Březen | 22,57 |  | 141,35 |  | 109,79 |  | 197,62 |  | 132,36 |  | 338,97 |
| Duben | 14,09 |  | 88,24 |  | 103,93 |  | 187,07 |  | 118,02 |  | 275,30 |
| Květen | 19,45 |  | 121,80 |  | 90,21 |  | 162,38 |  | 109,66 |  | 284,18 |
| Červen | 17,29 |  | 108,25 |  | 70,53 |  | 126,95 |  | 87,81 |  | 235,20 |
| Červenec | 20,31 |  | 127,21 |  | 59,41 |  | 106,94 |  | 79,72 |  | 234,14 |
| Srpen | 20,16 |  | 126,25 |  | 63,34 |  | 114,01 |  | 83,50 |  | 240,26 |
| Září | 21,54 |  | 134,87 |  | 58,51 |  | 105,31 |  | 80,04 |  | 240,18 |
| Říjen | 20,11 |  | 125,91 |  | 96,67 |  | 174,01 |  | 116,78 |  | 299,92 |
| Listopad | 21,11 |  | 132,16 |  | 138,44 |  | 249,19 |  | 159,54 |  | 381,35 |
| Prosinec | 19,93 |  | 124,83 |  | 164,85 |  | 296,73 |  | 184,78 |  | 421,55 |
| 2023 | 235,68 |  | 1 475,82 |  | 1 222,85 |  | 2 201,12 |  | 1 458,53 |  | 3 676,95 |

Analýza užití energie – předmět technicko ekonomického posouzení

| Struktura spotřeby energie |  |  |  | Spotřeba energie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stávající stav |  |  |  | Výchozí stav |  |  |  |
| MWh/rok |  | tis. Kč/rok |  | MWh/rok |  | tis. Kč/rok |  |
| Celkem | 1 458,53 |  | 3 676,95 |  | 1 797,16 |  | 4 286,48 |
| Analýza podle energonositelů |  |  |  |  |  |  |  |
| Elektřina | 235,68 |  | 1 475,82 |  | 235,68 |  | 1 475,82 |
| Zemní plyn | 1 222,85 |  | 2 201,12 |  | 1 561,48 |  | 2 810,66 |
| Analýza podle způsobu užití energie/spotřebičů |  |  |  |  |  |  |  |
| Spotřeba energie na vytápění | 554,95 |  | 998,92 |  | 893,59 |  | 1 608,46 |
| Spotřeba energie na přípravu teplé pitné vody | 667,89 |  | 1 202,21 |  | 667,89 |  | 1 202,21 |
| Spotřeba energie na osvětlení | 87,30 |  | 546,69 |  | 87,30 |  | 546,69 |
| Spotřeba energie na technologické a ostatní procesy | 148,38 |  | 929,14 |  | 148,38 |  | 929,14 |

  - Návrh technického řešení

Na základě výše uvedených hodnot energetické bilance subjektu, byla jako nejvhodnější kogenerační jednotka pro provoz a dodávky elektrické a tepelné energie pro Domov sociálních služeb Slatiňany, vybrána jednotka GENTEC KE-MNG 50 Eco AE

Základní parametry jednotky KE-MNG 50 Eco AE

Charakteristika provozu

Na základě poskytnutých dat spotřeb, by měla simulace provozu jednotky v jednotlivých měsících vypadat následovně:

- Roční projezd jednotky je stanoven na 3060 MTH

- Celková dodaná tepelná energie: 881 GJ

- Celková dodaná elektrická energie: 153 MWh

Ekonomická bilance

Vzhledem k faktu, že ještě není známa finální hodnota celkové investice, můžeme pouze predikovat celkovou návratnost investice. Při správném provozování kogenerační jednotky, návratnost celkové investice může atakovat hodnotu 5 let od uvedení do provozu.