Vodovody a kanalizace

Pardubice, as.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

Investor:

Statutární město Pardubice Kateřina Skladanová Pernštýnské náměstí 1 53002 Pardubice

Žadatel:

Med Pavlík architekti s.r.o.

Smilova 2934

53002 Pardubice

Vaše značka: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: E-mail:

**VS/Hav/2025/1600 (VS/Hav/2025/0971)**

**matej.havrda@vakpce.cz**

**Název akce:**

ZUS PARDUBICE-POLABINY



Upřesnění akce:

**novostavba ZUŠ včetně napojení na vodovod a kanalizaci a přeložky sítí**

Druh žádosti o vyjádření k: Účel / upřesnění - stanovisko pro:

**vyjádření k ostatním stavbám RD + developerské stavby**

*Zájmové území*

Obec:

Katastr:

**Pardubice**

**Pardubice**

Adresa:

Datum vydání vyjádření:

Platnost tohoto vyjádření:

**Stavbařů 304, Pardubice 13.08.2025**

Předložená projektová dokumentace - PD (označená dokumentace pro povolení stavby - zpracovatel Ing. David Chvojka - projekční kancelář Med Pavlík architekti s.r.o., Smilova 2934,

530 02 Pardubice řeší návrh novostavby ZUŠ Pardubice - včetně napojení na vodovod a kanalizaci a přeložky stávajících sítí ve správě, majetku a provozu Vak Pardubice, a.s. - viz. přiložená Podrobná situace stavby 02 část IO 02, IO 03, IO 04 - vodovod a kanalizace - stavební objekt SO 01.

Akce stavebně:

IO 02 - vodovodní sítě VAK

IO 02-1

IO 02-2

zrušení stávající vodovodní přípojky
navrhovaná vodovodní přípojka ZUŠ

IO 03 - kanalizační sítě VAK

IO 03-1

IO 03-2

přeložka řadu splaškové kanalizace
navrhovaná přípojka splaškové kanalizace ZUŠ

IO 04 - plynovodní sítě GASNET - bez námitek

IO 04-1

zrušení stávající NTL plynovodní přípojky - bez námitek

Stavba IO 02 - vodovodní sítě VAK

IO 02-1 zrušení stávající vodovodní přípojky

Stávající vodovodní přípojka PE dllO bude zrušena v celé délce 71,50m.

V místech, kde budou probíhat stavební práce, dojde k jejímu obnažení a vykopání, v

+420 466 798 414 [www.vnkpcc.cz](http://www.vnkpcc.cz)

IVhiMjti, ni >t'.< " ' ■- "',1 ' ' l;'S9 .. ■ >i> >-■ v «<i- ...Piii n J<>A. • «>•\*■ • ok

**strana 1 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014**

**530 02 Pardubice**

opačném případě může zaslepené potrubí zůstat na místě odpojené. V místě napojení na vodovodní řad PE 225, přes šoupě DN 100 dojde k napojení krátkého úseku.

Nový úsek vodovodního řadu

Tento úsek není podchycen samostatně jako SO.

Vodovodní řad PE 100 RC SDR 11 d90 typ 2 celková délka 8,50m

Identifikační vodič CY 6,00mm2.

Materiál vodovodu PE 100 RC typ 2, SDR 11 d90 barva modrá, identifikační vodič CY 6,00mm2. Napojení na stávající řad PE 225 v místě stávajícího Š DN 100 pomocí otočné příruby, lemového nákružku a následné elektroredukce 110/90 - dle předloženého schema napojení na vodovodní řad - kladečské schema 07 pro SO 01 - IO 02 - zde dojde k úpravě - jištěná příruba č. 0400 bude v obou případech nahrazena otočnou přírubou a lemovým nákružkem. Š DN 80 bude hawle nebo AVK. PP DN 80 bude prodloužené a PH DN 80/1250 bude EA typ 305. Šrouby, matky a podložky budou nerez a budou obaleny izolační bandáží. Vodovodní potrubí bude geodeticky zaměřeno dle standardů Vak Pardubice, a.s. Nově položený vodovodní řad bude umístěn na pozemcích veřejně přístupných a neoplocených - umístění bude ošetřeno věcným břemenem.

Rovněž dojde k realizaci nové vodovodní přípojky pro navržený objekt ZUŠ - mat. PE 100 RC SDR 11 d63. Umístění fakturačního měřidla bude v nově navržené vodoměrné šachtě. Navržená vodoměrná šachta dle předložené PD - vodoměrná šachta - č. výkresu 08 pro SO 01 IO 02. Vodoměrná šachta průměr 1500mm bude ve vzdálenosti cca. do 5,0m od místa navrtávky na vodovodním řadu. Prostupy do betonové šachty budou provedeny následným pryžovým zatěsněním PE. Montážní pěna není povolena. Za vodoměrnou šachtou povede vnitřní rozvod vodovodní přípojky PE 63 ve vzdálenosti 48,Om do objektu ZUŠ.

Navržený podzemní hydrant HP bude plnit funkci armatury pro odvzdušnění a odkalení vodovodního potrubí. Nebude určen jako primární zdroj požární vody, a rovněž ani nebude označen jako požární hydrant.

Vodovodní řad d90 bude materiálu PE dle výše uvedené specifikace a bude realizován spojováním tyčí o délce 6m. Spojování bude probíhat pomocí elektrotvarovek +GF+ či Plasson vždy pouze rotační škrabkou - ruční škrábání není povoleno. Svařování dle TS Vak Pardubice, a.s. Spoje dle TS Vak Pardubice, a.s.

Nedílnou součástí obou řadu bude identifikační vodič CY 6,00mm2, který bude připojen na potrubí izolačními páskami ve vzdálenosti od sebe max 2m. Poklůpky na sekční uzávěry a hydranty budou litinové s modrým víčkem a nápisem voda, či hydrant. Vodovod bude geodeticky zaměřen dle TS Vak Pardubice, a.s. Nad vodovodním potrubím bude folie s nápisem „Voda". Zhotovitel prokáže před zahájením stavebních prací certifikaci svářečky pro PE starší ne víc než 1 rok a rovněž prokáže odp. pracovníka splňující odborné zkoušky svářeče PE.

Vodovodní potrubí pozemkově:

p.č. 3677/1 Statutární město Pardubice

IO 02-2 navrhovaná vodovodní přípojka ZUŠ

Vodovodní přípojka PE 100 RC SDR 11 d63 typ 2 - délka 48,Om - vnitřní areálový rozvod za VŠ

f \*420 466 79B 414 [www.vakpco.cx](http://www.vakpco.cx)

•Co ftWMWin 04 KJ. V HK ntXNI H \*•••» O»C CZbfifcMMHI

**strana 2 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014**

**530 02 Pardubice**

Vodovodní přípojka - materiál PE 100 RC SDR 11 d63, barva modrá nebo černá s modrým pruhem, ukončená dle předložené PD. Přípojka pro navržený objekt ZUŠ - dle standardů Vak a.s. Součástí vodovodní přípojky vnitřní areál bude identifikační vodič CY 6,00mm2, který bude dotažen od uzávěru za VŠ až do objektu budovy ZUŠ. Napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad bude provedeno pomocí elektrotvarovek - navařovací pas elektro příslušné dimenze 90/63 +GF+ a teleskopické zemní soupravy HECKL. Poklop na domovní přípojku budou litinový s modrým víčkem a nápisem voda. Vodovodní přípojka vnější i vnitřní část a VŠ bude geodeticky zaměřeny dle TS Vak Pardubice, a.s.

Stavba IQ 03 - kanalizační sítě VAK

IO 03-1 přeložka řadu splaškové kanalizace

Stoka KAM DN 400 délka celková 239,00m gravitační

Stoka KAM DN 400 - rozpětí Š3 - Š2 - Š1 délka celková 81,00m gravitační - zkapacitnění

stávající DN 300 na DN 400

Š1 - betonová šachta DN 1200mm - hodinové dno přímo upraveno

Stávající šachta na DN 800 - místo zaslepení - provedeno odborně dle TS Vak a.s. - ergelitovou

směsí (Š 217,24(214,41))

Š2 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno přímé

Š3 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno upraveno pro nátok KAM DN 300 Stávající kanalizace KAM DN 300 - celková délka 31,00m - zrušena - zalito cementopopílkovou zálivkou

Stávající kanalizace KAM DN 400 - celková délka 110,00m - zrušena - zalito cementopopílkovou zálivkou

Š4 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno přímé

Š5 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno lomové

Š6 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno upraveno pro nátok přípojky KAM DN 200

Š7 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno lomové

Š8 - betonová šachta DN 1000mm - hodinové dno celkově upraveno pro nový směr odtoku

Šn - betonová šachta - nově osazená - hodinové dno upraveno dle nátoku a odtoku Kanalizační poklopy - typ Europa9 s kloubem a pantem bez odvětrání

Šachty Š1 - Š8 - Šn - všechny nové, osazené prstýnky a vymazané ergelitovou směsí

Materiál kanalizace Kamenina DN 400 - trouba se zvýšenou pevností min. 72 kN/m, hladká glazovaná vnitřní i vnější strana. Barva kanalizačního potrubí hnědá. Kanalizační šachty budou betonové příslušné DN, vystrojeny PP stupačkami. Poklopy kanalizačních šachet od společnosti KAŠI - typ Europa9 s kloubem těžká řada bez odvětráním - určí provozovatel Vak Pardubice a.s. Kanalizační šachty budou izolovány proti průniku podzemních a balastních vod - spoje šachet a prstýnků budou vymazány ergelitovou směsí. Dno kanalizačních šachet vystrojeno z výroby - viz. Vzor 05 pro IO 03. Uložení

1 \*420 466 798 414 [www.vakpco.cx](http://www.vakpco.cx)

•Co MftOMUk oo KS v »<\* ruJdU H WJ CMC CZÚOXM6M

**strana 3 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 20)4**

**530 02 Pardubice**

kanalizace - kamenina dle 03 pro 10 03 vzorový řez. Po realizaci bude provedena kamerová prohlídka kanalizace s kontrolou ovality, spádu a hrdel potrubí. Gravitační kanalizace bude geodeticky zaměřena dle TS Vak Pardubice, a.s. Kanalizační poklopy Europa 9. Kanalizační šachta stávající - na DN 800 - dojde k zaslepení odbočení dle TS Vak Pardubice, a.s. stávající rušené kanalizace DN 300. Stávající kanalizace bude vyplněna cementovou a popílkovou směsí v obou místech rušení. Vnitřek stávající šachty bude navíc sanován tak, aby se zabránilo pozdějšímu možnému průniku nečistot do šachty kanalizace. Kanalizace včetně šachet a jejich hloubek bude geodeticky zaměřena dle TS Vak Pardubice, a.s. Napojení a samotná stavba bude provedena odbornou firmou.

Kanalizační potrubí pozemkově:

p.č. 3677/1 Statutární město Pardubice

p.č. 3808 Statutární město Pardubice

p.č. 3809 Statutární město Pardubice

IO 03-2 navrhovaná přípojka splaškové kanalizace ZUŠ

Kanalizační přípojka KAM DN 200 - délka celková 6,00m gravitační

Materiál gravitační kanalizační přípojky Kamenina DN 200 bude napojena do vrchní části přeložené kanalizace do vysazeného keramického odbočení - nebude provedena navrtávka kanalizačního potrubí. Na nově vysazené kanalizační přípojce z objektu ZUŠ bude osazena revizní šachta - DN 400 s litinovým plným poklopem. Do kanalizační přípojky z objektu ZUŠ budou svedeny pouze odpadní - splaškové vody z tohoto objektu. Dešťové a balastní vody budou likvidovány na pozemku vlastníka nemovitosti zasakováním bez možnosti přepadu do kanalizace. Kanalizační přípojka včetně revizní šachty a její hloubky bude geodeticky zaměřena dle TS Vak Pardubice, a.s.

Rušené přípojky:

V průběhu realizace stavby dojde ke zrušení stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek následně: Provedeno odborným zaslepením a vyplněním cementové směsi s popílkem - dle TS Vak a.s. a nejprve po projednání s jednotlivými vedoucími provozů voda a kanalizace - p. Vojtěch a p. Vašíček.

Geodetické zaměření - celá stavba bude geodeticky zaměřena dle standardů Vak Pardubice a.s., a to včetně přípojek, odbočení, a hloubek jednotlivých šachet. Zaměření bude předáno na provozní středisko Vak Pardubice a.s. - provoz voda a kanalizace a to v papírové podobě 2x a elektronické podobě na CD 1x. Nad vodovodním a kanalizačním potrubím bude uložena výstražná folie s nápisem voda či kanalizace.

K výše uvedené akci Vám sdělujeme následující:

Podmínky pro křížení s veřejným vodovodem a kanalizací a přípojkami:

- stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. o vytyčení trasy stávajícího vodovodu a kanalizace včetně jednotlivých přípojek a armatur

’ \*420 4456 790 414 [www.vakpco.cz](http://www.vakpco.cz)

CUnhuxnHpOfWttXX) \*»
V M\* II l)»C *C*

**strana 4 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014**

**530 02 Pardubice**

* v zájmovém území jsou stávající armatury, které v případě krátkého souběhu či křížení budou vyměněny za nové, proto je nutno koordinovat případnou výměnu s Vak a.s.
* v případě nutnosti provede investor na vlastní náklady sondy k odhalení vodovodního a kanalizačního řadu a přípojek - dle pokynů Vak a.s.
* ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu je 1,5m - 3,0m od hrany potrubí na obě

strany - viz. zákon o vodovodech a kanalizacích Sb. zákonů č. 274/2001, hlava VI, § 23. - platí i

pro jednotlivé přípojky

* v tomto ochranném pásmu nesmí vést žádné jiné sítě
* poloha potrubí a souvisejících zařízení bude vyznačena přímo na staveništi, vyznačení bude

udržováno v nezměněném a viditelném stavu

* ve vzdálenosti 1,5m od okraje vodovodní a kanalizační sítě se nesmí provádět žádné výkopové

práce pomocí těžké mechanizace, ani zde nesmí vést žádné ostatní sítě technického vybavení,

případná křížení a souběh budou nejprve konzultována s odpovědným pracovníkem Vak a.s.

* v nutném souběhu a křížení již stávajících sítí, kde není možno dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- toto je však nutné vždy nejprve projednat s odp. osobou Vak a.s.

* v území min. 1,5m od okrajů poklopů vodovodních a kanalizačních armatur nesmí být použito

žádných mechanizačních prostředků

* v případě hloubení hlubšího jak 0,5m nesmí být v pásmu min. 1,5m od okrajů vodovodního

a kanalizačního potrubí použito žádných mechanizačních prostředků

* během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu

rozvodu a zařízení, jehož provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena

* stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy našeho zařízení
* termín zahájení stavby bude oznámen min. 25 dní předem na VaK a.s.
* při případném protlaku bude vždy přítomen odp. pracovník Vak a.s.
* stavebník prokazatelně seznámí pracovníky provádějící zemní práce s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace a přípojek a s podmínkami práce v jejich blízkosti
* v případě odkrytí našeho zařízení požadujeme přizvat našeho pracovníka ke kontrole a k odsouhlasení postupu dalších prací
* při poškození potrubí je zodpovědná osoba nebo organizace povinna neprodleně oznámit tuto skutečnost VaK Pardubice a.s.
* dojde-li k poškození našeho zařízení, budou veškeré práce spojené s jeho opravou hrazeny

investorem

Investor akce ve věcech technických a smluvních:

' \*420 466 790 414 wvvw.vakpcv.cT

wmn, <>M v tik rnfcillH w» (X *r.MMMl*

**strana 5 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014**

**S30 02 Pardubice**

Statutární město Pardubice IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

Perštýnské nám. 1

530 21 Pardubice

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Bc. Jan Nadrchal - primátor statutárního města Pardubice

e-mail: posta@mmp.cz ; Jan.Nadrchal@mmp.cz tel.: 466 859 502

Zastoupeno ve věcech technických:

Mgr. Barbora Vašutová - odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy e-mail: barbQra.vasutova@mmp.cz ; tel.: 731 652 215, 466 859 495 Ing. Kateřina Skladanová - vedoucí odboru majetku a investic na základě udělené plné moci uzavřené dne 06.11. 2024

K předloženému návrhu a provedení stavby uvádíme :

1. V řešené lokalitě - místo přeložek se nachází vodovodní řad LT 150, PE 225 a PVC 110 a kanalizační

řady DN 300, DN 400, DN 800 včetně jednotlivých přípojek a armatur ve správě VAK Pardubice.

1. Při návrhu a realizaci budou respektovány Technické standardy VAK ([www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)) a ochranná pásma stávajících a budoucích nových vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek

min v rozsahu ustanovení zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění.

1. Vodovodní řad bude materiálu PE 100 RC SDR 11 d90 typ 2 Součástí vodovodu bude přiložený identifikační vodič CY 6,00mm2 Kanalizační řad bude materiálu Kamenina DN 400
2. Přeloženým kanalizačním řadem se jeho vlastnické poměry nemění - vlastníkem a provozovatelem nadále Vak Pardubice, a.s.
3. Navržený nový vodovodní řad, ani stávající vodovod pro veřejnou potřebu není

v lokalitě vodovodem požárním. Odběr vody pro účely požárních zásahů z tohoto zdroje, lze uvažovat pouze dle ustanovení §8, odst.10 zák.č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Koncový podzemní hydrant nebude označován jako požární.

1. Nad potrubím bude uložena folie s nápisem vodovod a kanalizace. Uložení potrubí bude dle standardů Vak Pardubice na pískové lože min. 10cm s pískovým obsypem min. 15cm v koordinaci s předloženou PD - uložení potrubí
2. Přeložený kanalizační řad a nový vodovodní řad a jednotlivé armatury budou před záhozem

geodeticky zaměřeny dle Technických standardů a Směrnice Vak Pardubice a.s. - elektronická a

tištěná verze bude předána na provozní středisko Pardubice.

8,Po obnažení místa stávajícího vodovodu bude přizván technik VAK Pardubice (p. Vojtěch) a bude stanoven a odsouhlasen podrobný způsob napojení nového řadu.

Rovněž dojde k zaslepení (zrušení) stávajícího PVC 110 - přípojka. Spolupráce s technikem bude probíhat po celou dobu výstavby (např. kontrola provádění montážních prací, izolace

F \*420 466 798 414 [www.vakpco.Cl](http://www.vakpco.Cl) ikU'jfQvru • a. 1MWM0O

Ko *Clil* V HK OCM4 tl vtalM wi CMC

**strana 6 z 8**

**Vodovody a kanalizace**

**Pardubice, a.s.**

**Teplého 2014**

**530 02 Pardubice**

přírubových spojů, kontrola před záhozem,... apod).

Kontakt vedoucí provoz - voda Pardubice - p. Vojtěch 724103350

9,Po obnažení místa stávající kanalizace bude přizván technik VAK Pardubice (p. Vašíček) a bude stanoven a odsouhlasen podrobný způsob přepojení nového kanalizačního řadu. Rovněž dojde k zaslepení (zrušení) stávajícího odbočení. Spolupráce s technikem bude probíhat po celou dobu výstavby (např. kontrola provádění pokládky, spojování, přepojení a vysazení odboček, kontrola před záhozem, kamerová prohlídka... apod).

Kontakt vedoucí provoz - kanalizace Pardubice - p. Vašíček 602137136

1. Investor, ani zhotovitel není oprávněn svévolně zasahovat do stávajících zařízení vodovodů a kanalizací ve správě a provozu VAK Pardubice a.s.
2. Před zahájením stavby budou v terénu vytyčena stávající podzemní vedení ve správě VAK min v rozsahu možného dosahu stavby. Na hydranty a traťová šoupata a stávající kanalizační

šachty nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury a tvarovky a další zařízení

veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou dobu provádění stavby zabezpečeny proti

poškození technikou zhotovitele.

Během stavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k veřejnému vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a zařízení, jejichž provozuschopnost nesmí být průběhem provádění prací

ohrožena. Vytěžený a stavební materiál nebude ukládán v okolí trasy veřejného vodovodu,

kanalizace a přípojek.

1. Průběžně bude probíhat spolupráce s techniky VAK (předání staveniště, zásahy do potrubí,

kontrolní dny, řešení změn, tlakové zkoušky, rozbory vod,... atd.):

1. Zhotovitel před zahájením stavby projedná s provozem VAK navržený materiál pro realizaci přeložky kanalizace a výstavby nového vodovodu k odsouhlasení. Rovněž bude

projednán způsob provedení zásahu do stávajícího vodovodního a kanalizačního potrubí, včetně

postupu jednotlivých stavebních etap s ohledem na průběžné zásobování odběratelů pitnou

vodou a odvodu splaškových vod. Provoz písemně odsouhlasí, že s navrženým materiálem

a postupem prací na předloženém harmonogramu souhlasí a povoluje jej. Případně předá

investoru materiál, který bude použit a určí jiný postup stavebních prací.

1. Přírubové spoje : šrouby a matky nerezové, obaleno izolační bandáží.

šoupátka AVK či hawle, PH DN 80/1250 typ 305 EA

1. Nedílnou součástí a přílohou tohoto stanovisko je smlouva o provedení přeložky vodárenského zařízení a smlouva o spolupráci - zajistí majetkové oddělení Vak Pardubice a.s. -

p. Krejčová 466798441

16. vodovodní a kanalizační potrubí bude uloženo na veřejně přístupných a nezaplocených

1 \*420 466 79B 414 [www.vokpcv.CT](http://www.vokpcv.CT)

(Co frCnOM.ll OM KT. V »«t xMil R O\*' C ZWJ106MI

**strana 7 z 8**

Vodovody a kanalizace

Pardubice, as,

Teplého 2014

530 02 Pardubice

pozemcích a s vlastníky pozemků bude uzavřena smlouva - věcné břemeno ohledně uložení

inženýrské sítě do daného pozemku

* 1. Investor předá Vak Pardubice a.s. PD v tištěné i elektronické podobě.

Před kolaudací bude na VAK Pardubice, a.s. předána PD dle skutečného provedení v tištěné

i elektronické podobě, veškeré certifikáty použitého materiálu, rozbory vody, tlakové zkoušky, kamerové prohlídky a geodetické zaměření.

1. Nejpozději ke kolaudaci uzavře investor smlouvy o služebnosti k pozemkům dotčeným nově uloženým vodovodním a kanalizačním potrubím a provede zápis do KN -

spolupráce VAK

Ing. Tichá tel.: 702 002 560. Přeložka kanalizace a výstavba vodovodu bude ošetřena smlouvou o

věcném břemeni uložení na danou inženýrskou síť.

1. Dílo je pokládáno za dokončené a provozuschopné, pokud jsou rovněž dokončeny finální povrchové úpravy.
2. Investiční náklady na provedení proplachu - spotřebované množství vody a tlakové zkoušky vodovodního potrubí budou realizovány na náklady investora akce.
3. v případě umístění jídelny v objektu ZUŠ bude před RŠ kanalizační přípojky umístěn lapol tuků
4. splnění výše uvedených podmínek a bodů je nedílnou součástí kolaudace stavby

**Toto stanovisko lze použít pro vydání povolení stavby**

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený druh žádosti.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

* uplynutím doby platnosti vyjádření
* změnou rozsahu vyznačeného území
* změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

"schvaluje’’ není k dispozici
"funkce" není k dispozici
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

*Přílohy:* počet příloh: 0 souborové přílohy:

i +420 466 790 414 [www.vakpce.cz](http://www.vakpce.cz)

IMnkuvťH It>oj<rt»lťsoa ■\* *rHATH*I vuloa

i.< » Iriuow,V I >p » I II i. .I'll! II .

**strana 8 z 8**

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



č. Smlouvy:003-2025

Příloha č. 3

1. **jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

r.č./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„budoucí povinný“**)

1. **jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

nar./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„stavebník“**)

**Za vedlejší účasti**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631

zastoupena:

DS: xsdgx3v

(dále jen „**vedlejší účastník**“)

uzavírají podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**) tuto

**smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene**

1. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci, a to pozemku parc.č

o výměře m2, zapsaného v katastrálním území u Katastrálního úřadu pro kraj,

Katastrální pracoviště na listu vlastnictví č (dále jen **„budoucí služebný**

**pozemek“**).

1. Na základě Smlouvy o provedení přeložky vodárenské infrastruktury „ “ a o úhradě nákladů

s ní souvisejících č uzavřené dne (dále jen „**Smlouva o provedení přeložky**“) má

být realizována stavba vodárenské infrastruktury „ “ (dále jen **„stavba“**), v rámci které

**T:+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

bude do budoucího služebného pozemku uložen nový vodovod (dále jen **„vodovod“**) / kanalizace (dále jen „**kanalizace**“) v trasách dle katastrální situace, která je přílohou č. 1 Smlouvy o provedení přeložky a rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen **„situace“**).

1. Uzavřením této smlouvy budoucí povinný uděluje stavebníkovi a jím pověřeným osobám v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„stavební zákon“**), právo provést stavbu vodovodu / kanalizace na budoucím služebném pozemku v rozsahu dle situace. Po skončení prací se stavebník zavazuje uvést budoucí služebný pozemek do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání budoucího služebného pozemku.
2. Smluvní strany se dohodly, že nejpozději do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodovodu a kanalizaci, nejpozději však do tří let od uzavření této smlouvy, uzavřou na základě písemné výzvy stavebníka smlouvu o zřízení věcného břemene (dále jen **„vlastní smlouva“**), a to ve znění, které je přílohou č. 5 Smlouvy o provedení přeložky a rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.
3. Budoucí povinný se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu služebnému pozemku na třetí osobu zavazuje převést práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na tuto třetí osobu. Nesplní-li budoucí povinný tento závazek, mají ostatní smluvní strany nárok na náhradu škody.
4. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce budoucího oprávněného a stavebníka.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
6. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V dne V dne

Budoucí povinný

Stavebník

V dne

Vedlejší účastník

**T:+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



č. smlouvy: 003-2025

Příloha č. 4

**1. jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

nar./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„vlastník“** nebo **„stavebník“**)

**Za vedlejší účasti**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631

zastoupena:

DS: xsdgx3v

(dále jen „**vedlejší účastník**“)

činí vlastník podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„občanský zákoník“**) toto

**budoucí prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene**

1. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem nemovité věci, a to pozemku parc. č o

výměře m2, zapsaného v katastrálním území u Katastrálního úřadu pro kraj,

Katastrální pracoviště na listu vlastnictví č (dále jen **„budoucí služebný**

**pozemek“**).

1. Na základě Smlouvy o provedení přeložky vodárenské infrastruktury „ “ a o úhradě nákladů

s ní souvisejících č uzavřené dne (dále jen „**Smlouva o provedení přeložky**“) má

být realizována stavba vodárenské infrastruktury „ “ (dále jen **„stavba“**), v rámci které

bude do budoucího služebného pozemku uložen nový vodovod (dále jen **„vodovod“**) / kanalizace (dále jen „**kanalizace**“) v trasách dle katastrální situace, která je přílohou č. 1 Smlouvy o provedení přeložky a rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen **„situace“**).

1. Vlastník prohlašuje a zavazuje se, že nejpozději do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k vodovodu a kanalizaci, nejpozději však do tří let od učinění tohoto budoucího prohlášení, učiní prohlášení vlastníka o zřízení věcného břemene (dále jen **„vlastní prohlášení“**), a to ve znění, které je přílohou č. 6 Smlouvy o provedení přeložky a rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.



**T: +420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

1. Vlastník se pro případ převodu vlastnického práva k budoucímu služebnému pozemku na třetí osobu zavazuje převést práva a povinnosti z tohoto prohlášení vyplývající na tuto třetí osobu. Nesplní-li vlastník tento závazek, má vedlejší účastník nárok na náhradu škody.
2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce stavebníka a vedlejšího účastníka.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Na důkaz pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V dne V dne

Vlastník

Vedlejší účastník

**T:+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

č. smlouvy: 003-2025

Příloha č. 5

**SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE**

**Smluvní strany:**

1. **jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

r.č./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„povinný“**)

1. **jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

nar./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„stavebník“**)

**Za vedlejší účasti**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631

zastoupena:

DS: xsdgx3v

(dále jen „**vedlejší účastník**“)

1. **Úvodní ustanovení**
	1. Povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci:

- pozemku parc.č , zapsaného v katastrálním území u Katastrálního úřadu pro

kraj, Katastrální pracoviště na listu vlastnictví č (dále jen „**služebný pozemek**

**1**“).

(dále jako „**služebný pozemek**“)

**Předmět smlouvy**

* 1. Povinný touto smlouvou zřizuje k tíži služebného pozemku ve prospěch vodárenské infrastruktury jakožto panující nemovité věci služebnost jako právo věcné, a to služebnost spočívající v právu každého vlastníka vodárenské infrastruktury specifikované v čl. I odst. 1.2. této smlouvy:

**T: +420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



1. **zřídit a vést ve služebném pozemku vodní dílo v rozsahu dle geometrického plánu č. ze dne vyhotoveného společností , IČ: , se sídlem ,**
2. **vstupovat na služebné pozemky za účelem provozování, kontroly, údržby a oprav vodního díla,**
3. **vstupovat na služebné pozemky za účelem provedení modernizace vodního díla, nebo zvýšení výkonu vodního díla**

(dále jen „**Služebnost**“)

* 1. Služebnost se zřizuje **in rem**, tzn. ve prospěch vodárenské infrastruktury jakožto panující nemovité věci. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
	2. Povinný prohlašuje, že na služebném pozemku neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné právní vady, které by bránily zřízení věcného břemene a že vlastnictví ke služebnému pozemku ke dni podpisu této smlouvy nepozbyl.
	3. Stavebník věcné břemeno přijímá a povinný se zavazuje výkon těchto práv strpět.
	4. Pokud je vodárenská infrastruktura v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, v platném znění, provozována jinou osobou než jejím vlastníkem (dále jen „provozovatel“), přísluší oprávnění odpovídající Služebnosti dle čl. 2.1. písm. b) a c) vedle vlastníka vodárenské infrastruktury také provozovateli vodárenské infrastruktury.

**Úplata**

* 1. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) (dále jen **„úplata“**). Úplata bude zaslána stavebníkem na výše uvedený účet povinného nebo na výše uvedenou adresu povinného, není-li účet uveden, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi smluvními stranami.

**Náklady na údržbu**

* 1. Náklady spojené s běžnou údržbou služebného pozemku ponese povinný.

**Další práva a povinnosti**

* 1. Stavebník se jako oprávněný z věcného břemene zavazuje vykonávat práva odpovídající věcnému břemeni tak, aby povinnému nebylo nepřiměřeně omezováno vlastnické právo a nevznikaly škody na služebném pozemku, s výjimkou doby nezbytně nutné nesmí na služebném pozemku nic skladovat a parkovat zde se silničními vozidly nebo stavebními stroji. Stavebník se dále zavazuje po skončení prací uvést služebný pozemek do předchozího stavu, nebo není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu či užívání služebného pozemku.

T: **+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



* 1. Stavebník se zavazuje oznamovat povinnému na adresu uvedenou v katastru nemovitostí v dostatečném časovém předstihu vstup nebo vjezd na služebný pozemek. To neplatí v případě odstraňování havarijního stavu vodárenské infrastruktury.
	2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na budoucí vlastníky služebného pozemku.

**Ochranné pásmo**

* 1. K bezprostřední ochraně vodovodu/kanalizace před poškozením se v jejich bezprostřední blízkosti vymezuje v rozsahu m od vnějšího líce stěny vodovodu/kanalizace na každou stranu a

v rozsahu m od vnějšího líce stěny kanalizace na každou stranu dle § 23 zákona o vodovodech

a kanalizacích ochranné pásmo. V ochranném pásmu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu a/nebo kanalizaci nebo které by mohly ohrozit jeho/její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace, popřípadě

provozovatele vodovodu a/nebo kanalizace.

**Katastrální řízení**

* 1. Smluvní strany berou na vědomí, že věcné břemeno vzniká vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad. Vklad věcného břemene do katastru nemovitostí zajistí stavebník a ponese veškeré náklady s tím spojené.
	2. Pokud bude katastrálním úřadem zamítnut vklad věcného břemene na základě této smlouvy do katastru nemovitostí, zavazují se smluvní strany učinit neprodleně veškeré relevantní kroky k odstranění překážek provedení vkladu při zachování smyslu a účelu této smlouvy.

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a vedlejšího účastníka.
	2. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných smluvními stranami a vedlejším účastníkem.
	3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a povinný, stavebník a vedlejší účastník obdrží jeden a jeden stejnopis je určen pro potřeby katastrálního řízení.
	4. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy prohlášeno soudem za neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné, nebo bude-li v rozporu s platnými právními předpisy, bude nahrazeno takovým platným ustanovením, které bude co nejblíže požadovanému úmyslu smluvních stran.
	5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem smlouvy a že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

T: **+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631



* dne

Povinný

* dne

Stavebník

Za vedlejší účasti:

* Pardubicích dne

Vedlejší účastník

**T: +420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



č. smlouvy: 003-2025

Příloha č. 6

**PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE**

**jméno, příjmení/obchodní firma:**

Bytem/sídlo:

r.č./IČ, DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen **„vlastník“**)

Za vedlejší účasti:

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631

zastoupena:

DS: xsdgx3v

(dále jen „**vedlejší účastník**“)

1. **Úvodní prohlášení**
	1. Vlastník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následující nemovité věci:

- pozemku parc.č , zapsaného v katastrálním území u Katastrálního úřadu pro

kraj, Katastrální pracoviště na listu vlastnictví č

(dále jako „**služebný pozemek**“)

**Služebnost**

* 1. Vlastník touto smlouvou zřizuje k tíži služebného pozemku ve prospěch vodárenské infrastruktury jakožto panující nemovité věci služebnost jako právo věcné, a to služebnost spočívající v právu každého vlastníka vodárenské infrastruktury specifikované v čl. I odst. 1.2. této smlouvy:
1. **zřídit a vést ve služebných pozemcích vodárenskou infrastrukturu v rozsahu dle geometrického plánu č ze dne vyhotoveného společností**

 **, IČ: , se sídlem ,**

1. **vstupovat na služebné pozemky za účelem provozování, kontroly, údržby a oprav vodárenské infrastruktury,**

T: **+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

1. **vstupovat na služebné pozemky za účelem provedení modernizace vodárenské infrastruktury, nebo zvýšení výkonu vodárenské infrastruktury**

(dále jen „**Služebnost**“)

* 1. Služebnost se zřizuje **in rem**, tzn. ve prospěch vodárenské infrastruktury jakožto panující nemovité věci. Služebnost se zřizuje na dobu neurčitou.
	2. Vlastník prohlašuje, že na služebných pozemcích neváznou žádné dluhy, zástavní práva ani jiné právní vady, které by bránily zřízení věcného břemene a že vlastnictví ke služebným pozemkům ke dni podpisu této smlouvy nepozbyl.
	3. Vlastník se zavazuje strpět výkon práv odpovídajících služebnosti.
	4. Pokud je vodárenská infrastruktura v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, v platném znění, provozována jinou osobou než jejím vlastníkem (dále jen „provozovatel“), přísluší oprávnění odpovídající Služebnosti dle čl. 2.1. písm. b) a c) vedle vlastníka vodárenské infrastruktury také provozovateli vodárenské infrastruktury.

**Ochranné pásmo**

* 1. K bezprostřední ochraně vodovodu před poškozením se v jejich bezprostřední blízkosti vymezuje v rozsahu m od vnějšího líce stěny vodovodu na každou stranu a v rozsahu m od vnějšího

líce stěny kanalizace na každou stranu dle § 23 zákona o vodovodech a kanalizacích ochranné pásmo. V ochranném pásmu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu a/nebo kanalizaci nebo které by mohly ohrozit jeho/její technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu a provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace, popřípadě provozovatele vodovodu a/nebo kanalizace.

**Katastrální řízení**

* 1. Vlastník bere na vědomí, že věcné břemeno vzniká vkladem do katastru nemovitostí s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Toto prohlášení je vyhotoveno ve 3 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno po potřeby Vlastníka, jedno vyhotovení předá Vlastník vedlejšímu účastníku a jedno vyhotovení je určeno pro potřeby katastrálního řízení.

Příloha: Geometrický plán č.

ze dne

V dne

T: **+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ6O1O8631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

Vlastník

Vedlejší účastník bere toto prohlášení na vědomí:

V Pardubicích dne

Vedlejší účastník

T: **+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ6O1O8631

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice



č. smlouvy: 003-2025

Příloha č. 7

Seznam dokladů pro předání přeložky:

* veškeré doklady z projednání přeložky v územním řízení,
* veškeré doklady z projednání přeložky ve stavebním řízení,
* územní rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci,
* stavební povolení s doložkou nabytí právní moci,
* kolaudační souhlas s právními účinky,
* veškeré doklady vydané při realizaci stavby (stavební deník, doklady prokazující správnou funkčnost stavby jako tlakové zkoušky, zkoušky vodotěsnosti, výchozí revize vyhrazených zařízení, elektro revize apod., doklady o použitých materiálech atd.),
* zápis o předání a převzetí přeložky mezi stavebníkem a zhotovitelem,
* geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální a listinné podobě - dle směrnice Vak Pardubice a.s.,
* dokumentace skutečného provedení stavby, podepsaná dodavatelem stavby a ověřená stavebníkem - v papírové a elektronické podobě,
* fotodokumentace provedení stavby přeložky (v elektronické podobě na datovém nosiči)
* doklady z majetkoprávního projednání stavby:
* smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch vlastníka s vyrozuměními o provedení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí

**T:+420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Příloha č. 8

Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Teplého 2014

530 02 Pardubice

*č.* smlouvy: 003-2025



Plná moc

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. se sídlem Pardubice, Teplého 2014, IČ 60108631 (dále jen „Společnost“), zastoupena Ing. Františkem Masařem, ředitelem společnosti

**zplnomocňuje / pověřuje**

zaměstnance Společnosti paní Ing. Petra Horáčka, nar. 1985, bytem 544

01 Zábřezí-Řečice, k zastupování Společnosti v tomto rozsahu:

1. podání návrhů na vydání správních a vodoprávních rozhodnutí vztahujících se k činnosti společnosti včetně podání opravných prostředků proti těmto rozhodnutím,
2. jednání s orgány státní správy a územní samosprávy, zejména stavebními úřady, živnostenskými úřady, celními orgány, katastrálními orgány, včetně zastupování společnosti v řízeních jimi vedených (územní řízení, stavební řízení, vodoprávní řízení), podávání návrhů, přejímání písemností, podávání odvolávání do rozhodnutí či vzdání se práva odvolání do rozhodnutí,
3. uzavírání smluv o spolupráci při přípravě a realizaci stavby, dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů, dohod vlastníků provozně souvisejících kanalizací, smluv o pachtu a provozování vodovodu, smlouva o pachtu a provozování kanalizace, smluv o provedení přeložky.

Tato plná moc je platná pouze po dobu platnosti pracovního poměru zaměstnance.

V Pardubicích, dne 1.8.2024

Ing. František Masař Ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Toto pověření přijímám:

V Pardubicích, dne 1.8.2024

Ing. Petr Horáček

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**T: +420 466 798 414 |** [**www.vakpce.cz**](http://www.vakpce.cz)

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300

IČO: 60108631; OP KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631