| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL005-NZ/S-03 |  | Datum předložení: | 22. 7. 2025 |
| Ev. č. | NZ/S-03, SpS/01/2024, SpS/03/2024, SpS/04/2024 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Návrh Zhotovitele na zlepšení | NZ/S-03 ze dne 24. 5. 2024 |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2300 Spojovací potrubí; kanály vzduchu pro biofiltry E a F |  |
| Specifikace změny: Dle Návrhu na zlepšení, který spočívá v náhradě železobetonové konstrukce kanálů vzduchu na řešení tras provedených ze sklolaminátového potrubí. |  |  |
| Zdůvodnění změny: Původní stav: Pro transport vzduchu od technologického zařízení sušáren kalu (SO 4701 a 4702) do čistícího procesu kůrových biofiltrů (SO 2405 a SO 2406), byl navržen kanál čtvercového profilu 1600x1600 mm, konstrukčně ze železobetonu s ochranou vnitřního povrchu z PP desek s kotevními prvky, vložených do bednění. Stav po změně: Transport vzduchu bude realizován v potrubí ze sklolaminátu DN 1600, který bude bez ohledu na třídu tuhosti SN 10000 obetonován, a to z důvodů statických (umístění v komunikacích) i z důvodu zajištění proti vztlaku podzemní vody. Změnou technického řešení dochází především k náhradě materiálu, určeného ke kontaktu s odpadním vzduchem, a to z PP desek na povrch tvořeným potrubím ze sklolaminátu. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do §222 odstavce 7, neboť: - se jedná o nahrazení srovnatelných položek - pro soubor zaměňovaných položek platí, že se jedná o srovnatelný druh materiálu, materiál je kvalitativně lepší, cena materiálu a prací je nižší - realizací změny zůstala zachována celková povaha veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: -12 801 754,43 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: + 14 743 523,73 Kč hodnota méněprací: - 27 545 278,16 Kč Hodnota odměny Zhotoviteli: 6 400 877,22 Kč |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL - RDS - CN a technické podklady |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.9.2025 | Datum: 22.9.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 23.9.2025 | Datum: 23.9.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva |
| Poznámka: | Datum: 3.10.2025 |

xx) nehodící se škrtněte