Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vypracování projektové dokumentace na realizaci opatření, které se týkají projektu „Snížení energetické náročnosti technologie prádelny a kuchyně Albertinum, OLÚ Žamberk“ a nabídka činnosti autorského dozoru při realizaci projektu v délce předpokládaného rozsahu 50 pracovních hodin.

Pro uvedený projekt jsou připraveny a zpracovány následující dokumenty:

- Energetický posudek projektu

- Studie stavebně technologického řešení

Projektová dokumentace se předpokládá, že bude zpracována jako celek rozdělený na dva samostatné stavební objekty (provoz stravování / varna a prádelna), u kterých by měly řešit, na základě výše uvedených dokumentů, následující uvedené oblasti pro:

- technologickou část – návrh dodávky nových spotřebičů a jejich rozmístění. Zadavatel upřesní v rámci zpracování zakázky zařízení, která požaduje ponechat z důvodů krátké uběhlé životnosti, jsou-li tyto možné využít pro potřeby realizace projektu

- stavební část – stavební úpravy, které jsou nezbytně nutné a potřebné pro realizaci navrženého řešení a umístění technologické části. Nezbytnou součástí musí být:

-	napojení zařízení na inženýrské sítě v objektech (elektro, voda, odpady – kanalizační připojení) včetně posouzení kapacitních možností jednotlivých objektů a návrh možných řešení pro jejich zvýšení

-	kanalizační rozvody provozu prádelny musí být odděleny od běžné kanalizační sítě a musí být svedeny do samostatné infekční stoky zakončené ČOV s dávkovaným chlorováním odpadní vody

-	statické posouzení únosnosti podlah pro rozmístěná zařízení, zejména u částí provozů, které jsou podsklepeny

-	obnova povrchů (podlahy a stěny) zasažených stavebními úpravami, včetně navazujících místností

- doplňkové technologie:

- vzduchotechnika

-	ve stravovacím provozu nad varnými prostory včetně možností využití tepelných ztrát (tepla) vzniklých při provozu zařízení

- 	v provozu prádelny proti přehřívání obsluhujícího personálu včetně možností využití tepelných ztrát (tepla) vzniklých při provozu zařízení

- využití topného okruhu ohřívaného z BPS společnosti KAVEMA k možnému předehřevu zařízení pro snížení energetických ztrát místo plného ohřevu a vytápění částí objektů

- napojení na stávající MaR – pro měření spotřeby všech spotřebičů za jednotlivé provozy

- technologie pro změkčování vody – zadavatel upozorňuje na vysokou tvrdost získávané vody z vodovodního řádu

- kompresor pro ovládací okruh na stlačený vzduch pro mechanický pohon jednotlivých zařízení provozu prádelny