|  | Objednatel: Zhotovitel: Název dokumentu: Změnový list č. 08 Projekt: | Poliklinika Vinohradská - rekonstrukce vnitřních prostor 1. a 2.NP Městská část Praha 3 IWU s.r.o. |
| --- | --- | --- |
|  | Změnový list (ZL) |  |
| Změna vyvolaná / požadovaná: Objednatelem / Objednatelem |  | Číslo změnového listu: 08 |
| Profese / konstrukce: | Stavební část | Datum vydání: 02.10.2025 |
| Stavební objekt: | SO 01 | Název změny: Doplnění VZT_PO ventily |
|  | Změna závazku ze smlouvy dle §222 odst.4 ZZVZ |  |
| Popis změny: |  | Důvod změny a identifikace původce změny |
| Obecný popis změn položek: Doplnění VZT_PO ventily |  | Z důvodu nutnosti zachování stávajícího odvětrání lobby u výtahů je nutné zachování všech výústek tj. celkem 6 ks (včetně suterénu). Všechny stávající mřížky budou nahrazeny talířovým protipožárním ventilem. Hranaté potrubí bude zaslepeno a na záslepku bude nasazena ocelová kruhová příruba pro osazení talířového protipožárního ventilu pr. 160 mm. |
|  |  | Odpočet Přípočet 72 480,00 Kč |
| Cena změny celkem (bez DPH): 72 480,00 Kč |  |  |
| Dopady do HMG: ANO Popis: Prodloužení o 14 dní z důvodu dodacích lhůt a technolog.postupů |  |  |
|  | SCHVÁLENÍ ZMĚNY K REALIZACI |  |
| Podpis zástupce ZHOTOVITELE: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Podpis zástupce OBJEDNATELE: xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Podpis zástupce GP/AD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  | Podpis zástupce TDI: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Přílohy: ZL Vyčíslení změny |  |  |