| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL032-VO/S07 |  | Datum předložení: | 29. 9. 2025 |
| Ev. č. | OZ-13, VO/S-07, PV/25, PPV-25 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: |  | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Charakter změny: |  | Práce obsažené v DPS | Aktualizace DPS |
| Stavba / objekt / úsek: |  | SO 4901 Bourání konstrukcí, SO 4902 Hlubinné zakládání - ASŘ |  |
| Specifikace změny: Změna v rámci SO 4800 Podzemní spojovací kolektory_část II z důvodu kolize nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy. |  |  |  |
| Zdůvodnění změny: Dle oznámení Zhotovitele ev. č. OZ-13 ze dne 30. 4. 2025 Zhotovitel identifikoval v souladu s Pod-Články 1.8 OP/ZP Smlouvy chybu/vadu technické povahy v Objednatelem připravené a předané projektové dokumentaci, a to kolizi nově budovaného kolektoru a stávající kabelové trasy. Kolize byla konkrétně identifikována v místě odbočení pro stávající ČS zahuštění primárního kalu po sdruženou stavební jámu. Pro vyřešení této kolize byla oblast projekčně přeřešena zpracovatelem DPS a to tak, že kabelová trasa zůstane zachována a nedojde tedy k její likvidaci při provádění stavby a realizace inkriminovaného úseku kolektoru bude rozdělena na dvě části: - kolektor od místa odbočení pro stávající ČS zahuštění primárního kalu v dl. cca 33 m zůstane zachován a dle aktualizace DPS bude realizována jeho „modernizace“ II. kolektor od sdružené stavební jámy směrem k ČS zahuštění směsného kalu dl. cca 30 m bude realizován dle DPS - bude vybudován nový kolektor. Pro tuto část kolektoru byla vypracována aktualizace DPS pro zajištění výkopu, což je předmětem tohoto změnového listu ZL032-VO/S07. Předmětem této Variace dle ZL032-VO/S07 je technické zajištění výkopu pro demolici a vybudování nového ŽB kolektorů v rozsahu úseku II dle popisu výše. Výkopiště - stavební jáma prov tomto úseku kolektoru bude zajištěna štětovnicovým pažením rozepřeným v jedné úrovni. Hloubka jámy bude dosahovat úrovně 4,75 m pod stávající terén, uvažováno je s délkou štětovnic 9,0 m. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 4. 8. 2025. |  |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: - se jedná o změnu potřebnou - jde o nesoulad projektové dokumentace se skutečností - se jedná o vnitřní rozpor projektové dokumentace Změna nemění povahu veřejné zakázky |  |  |  |
| Finanční dopad změny: |  | Navýšení/ snížení ceny o: 5 545 388,12 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 5 545 388,12 Kč hodnota méněprací: 0 Kč |  |
| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |  |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL – změnový rozpočet - Aktualizace DPS |  |  |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 21.10.2025 | Datum: 22.10.2025 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 22.10.2025 | Datum: 22.10.2025 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 20.11.2025 |

xx) nehodící se škrtněte