| AREÁL IPR Emauzy - "Pronájem chladícího zařízení 2026" Specifikace služeb  Zapůjčení mobilního chlazení s odděleným suchým chladičem, chladicí jednotka chlazená vodou  Vytvoření odboček pro chlazenou vodu.  Vytvoření odboček pro chladicí vodu.  Usazení chladicí jednotky do strojovny chlazení.  Napojení chladicí jednotky na chlazenou a chladicí vodu tlakovými hadice (10bar).  Demontáž chladicí věže od hydraulického i elektrického připojení vč. MaR.  Usazení suchého chladiče na místo chladicí věže a připojení na stávající hydraulické potrubí a el.přívod.  Zajištění revizí elektro a chlazení.  Uvedení zařízení do provozu vč. napuštění a odvzdušnění systému.  Provádění veškerého preventivního servisu po celou dobu pronájmu, a to se servisní pohotovostí 24/7  Vzdálený monitoring a ovládání (Online monitoring provozu zařízení) včetně zasílání měsíčního grafického reportu provozu jednotky  Bezplatná výměna stroje při závažné poruše do 48 hod. od nahlášení  Demontáž a odvoz po ukončení pronájmu Parametry chladícího zařízení suchý chladič – oddělený, umístěný na venkovní ploše – na místo chladící věže – | Výkonově vhodný pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chladící stroj – umístěný ve strojovně chlazení  Chladicí výkon při teplotě chladícího media z 12 na 6 oC min.: 290 kW  Topný výkon min. nepožadován  COP min.  SEPR-MT min.  Chladivo s nízkým GWP (preferováno R1234ze a podobné)  regulace chladící jednotky v rozmezí: 30 – 100 %  Frekvenčně řízený kompresor  Eurovent certifikát chladicího stroje  Rozměry jednotky do max. v/š/d: 205 cm x 100 x 200 cm  Napájení 400V/50Hz |  |  |  |  |
| Termín zapůjčení: 4.5.2026-5.10.2026 |  |  |  |  |
| Měsiční sazba pronájmu chladícího zařízení |  |  |  |  |
| znač. TRANE RTSF100 + DRY500 popis: vodou chlazená chladící jednotka se suchým chladičem |  | sazba včetně DPH v Kč 193 000,00 Kč 40 530,00 Kč 233 530,00 Kč Sazba bez DPH v Kč | Výše DPH v Kč |  |
| Celková částka za dobu pronájmu chladícího zařízení |  | sazba včetně DPH v Kč 965 000,00 Kč 202 650,00 Kč ############ Sazba v Kč bez DPH | Výše DPH v Kč |  |