PŘÍLOHA 1

TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

| Obsah |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Specifikace předmětu díla 3 |
|  | 2 | 2.1 | Anténní systém 3 Dodávka a instalace ocelových konstrukcí 3 |
|  |  | 2.2 | Antény VHF, anténní kabeláže 3 |
|  | 3 | 2.3 3.1 | Požární prostupy a uzávěry, pomocné montážní a dokončovací práce, úklid 4 Příprava rackové skříně pro montáž technologie 4 Dodávka a instalace rackového stojanu / skříně, záložního zdroje 4 |
|  |  | 3.2 | Dodávka, instalace a nastavení VPN tras v redundantním řešení 5 |
|  | 4 | 3.3 4.1 | Instalace a nastavení technologie VHF 6 Měření a výstupní dokumentace 6 Revizní zprávy 6 |
|  |  | 4.2 | Měření koaxiálních kabelů 7 |
|  |  | 4.3 | Skutečné nastavení VPN 7 |
|  |  | 4.4 | Projekt skutečného provedení 7 |

- Specifikace předmětu díla

Tento projekt zahrnuje přípravu a instalaci stavební připravenosti základnové stanice komunikačního systému pro zprovoznění technologie VHF.

Místem plnění DÍLA jsou 2 základnové stanice

1.     Mokrsko (49.7446944, 14.3432778)

2.     Červená Hora (49.8274722, 14.4055000)

Právo na umístění zařízení je zajištěno Objednatelem na základě vyjednaných souhlasů s užíváním části prostoru budovy a věže určeného Realizační projektovou dokumentací rozšíření komunikačního systému Lavdis.

Předmětem plnění jsou následující body:

- Anténní systém

  - Dodávka a instalace ocelových konstrukcí

Dodávka a montáž ocelové konstrukce výložníků, navržené podle platných norem a opatřeny antikorozní ochranou žárovým zinkováním (žárový zinek ponorem tloušťky dle EN ISO1461) pro VHF antény, umístěných na věžích dle prováděcí dokumentace.

  - Antény VHF, anténní kabeláže

Dodávka a montáž 2ks antén pro systém VHF následujících parametrů (ve výkresech označeny jako   BG162

- datové listy těchto antén jako příklad jsou přiloženy v zadávací   dokumentaci):

  - Kmitočtový rozsah: 150-174 MHz

  - Zisk min 6 dB

  - Impedance 50 Ohm

  - PSV (VSWR) <1,5

  - Max vstupní výkon cca 100 W

  - Hmotnost do 4,8kg (anténa i držák)

  - Max rychlost větru do 150 km/h

  - Rozměr cca 320 x 2400 mm

  - Konektor typ "N" female

Dodávka a montáž potřebného lištování nebo kabelových lávek pro uložení kabelů (viz Realizační projektová dokumentace)

Dodávka a montáž koax. kabelu SCF ½“ pro VHF s výsledným ziskem 0 dB na výstupu, včetně ochrany před přepětím (při napětí vyšším než 90 V), s vyvedením do rackové skříně s N-Male konektorem, včetně zemnících sad a izolování konektorů ve vnějším prostředí.

Připojení na stávající bleskosvodnou soustavu

Zahrnuje instalační materiál pro připojení nové technologie na stávající body bleskosvodní soustavy vně technologické budovy. Provedení Zn drátem o min průměru 32mm2. Délka připojení je 10 m na stanici.

Připojení na stávající zemnění

Zahrnuje instalační materiál pro připojení nové technologie na stávající zemnící body v ve stávajícím racku pro umístění technologie. Provedení Cu kabelem o min průměru 16mm2. Délka připojení je 15 m na stanici.

Je přípustné využití materiálu obdobních parametrů.

  - Požární prostupy a uzávěry, pomocné montážní a dokončovací práce, úklid

V místech, kde budou instalované napájecí, datové nebo koaxiální kabely procházet stávajícím požárním prostupem, je nutné zajistit znovu uzavření tohoto prostupu, dle platných norem a označení protipožárním štítkem. Počty těchto prostupů viz. zadávací dokumentace

Všechny prostupy a úpravy budou zednicky začištěny a po dokončení prací bude prostor a přístupové cesty uvedeny do původního stavu, uklizeny a zbytky materiálů   odstraněny.

Dodavatel zajistí na své náklady veškerou likvidaci odpadů vzniklých jeho činností na objektech základnové stanice dle platných předpisů.

- Příprava rackové skříně pro montáž technologie

  - Dodávka a instalace rackového stojanu / skříně, záložního zdroje

Dodávka, doprava na místo a instalace 19” stojanu dle   specifikace:

19“ stojanový rozvaděč s krytím IP 20 Půdorysný rozměr 600x800 mm Výška stojanu 2105 mm (45U)

Váha stojanu 90 kg, doporučené maximální zatížení 1200 kg (rovnoměrně   rozprostřené)

    - Součástí rozvaděče jsou 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení (6 lišt pro rozvaděče hlubší než 800 mm).

    - Konstrukce rozvaděče:

      - Ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely

      - Dveře dvoukřídlé perforované (80 % a 86 % prostupnost)

- Dovolené zatížení jednotlivých dveří je max. 20 kg.

- Minimální tloušťka povrchové úpravy je 65 μm.

- Tyto rozvaděče jsou určeny k instalaci datových a telekomunikačních zařízení a jejich distribučních systémů.

- Rám rozvaděče a všechny oddělitelné části (boční a zadní kryty, dveře…) jsou propojeny pomocí propojovacích kabelů, které musí být důkladně připevněny a zasunuty do konektorů po celou dobu užívání rozvaděče.

- Na spodní části rozvaděče je umístěn šroub M8 pro připojení   pospojení.

- Kabelové vstupy kryté vylamovacími záslepkami jsou umístěny v horní a ve spodní části rozvaděče.

Osvědčení a shoda

- Certifiace TÜV SÜD Czech

Připojení na elektrickou energii včetně materiálu, s vývodem v rackové skříni 230 V AC standardního síťového charakteru (bez filtrování, zálohy a ochrany pomocí UPS) s minimálně 5ks síťových zásuvek Typu E.

Připojení na stávající uzemnění objektu, nebo zřízení nového zemnícího bodu dle přiložené prováděcí dokumentace.

Je přípustné využití materiálu obdobních parametrů.

  - Instalace a nastavení VPN tras v redundantním řešení

Dodavatel provede montáž IPsec routerů/switchů s připojením na ethernet připravený dodavatelem konektivity v technologické místnosti do rackové skříně a výstupem RJ-45 pro technologii. Objednatel dodá IPsec routery/switche. Tyto IPsec routery umožňují v případě nedostupnosti primární datové konektivity automatické přepojení na záložní datovou konektivitu, která bude zajišťována po mobilní datové síti LTE. Routery budou tedy buď vybaveny vhodným modemem pro LTE, nebo bude externí modem LTE součástí této dodávky. SIM karty pro datové připojení do sítě operátora dodá   OBJEDNATEL.

Veškeré činnosti týkající se vytvoření, nastavení a přenastavení VPN tras a související síťové konfigurace budou prováděny Ředitelstvím vodních cest České republiky (ŘVCČR). Dodavatel je povinen zajistit plnou technickou součinnost při těchto činnostech, zejména fyzické zapojení zařízení, zajištění konektivity a poskytování potřebných přístupových údajů a podkladů pro konfiguraci na lokalitách Slapy (Mokrsko, Červená Hora).

Na stávajících lokalitách (Buková Hora, Lovoš, Bedřichov, Kleť, Strahov, Vraňany) bude stávající VPN spojení přenastaveno ŘVCČR na nový zálohovaný systém.

  - Instalace a nastavení technologie VHF

OBJEDNATEL zajistil dodávku a základní konfiguraci technologií pro stanice systému VHF a ZHOTOVITEL tyto prvky u OBJEDNATELE vyzvedne, doručí na místo a provede instalaci dle prováděcí dokumentace. Zapojení dle instrukcí výrobce a zprovoznění dle pokynů firmy RGO COMMUNICATIONS Ltd., sídlem Palinovečka ul. 19/J HR 10000 Zageb, CROATIA. Integrace do stávající sítě VHF provede ZHOTOVITEL za vzdálené podpory společnosti RGO, se kterou se komunikuje v anglickém   jazyce.

- Měření a výstupní dokumentace

Výstupy dokumentace zpracované podle tohoto článku budou předány OBJEDNATELI v jeho sídle ve formě písemné dokumentace a digitálně na CD-ROM, a to v počtu 6 pare tištěných + 2 pare    digitálně.

Veškerá dokumentace i dílčí výstupy DÍLA před tím, než budou předloženy příslušným orgánům k rozhodnutí nebo jinak zveřejněny, nebo předány OBJEDNATELI, musí být předem písemně odsouhlaseny OBJEDNATELEM. Dokumentace a další podklady musí být předloženy OBJEDNATELI v dostatečném předstihu ve formě tištěné pracovní verze v plném rozsahu dle této SMLOUVY, přičemž si OBJEDNATEL vyhrazuje lhůtu 10 pracovních dní na jejich schválení.

Digitální forma dokumentace je rovnocenná tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh a výkresů. Názvy souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena ve formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.tif nebo *.jpg a výkresy ve formátech *.dwg - AutoCAD 2006–2012 (pokud budou v tomto nebo jiném kompatibilním formátu Zhotovitelem vypracovány). Dokumentace bude kompletně zpracována také ve formátu *.pdf - Adobe Akrobat. Vrchní strana nosiče CD-ROM nebo DVD bude obsahovat minimálně zkrácený název dokumentace, který bude uveden na nalepeném CD-labelu. Nosič bude uložen v plastovém CD Boxu (tlustý), pokud je nutné uložit data na dva nosiče, je třeba použít box na 2 CD. Hřbet a titulní strana CD  Boxu bude obsahovat název řešené investiční akce, název dokumentace a stupeň dokumentace, přičemž text lze zkrátit tak, aby byl v jednom řádku, a přitom byl dostatečně   výstižný.

  - Revizní zprávy

Pro základnové stanice bude dodána výchozí revize elektro oprávněnou   osobou.

  - Měření koaxiálních kabelů

Pro anténní kabelové trasy budou provedena měření kvality pro    koaxiální kabely (DTF a VSWR test)

  - Skutečné nastavení VPN

Pro datovou síť bude vypracováno schéma skutečného provedení a bude doplněno skutečným IP plánem a nastavenými přístupovými právy a hesly. Schéma bude obsahovat kompletní skutečný IP plán a VPN plán.

  - Projekt skutečného provedení

Všechny stavební a instalační práce budou promítnuty do dokumentace skutečného provedení ve stejném rozsahu, jako realizační dokumentace provedená k základnové   stanici.

###### Realizační projektová dokumentace pro rozšíření komunikačního systému

Ředitelství vodních cest ČR nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Realizační projektová dokumentace

Rozšíření komunikačního systému Lavdis

PZSLA

Červená Hora

49°49'38.9"N 14°24'19.8"E

Datum:	03/2023

Obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

Popis objektu	2

Poloha	2

Ocelové konstrukce	2

Parametry radiostanice	3

Napájení	3

Konektivita	3

Elektromagnetická slučitelnost	3

Působení na životní prostředí	3

Servis radiového systému	3

Stavební úpravy	4

Antény	4

Technická specifikace všesměrové základnové antény RCD BG 162	5

Kabelová trasa	5

Technologie	5

Blokové schéma zapojení technologie	6

VÝKRESOVÁ ŠÁST	7

FOTO	8

VÝROBNÍ DOKUMENTACE	11

VÝKAZ MATERIÁLU	12

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Popis objektu

Jedná se o příhradovou ve EXCON 42,6/7/0 ve Slapech nad Vltavou. Ve se nachází na oploceném pozemku, u paty věže je budova s technologickou místností CETIN a technologickou místností TMCZ + VDF. Věž má šest pochozích plošin, antény CETIN jsou instalovány v úrovni nejvyšších dvou plošin.

K objektu se dostaneme veřejnou přístupovou cestou. Depozit se nachází u vchodu do technologické místnosti.

Poloha

Lokalita se nachází ve výšce 468 m. n. m.

Ocelové konstrukce

- 1x nové L vyložení pro anténu

Parametry radiostanice

  - kmitočtový rozsah radiostanice: 156 3 169 MHz

  - emisní maska vysílání: 14K0F3E

  - maximální výkon na anténě: 10 W (úzkopásmová FM modulace)

  - Anténa má - zisk 9,5dBi

    - vyzařovací úhel horizontal 90deg

    - vyzařovací úhel vertikal 62deg

    - polarizace vertikální

Napájení

Napájení bude zajištěno ze stávající zásuvky 230 V, připojením flexi přívodem s rozbočením pro oba instalované záložní zdroje UPS. Odběr elektrické energie je součástí nájemní smlouvy na základě paušálně stanovené částky. Revize elektro bude provedena jen na instalaci přívodu a instalaci v rámci technologického racku. Zásuvka a elektrická instalace budovy je ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je předmětem pravidelné údržby a revizí. Spotřeba celé stanice je do 100 W.

Konektivita

Pro hlavní datové připojení základnové stanice VHF PZSLA Červená Hora bude využito datového připojení poskytnutého společností CETIN. Z určeného předávacího místa bude instalován datový kabel CAT 5E do IPSec routeru

Spojení bude zabezpečeno VPN tunelem, jehož IP plán a konfigurace bude vytvořena před realizací ve spolupráci s IT oddělením Zadavatele.

Záložní datové připojení bude vybudováno na mobilní síti LTE pomocí modemu LTE umístěného v technologickém racku. Spojení bude zabezpečeno VPN tunelem, jeho IP plán a konfigurace bude vytvořena před realizací ve spolupráci s IT oddělením Zadavatele. SIM kartu s pevnou IP adresou poskytne Zadavatel.

Elektromagnetická slučitelnost

Zařízení pracuje na kmitočtech dle platného kmitočtového plánu ŠTÚ - část plánu využití rádiového spektra c. PV-P/1/03.2012-3 zcela mimo pásma určená pro příjem televize (i satelitní) a rozhlasu. Tato radiová služba je mezinárodně koordinována.

Působení na životní prostředí

Všechna zařízení vyžadují schválené výkony pomocí všesměrových antén. Nedochází tedy k žádné koncentraci výkonů do úzkých svazků.

Vzhledem k využitému radiovému výkonu není dle platných hygienických předpisů přístup k anténám

žádným způsobem omezen ani za provozu.

Servis radiového systému

Servis, údržbu a odstraňování případných závad bude provádět vybraný dodavatel.

Stavební úpravy

Nebudou.

Antény

Nove bude nainstalována jedna směrová anténa RCD BG 162 (150 -174MHz) do azimutu 155°.

Technická specifikace všesměrové základnové antény RCD BG 162.

Kabelová trasa

Od RCD antény na L vyložení povede stávající kabelovou trasou z věže dolů 1x koaxiální ½´´ kabel - 70 m. Dále stávajícím kabelovým prostupem do technologické místnosti, kde stávajícími kabelovými lávkami bude kabeláž vedena k novému Racku.

Technologie

Ve novém racku bude umístěno:

  - 2x UPS

  - 3x VHF radio

  - 3x network interface

  - 3x PDU

  - 2x Push to Talk

Blokové schéma zapojení technologie

VÝKRESOVÁ ČÁST

1. Situace v mapě
2. Půdorys
3. Pohled
4. Floorplan
5. Schéma stojanu

VÝROBNÍ DOKUMENTACE

01 L vyložení pro anténu

PZSLA červená Hora

VÝKAZ MATERIÁLU

Realizační projektová dokumentace pro rozšíření komunikačního systému

Ředitelství vodních cest ŠR nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1

Realizační projektová dokumentace

Rozšíření komunikačního systému Lavdis

Mokrsko PBVSV

49°44'40.9"N 14°20'35.8"E

Datum:	03/2023

Obsah

PRŮVODNÍ ZPRÁVA	2

Popis objektu	2

Poloha	2

Ocelové konstrukce	2

Parametry radiostanice	3

Napájení	3

Konektivita	3

Elektromagnetická slučitelnost	3

Působení na životní prostředí 	3

Servis radiového systému	3

Stavební úpravy	3

Antény	4

Technická specifikace všesměrové základnové antény BG 162	5

Kabelová trasa	5

Technologie	5

Blokové schéma zapojení technologie	6

VÝKRESOVÁ ŠÁST	7

FOTO	8

VÝROBNÍ DOKUMENTACE	10

VÝKAZ MATERIÁLU	11

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Popis objektu

Jedná se o ocelovou příhradovou montovanou ve s rozhlednou Excon EXRL 35/4/3 o výšce 42 m ve vlastnictví společnosti CETIN. Ve je na vrcholu opatřena plošinou a okružím s výložníky pro anténní techniku společnosti CETIN.

V úrovni cca 39 m je umístěna anténní technika společnosti CETIN. Pod ní jsou antény společnosti TMCZ. Dvojice technologických kontejnerů s přenosovou technologií tvořících jeden objekt, je opláštěná palubkami a je situována u paty věže. Pozemek je oplocen.

Poloha

Lokalita se nachází ve výšce 485 m. n. m.

Ocelové konstrukce

- 1x nové L vyložení pro anténu

Parametry radiostanice

  - kmitočtový rozsah radiostanice: 156 3 169 MHz

  - emisní maska vysílání: 14K0F3E

  - maximální výkon na anténě: 10 W (úzkopásmová FM modulace)

  - Anténa má - zisk 9,5dBi

    - vyzařovací úhel horizontal 90deg

    - vyzařovací úhel vertikal 62deg

    - polarizace vertikální

Napájení

Napájení bude zajištěno ze stávající zásuvky 230 V, připojením flexi přívodem s rozbočením pro oba instalované záložní zdroje UPS. Odběr elektrické energie je součástí nájemní smlouvy na základě paušálně stanovené částky. Revize elektro bude provedena jen na instalaci přívodu a instalaci v rámci technologického racku. Zásuvka a elektrická instalace budovy je ve vlastnictví společnosti CETIN a.s. a je předmětem pravidelné údržby a revizí. Spotřeba celé stanice je do 100 W.

Konektivita

Pro hlavní datové připojení základnové stanice Mokrsko bude využito datového připojení poskytnutého společností CETIN. Z určeného předávacího místa bude instalován datový kabel CAT 5E do IPSec routeru Spojení bude zabezpečeno VPN tunelem, jehož IP plán a konfigurace bude vytvořena před realizací ve spolupráci s IT oddělením Zadavatele.

Záložní datové připojení bude vybudováno na mobilní síti LTE pomocí modemu LTE umístěného v technologickém racku. Spojení bude zabezpečeno VPN tunelem, jeho IP plán a konfigurace bude vytvořena před realizací ve spolupráci s IT oddělením Zadavatele. SIM kartu s pevnou IP adresou poskytne Zadavatel.

Elektromagnetická slučitelnost

Zařízení pracuje na kmitočtech dle platného kmitočtového plánu ŠTÚ - část plánu využití rádiového spektra c. PV-P/1/03.2012-3 zcela mimo pásma určené pro příjem televize (i satelitní) a rozhlasu. Tato radiová služba je mezinárodně koordinována.

Působení na životní prostředí

Všechna zařízení vyžadují schválené výkony pomocí všesměrových antén. Nedochází tedy k řádně koncentraci výkonů do úzkých svazků.

Vzhledem k využitému radiovému výkonu není dle platných hygienických předpisů přístup k anténám

Žádným způsobem omezen ani za provozu.

Servis radiového systému

Servis, údržbu a odstraňování případných závad bude provádět vybraný dodavatel.

Stavební úpravy

Nebudou.

Antény

Nove bude nainstalována jedna směrová anténa RCD BG 162 (150-174MHz).

Technická specifikace všesměrové základnové antény BG 162.

Kabelová trasa

Od RCD antény na L vyložení povede stávající kabelovou trasou z rozhledny dolů 1x koaxiální ½´´ kabel - 50 m a skrze stávající kabelový prostup. Prostup vede do technologické místnosti, kde stávajícími kabelovými lávkami bude kabeláž vedena k novému Racku.

Technologie

Ve novém racku bude umístěno:

  - 2x UPS

  - 3x VHF radio

  - 3x Network interface

  - 3x PDU

  - 2x Push to Talk

  - 2x IPSec router

Blokové schéma zapojení technologie

VÝKRESOVÁ ŠÁST

- Situace v mapě

- Půdorys areálu

- Půdorys věže

- Pohled

- Floorplan

- Schéma stojanu

FOTO

Obrázek 1 Rozhledna

Obrázek 2 Umístění antény

Obrázek 3 Spodek rozhledny

Obrázek 4 Umístění nového stojanu pro technologii

Obrázek 5 Elektrický rozváděč

VÝROBNÍ DOKUMENTACE

01 L vyložení pro anténu

Mokrsko - PBVSV

VÝKAZ MATERIÁLU

SML-2025-189-VZ

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA

Rozšíření infrastruktury

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

| Harmonogram dodávek a montáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | část dodávky a montáže | termín od počátku plnění | 10 dnů | 20 dnů | 30 dnů | 40 dnů | 50 dnů | 60 dnů | 70 dnů | 80 dnů | 90 dnů |
| 1) | Anténní systémy | do 20 dnů |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Příprava skříní na elektronická zařízení a montáž technologie | do 20 dnů |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Zprovoznění datové konektivity a integrace VHF systému | do 30 dnů |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Měření a vystupní dokumentace | do 30 dnů |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |

## PŘÍLOHA 3

##### MONTÁŽNÍ PODMÍNKY

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

Montážní podmínky dodávky

- Předpoklady pro výkon montáže (technické požadavky)

Předpokladem pro montáž je zajištění následující stavební připravenosti instalačních míst a instalace navazujících technologií. Úprava bude realizována v rámci projektu Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC“ a slouží k pokrytí signálu VHF vodní cesty na Slapech.

Současný stav

V objektech jsou instalovány technologie Cetin. Nový stav

ZS budou umístěny do nového racku. Rozměry existujícího i nového racku jsou        V: 221, Š: 60, H: 80 (může se použít i rack s obdobnými parametry). Do racku se budou instalovat: UPS, VPN routery, VHF a potřebné příslušenství (děliče, přepínače pro záložní systém) vysílače.

Prováděcí dokumentace je přiložena jako příloha v příloze 1. Nachází se tam popis nového racku, popis umístění antén a fotodokumentace vedení kabeláže a umístění antén.

- Datová konektivita

Konektivita je zajištěna prostřednictvím stávajících přípojek – směrové antény a optického vlákna. V rámci dodávky VHF bude provedeno připojení nové technologie do nově instalovaných VPN routerů, dle detailů v Realizační projektové dokumentace.

- Softwarové vybavení

Chod dodaných řešení v základním stavu bez dalších návazných aktualizací standardů nebo operačních systémů nebude vyžadovat další podporu nebo aktualizace prováděné dodavatelem licence software nebo zhotovitelem, vyžadující finanční plnění ze strany objednatele.

Pro konfiguraci rozhraní nebude třeba žádný specifický software, jehož pořízení je nutné v rámci plnění této smlouvy nebo jímž musí Zhotovitel disponovat. Případné potřebné nástroje pro konfiguraci poskytne bezplatně Objednatel.

ZHOTOVITEL před montáží provede kontrolu uvedené připravenosti.

- Zábor místa pro montáž

Přístup na montážní místa bude pro ZHOTOVITELE bezplatný.

- Povolení pro montáž

Pro montáž není třeba žádné speciální povolení. Nutný je ale souhlas firmy CETIN uveden jako Příloha 1.

ČERVENÁ HORA

MOKRSKO

- Pravidla pro provoz zařízení při montáži (omezení, výluky apod.)

V místě montáží nedojde k omezení provozu žádných technologií jiných vlastníků a provozovatelů.

Během montáže se v místě montáží nebudou pohybovat žádné další osoby vyjma pracovníků ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, Státní plavební správy a případně kontrolních orgánů.

Souřadnice místa montáží: Mokrsko (49.7446944, 14.3432778) a Červená Hora (49.8274722, 14.4055000)

- Bezpečnost práce při montáži

ZHOTOVITEL zodpovídá za to, že veškeré práce budou provádění v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- Převzetí a odevzdání místa montáže

OBJEDNATEL PŘEDÁ ZHOTOVITELI MÍSTA MONTÁŽE k datu nebo před datem dle článku VIII písm. a) SMLOUVY formou protokolárního předání mezi OBJEDNATELEM, ZHOTOVITELEM A PVL. V Protokolu o předání montážních míst bude uvedeno.

  - že MONTÁŽNÍ MÍSTO bylo předáno ve stavu umožňujícím zahájení prací ve lhůtě stanovené touto SMLOUVOU, popř. se uvedou závady a lhůty jejich odstranění;

  - specifikace míst, kde dochází k souběhu s jiným provozem, který musí být zachován včetně vymezení podmínek;

  - umístění a způsob připojení na zdroje energií;

  - fotodokumentace místa montáže;

Odevzdání míst montáže bude rovněž protokolární, přičemž v protokolu o odevzdání míst montáže bude uvedeno:

  - prohlášení provozovatele, že MONTÁŽNÍ MÍSTO převzal zpět bez závad, tj. během instalačních prací nedošlo k žádnému poškození MONTÁŽNÍHO MÍSTA.

  - fotodokumentace místa montáže.

- Pracovní doba

Pokud není v SMLOUVĚ stanoveno jinak, nebudou žádné práce prováděny během nočního klidu nebo během státních svátků ČR bez písemného předchozího souhlasu OBJEDNATELE, vyjma těch případů, kdy daná práce je potřebná nebo požadovaná, aby byla zajištěna bezpečnost práce nebo ochrana života nebo se zabránilo ztrátám či poškození majetku, o čemž je ZHOTOVITEL povinen okamžitě informovat OBJEDNATELE. Tento článek neplatí pro práce, které se obvykle provádějí v nepřetržitých, střídavých nebo dvojitých směnách a taková činnost neodporuje právním předpisům.

- Zkoušky – dílčí, závěrečné, zatěžkávací

ZHOTOVITEL je povinen provést všechny zkoušky definované v Příloze 1 SMLOUVY a další vyplývající z příslušných technických norem.

- Předávací protokol – náležitosti, podpis

Pro každou instalaci bude samostatný předávací protokol, na němž bude uveden:

  - popis předávané části DÍLA;

  - seznam vad a nedodělků;

Předávací protokol bude trojstranný, předání se účastní zástupci: ZHOTOVITELE, OBJEDNATELE, Státní plavební správy

Po   dokončení   celého   díla   bude   sepsán   závěrečný   předávací   protokol mezi

ZHOTOVITELEM, OBJEDNATELEM a budoucím uživatelem (Státní plavební správa).

- Zvláštní režim pracoviště při montáži, je-li nutný Neobsazeno

- Kontrolní dny, inspekce státních orgánů

Oprávněni zaměstnanci OBJEDNATELE (zejména pak zaměstnanci uvedeni v čl. I a čl.

IV. této SMLOUVY) a kontrolních orgánů jsou oprávněni vstupovat na pracoviště ZHOTOVITELE za účelem kontroly pořádku a řádného hospodaření s odpady, požární prevence, ochrany životního prostředí, hospodaření s předaným majetkem, dodržování bezpečnostních předpisů.

KONTROLNÍ DNY budou stanoveny při předání montážního místa a budou uvedeny      v protokolu o předání a převzetí montážního místa.

- Přednost podmínek dle této smlouvy před všeobecnými podmínkami zhotovitele V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.

## PŘÍLOHA 4

##### SERVISNÍ PODMÍNKY

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

Servisní podmínky

- Záruční doba

Záruční doba je 36 měsíců ode dne předání a převzetí celého dokončeného DÍLA

uvedeného v PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ.

Uplatňování záruky nebude podmíněno žádnou údržbou či servisem prováděným specializovanou organizací nad rámec údržby přesně definované v DOKUMENTACI SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ DÍLA, zabezpečované pracovníky Objednatele nebo Státní plavební správy s kvalifikací na správu IT sítí a databází.

- Uplatňování záruky

Záruční list bude vystaven pro instalaci jako celek a bude zahrnovat jednotlivé součásti dané instalace. Náklady na dopravu reklamovaného zboží při uznané reklamaci hradí ZHOTOVITEL. Záruční oprava se bude vykonávat na místě instalace.

- Vyřizování záruční reklamace

Záruční reklamace bude vyřízena do 15 dnů od doručení reklamace ZHOTOVITELI. Záruční doba se prodlužuje o dobu záruční opravy.

- Servisní podmínky po skončení záruky

Záruční doba na placenou opravu bude 12 měsíců. Oprava se bude vykonávat na místě instalace.

- Provádění servisu po skončení záruky nebo mimozáručních oprav

OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zadat provádění servisu po skončení záruky jakémukoliv jinému subjektu nezávislému na ZHOTOVITELI.

ZHOTOVITEL SE ZAVAZUJE POSKYTNOUT NA ŽÁDOST OBJEDNATELE PROVÁDĚNÍ SERVISU DLE HODINOVÉ SAZBY DODATEČNÝCH PRACÍ UVEDENÉ V PŘÍLOZE Č.6 CENOVÁ SPECIFIKACE PO DOBU MINIMÁLNĚ 5 LET.

- Listiny, dokumenty k servisu

Záruční list, písemný požadavek na opravu – objednávka.

- Přednost smluvních podmínek před všeobecnými podmínkami zhotovitele

V případě rozporu mezi smluvními podmínkami a všeobecnými podmínkami jakožto i podmínkami uvedenými na záručním listě budou upřednostněny smluvní podmínky.

„Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém“

Strana 2/2

## PŘÍLOHA 6

##### CENOVÉ SPECIFIKACE

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

| UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU SPOLEČNOSTI ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. NA OBJEKTU „A-Mokrsko“ Cenová specifikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. | Popis položky | MJ | počet MJ | cena MJ | celková cena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | a) montáž držáků |  |  |  |  |
| 1a | instalace L- výložník (vyložení 500x400mm) (včetně dodávky) | kpt | 14 |  |  |
| 2a | b) dodávka kabeláže |  |  |  |  |
| 3a | inst. koax. kabelů SCF 1/2" pro VHF anténu | bm | 50 |  |  |
| 4a | Kabelový rošt š.50mm | bm | 5 |  |  |
| 5a | Zemnění měděný kabel (35 mm2) | bm | 15 |  |  |
| 6a | Připojení na stávající bleskosvodnou soustavu | bm | 5 |  |  |
| 7a | inst. izolace proti povětrnostním vlivům | kpt | 1 |  |  |
| 8a | inst PDU s min 5ks 230V zásuvek Typu E | ks | 3 |  |  |
| 9a | Protipožární ucpávka | kpt | 1 |  |  |
| 10a | Žárově zinkovaný rošt (100mm) | kpt | 1 |  |  |
|  | c) montáž rack 19" |  |  |  |  |
| 11a | inst. nového Racku 19“ (včetně dodávky) | kpt | 1 |  |  |
| 12a | instalace BTS | kpt | 0 |  |  |
| 13a | instalace Kontroleru | kpt | 3 |  |  |
| 14a | instalace záložního zdroje UPS | kpt | 2 |  |  |
| 15a | instalace přidružené technologie (VHF splitter, Push-to-Talk, napájecí zdroje) | kpt | 2 |  |  |
|  | d) montáž antén |  |  |  |  |
| 16a | inst. VHF-Radiofonie anténa, typ BO 162 (včetně dodávky) | kpt | 1 |  |  |
|  | e) úpravy po instalaci |  |  |  |  |
| 17a | přivedení kabelu CAT 5E do místa instalace nového racku | kpt | 1 |  |  |
| 18a | nastavení hlavní datové konektivity (podporu IT oddělení poskytne Zadavatel) | kpt | 1 |  |  |
| 19a | inst. záložního LTE modemu (modem poskytne zadavatel) | kpt | 1 |  |  |
| 20a | nastavení záložní LTE konektivity (SIM kartu poskytne Zadavatel) | kpt | 1 |  |  |
| 21a | připojení napájení 230 V (včetně dodávky instalačního materiálu) | kpt | 1 |  |  |

|  | f) ostatní |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22a | Komplexní dokumentace skutečného provedení bodů funkčních částí (a) - (e) (vč. Revizní zprávy) | kpt | 1 |  |  |
| 23a | Celková cena v Kč HW s SW |  |  |  |  |

| UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU SPOLEČNOSTI ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. NA OBJEKTU „PZSLA Červená Hora“ Cenová specifikace |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. | Popis položky | MJ | počet MJ | cena MJ | celková cena |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | a) montáž držáků |  |  |  |  |
| 1b | instalace L- výložník (vyložení 500x400mm) (včetně dodávky) | kpt | 14 |  |  |
| 2b | b) dodávka kabeláže |  |  |  |  |
| 3b | inst. koax. kabelů SCF 1/2" pro VHF anténu | bm | 70 |  |  |
| 4b | Kabelový rošt š. 50mm | bm | 0 |  |  |
| 5b | Zemnění měděný kabel (35 mm2) | bm | 15 |  |  |
| 6b | Připojení na stávající bleskosvodnou soustavu | bm | 10 |  |  |
| 7b | inst. izolace proti povětrnostním vlivům | kpt | 1 |  |  |
| 8b | inst PDU s min 5ks 230V zásuvek Typu E | ks | 3 |  |  |
| 9b | Protipožární ucpávka | kpt | 1 |  |  |
| 10b | Žárově zinkovaný rošt (100mm) | kpt | 1 |  |  |
|  | c) montáž rack 19" |  |  |  |  |
| 11b | inst. nového Racku 19“ (včetně dodávky) | kpt | 1 |  |  |
| 12b | instalace BTS | kpt | 3 |  |  |
| 13b | instalace Kontroleru | kpt | 3 |  |  |
| 14b | instalace záložního zdroje UPS | kpt | 2 |  |  |
| 15b | instalace přidružené technologie (VHF splitter, Push-to-Talk, napájecí zdroje) | kpt | 2 |  |  |
|  | d) montáž antén |  |  |  |  |
| 16b | inst. VHF-Radiofonie anténa, typ BO 162 (včetně dodávky) | kpt | 1 |  |  |
|  | e) úpravy po instalaci |  |  |  |  |
| 17b | přivedení kabelu CAT 5E do místa instalace nového racku | kpt | 1 |  |  |
| 18b | nastavení hlavní datové konektivity (podporu IT oddělení poskytne Zadavatel) | kpt | 1 |  |  |
| 19b | inst. záložního LTE modemu (včetně dodávky) | kpt | 1 |  |  |

| 20b | nastavení záložní LTE konektivity (SIM kartu poskytne Zadavatel) | kpt | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21b | připojení napájení 230 V (včetně dodávky instalačního materiálu) | kpt | 1 |  |  |
|  | f) ostatní |  |  |  |  |
| 22b | Komplexní dokumentace skutečného provedení bodů funkčních částí (a) - (e) (vč. Revizní zprávy) | kpt | 1 |  |  |
| 23b | Celková cena v Kč HW s SW |  |  |  |  |

| Položka č. | Popis položky | Celková cena v Kč |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Služby implementace |  |  |  |  |
| Položka č. | Popis položky | MJ | Předpokládaný Počet MJ | Cena MJ v Kč | Celková cena v Kč |
| 25 | Služby postimplementační podpory (cena za 5 let) | Hod | 400 |  |  |

Je přípustné využití materiálu obdobních parametrů.

Položka 24 je specifikovaná v bodě 3.3 přílohy 1 smlouvy

Položka 25 je měřená položka a její skutečné naměřené množství představuje v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhrazenou změnu závazku ze Smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Množství prací v takto vyhrazené změně se nezapočítává do limitu pro povolené změny dle § 222 zákona.

| 27 | Celková nabídková cena vč. podpory na 5 let (jedná se o součet celkových cen položek 23a + 23b + 24 + 25) | 2 096 692,00 Kč |
| --- | --- | --- |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Veškeré komponenty budou dodány včetně kabeláže potřebné pro propojení zařízení v rámci dodaných racků

Účastník zadávacího řízení musí v závazném formuláři pro zpracování nabídkové ceny doplnit žlutě označená pole v listu „Cenová specifikace“ formuláře. Žádná další pole závazného formuláře není účastník oprávněn doplňovat či jakkoli měnit a upravovat.

## PŘÍLOHA 8

##### PUBLICITA

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

Příloha 8 SMLOUVY, obsahuje „Publicitu“ (Zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod.), která bude DODAVATELEM dodržována po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU

DODAVATEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady realizaci povinných prostředků publicity a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. této přílohy. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je DODAVATEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

- OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY

  - Používání grafických symbolů

Symbol SFDI

Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.

Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD

Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na internetových stránkách www.mdcr.cz.

Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.

Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

Symbol Státní plavební správy

Symbol Státní plavební správy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované Státní plavební správou.

Veškeré materiály obsahující symbol Státní plavební správy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Státní plavební správy.

Symbol LAVDIS

Symbol LAVDIS je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované Ředitelstvím vodních cest ČR

Veškeré materiály obsahující symbol LAVDIS budou před zahájením výroby předloženy

OBJEDNATELI ke schválení.

  - Publikování informací o projektu

DODAVATEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.

DODAVATEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat aktivitu.

DODAVATEL se zavazuje dodržovat tato pravidla:

Bez ohledu na způsob a provedení prvku publicity, vč. materiálů pro konference a semináře, zpráv, dokumentací atd., musí být vždy jasně a zřetelně uvedeno, že projekt je financován Státním fondem dopravní infrastruktury.

    - Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění dále uvádět následující specifikace:

      - přesný název akce

      - investorem akce je Ředitelství vodních cest České republiky

      - správcem RIS je Státní plavební správa

      - „Projekt XYZ / Stavba XYZ / Akce XYZ je/byl/a financovaný/á Státním fondem dopravní infrastruktury“.

      - měsíc, rok dokončení

Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je DODAVATEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se DODAVATELEM, je DODAVATEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.

Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO

je DODAVATEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.

U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci DODAVATEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR, Státní plavební správy + LAVDIS a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. této přílohy. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být DODAVATEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).

Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky, Státní plavební správy + LAVDIS a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

  - Splnění požadavků dle pravidel publicity:

- weby a sociální sítě

  - logo na stejném místě na všech stránkách

  - ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci

  - u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce

- tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)

  - logo v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky

  - na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)

- reporty a interní dokumenty projektu

  - logo na přední straně obálky

- elektronické prezentace (Power Point atd.)

  - logo na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého

- CD a DVD

  - logo na obalu krabičky nebo na etiketě disku

- videa, animace, film

  - logo na úvodním nebo závěrečném záběru

- veřejně přístupné práce – v průběhu prací

  - billboard umístěný v místě prací

- veřejně přístupné práce – po dokončení

  - pamětní deska

  - Zodpovědná osoba za oblast publicity NEPOUŽIJE SE

- ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

  - Reklamní panely v místě provedení díla – NEPOUŽIJE SE

  - Pamětní deska a štítky – NEPOUŽIJE SE

- DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY

NEPOUŽIJE SE

## PŘÍLOHA 9

##### Organizační schéma k realizaci DÍLA

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

Organizační schéma pro projekt

Rozšíření infrastruktury pro radiofonní provoz na LVVC (číslo projektu 500 551 0005)

„Instalace vysílací technologie VHF na Slapech

a kompletní připojení na stávající systém“

Vedení společnosti komerční a právní záležitosti

Projektový manažer

Stavba

Technologie

Dokumentace

PŘÍLOHA 10

LICENČNÍ PODMÍNKY K SOFTWAROVÝM MATERIÁLŮM

(číslo projektu 500 551 0005)

Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém

Ev. č. Objednatele: SML-2025-189-VZ

Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/715/2025/OVZ-8

Ev. č. Zhotovitele: 20251128-1

Licenční podmínky k softwarovým materiálům

Zhotovitel není odpovědný za dodávku technologie, jejíž součástí jsou sotfwarové materiály.

Tuto technologii si zajišťuje Objednatel sám a Zhotovitel provádí pouze instalaci.

„Instalace vysílací technologie VHF na Slapech a kompletní připojení na stávající systém“

Strana 2/2