Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | ZL 18 – v01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 24.11.2025 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | PO 985/2024 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 15.5.2025 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | CZ.31.6.0./0.0/24_150/0011055 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | Rekonstrukce objektu Klíšská 1695/30 pro dětskou skupinu |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | Pozemky p.p.č. 500 a p.p.č. 491/1 v k. ú. Ústí nad Labem |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Revize Elektro |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Venkovní přípojka – soupis prací neobsahoval montáž zemnění k přípojce EI dětského hřiště, toto bylo doplněno dle norem. Elektroinstalace NN – Navržená svítidla není možno montovat na kazetový podhled, v souladu s požadavky na KHS na umělé osvětlení byl proveden přepočet osvětlení a provedeno vzorkování nových svítidel se sníženou hmotností pro montáž do kazetového podhledu. Elektroinstalace NN – RE doplnění rozvaděče – S ohledem na rozměr stávajícího rozvaděče a jeho funkčnost, byla provedena výměna stávajících rozvaděčů s doplněním doplněn svodiče přepětí, celý rozvaděč byl přepracován na montáž DIN Lišta, výměna jističů je nutná pro provedení celkového atestu a revize dle současných norem. Při zachování původních jističů by nebylo možné provést průběžnou, (výchozí) revizi. Slaboproudé rozvody – Doplnění chybějících kamer v Soupisu prací + doplnění optického zakončení pro propojení optickým kabelem a jeho zakončení. EZS – Upřesnění Detektorů kouře dle požadavku PBŘ a v rekonstruovaných prostorech detektory na pojené na EZS a dispečink. GSM doplněny s ohledem na stávající systém EZS areálu UJEP. Nezohledněný v PD |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna vyčísluje náklady spojené s upřesněním elektroinstalace, viz. Zdůvodnění změny, které nebyly zahrnuty, či vyčísleny v soupisu prací. Změna dle Zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb § 222 – odst. 5–a) |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna DSPS |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyčíslení nákladů – Změnový list |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 26 dní |  |
| Orientační cenový dopad: |  |  |  | Odpočet: |  | -600 125,64 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 809 428,29 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 209 302,65 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | Č.1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDS: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Bc. Michal Suchý |  |  |  |  |  |  |