                                                                                                                                                                                                                            Příloha č. 6
Stanovení množství tepelné energie výpočtem (domovní kotelna).

Stanovení množství dodané tepelné energie bude vypočteno dle přílohy č. 9 Vyhlášky č. 262/2015 Sb., kdy u kotlů na plyn se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle vypočte z energie plynu fakturovaného dodavateli v MWh podle výpočtu: 
    qk
Q             kde: 
Q 	je množství tepelné energie v GJ;
q 	je spotřeba plynu v MWh (pozn. 1 GJ = 0,27778 MWh);
k 	je koeficient vyjadřující poměr mezi výhřevností v GJ/m3 a spalným teplem plynu v 	GJ/m3    (podle údajů dodavatele plynu);
	je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v 	závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické 	dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky:
	Výkon kotle ve zdroji tepelné energie
	Účinnost při použití paliva (%) – zemní plyn

	do 0,5 MW
	85

	0,5 – 3 MW
	86
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