Stanovení množství tepelné energie výpočtem (domovní kotelna).

Stanovení množství dodané tepelné energie bude vypočteno dle přílohy č. 9 Vyhlášky č. 262/2015 Sb., kdy u kotlů na plyn se skutečné množství tepelné energie na výstupu z kotle vypočte z energie plynu fakturovaného dodavateli v MWh podle výpočtu:

qk
Q             kde:

Q 	je množství tepelné energie v GJ;
q 	je spotřeba plynu v MWh (pozn. 1 GJ = 0,27778 MWh);
k 	je koeficient vyjadřující poměr mezi výhřevností v GJ/m3 a spalným teplem plynu v 	GJ/m3    (podle údajů dodavatele plynu);
	je směrná účinnost kotle v % (účinnost výroby tepelné energie v kotli), kterou v 	závislosti na výkonu udává u nových zařízení projektant nebo je uvedena v technické 	dokumentaci kotle, v ostatních případech se dosadí hodnoty z tabulky:

| Výkon kotle ve zdroji tepelné energie | Účinnost při použití paliva (%) – zemní plyn |
| --- | --- |
| do 0,5 MW | 85 |
| 0,5 – 3 MW | 86 |

V Šumperku dne  08.12.2025               		             V  ……………………………………………………………..

________________________________________                                                    __________________________________________

Za dodavatele: Ing. Roman Macek                                                                                Za odběratele:

.......................................................

__________________________________________

Za odběratele:

.........................................................