







Místo stavby:

Modernizace uhelné kotelny na plynovou
St avební povolení č.j. MH-VÚP/ 5571/ 2021-2/Št ze dne 22.4.2021, spis.zn.MH -VÚP/5 571/ 2021, prodlo uženo do 31.12.2025
Louko vec, Hubálov 17, 294 11 Loukov

St ředn í odborné učilišt ě  Hubálov Hubálov 17 - Loukovec, 294 11 Loukovec
Zastoupená Ing. Miroslave m Kolom azníkem, ředitelem


Zhot ovit el:	TZB Kladno, s.r.o.
Třebízského 466, Kladno
Zastoupená Ing. Aloisem Maršnerem, jednatelem

Změnový list č. 01-2025

Změnový list č. 01-2025 vznikla jako podklad pro dodatek ke smlouvě o dílo č. 79/00069566/2025 uzavřené dne 6.6.2025. K dodatku k SoD bylo zapotřebí přistoupit zejména z důvodů nejasného zadání a chyb a nesrovnalo stí uvedených v zadávací projektové= dokumentaci a výkazu výměr z PD OPS, dále požadavku objednatele a
v neposledn í řadě na základě započetí prací a zjišt ění nových skutečností upravující potřebný rozsah prováděných prací„
Návrh změn:


Úpravy na HUP a potrubí plynovodu
K úpravám na plynovodu muselo dojít z důvodu zji št ění, že projekt neobsahoval úpravu stávající HUP, regulace a měření dodávek zemního plynu pro objekt učeben a svařovny.
Pro objekty byla v minulosti zřízena nová plynovodní přípojka a osazen HUP s regulací plynu 100kPa/2kPa a měřením plynu membránovým nízkotlakým plynoměrem typ BK-G4,
G.max=6m 3 / h. Novým požadavek po připojen í nové plynové nízkotlaké kotelny o celkovém výkonu {3x125kW) 375 kW s celkovou potřebou zemn ího plynu (3x12, 63m3/ h) 37,89m3/ h. Společně s provozovanou svařo vnou tedy 37,9 + 5,0 = 42,9 m3/ h. potrubí v zemi bylo posouzeno jako vyhovující. Na úpravu HUP a úpravu odběrných míst plynová kotelna učeben a zdroj tepla v objektu svařovny byla vypracována dodatečná PD DPS firmou TO SYSTÉM s.r.o., zodpovědný	projektant Ing. Jakub Janďourek (ČAKIT 0015175). Tato projekt ová dokumentace dokumentuje provedené úpravy HUP. Bohužel se projekt neshoduje
s požadavky na provedení distributora zemního plynu GAS NET, proto byl v realizaci upraven a uveden do souladu s požadavky . Dokumentován bude PD DSPS. Na pro vedení plynovodn í . přípojky a HUP bylo vydáno stanovisko gasnet dne 15.9.2025, zn. 50034 13202.
Skutečné provedení :
Bude demolován stávající plynoměrný pilíř (do stávajícího se nevejde nový NTL membránový plynoměr). Bude vybudován nový plynoměrný prefabrikovaný pilíř, bude provedena nová redukce 100Kpa/2kPa DNS0 za stávající kulový kohout (HUP) DN50. bude osazen nový NTL membránový plynoměr BK-G25.






[image: ]Na základě požadavku objednatele bude do prostoru svařovny instalováno nové podružné měření spotřeby plynu pro možné rozdělení provozních nákladů na vytápění mezi jednotlivé objekty. Spotřeby ZP ve svařovně bude odečtena na NTL membránovém plynoměru G6.
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)Spotřeba pro učebny (nové plynové kotelny) bude stanovena jako rozdíl odečtu hlavního plynoměru G25 a odečtu stavu podružného plynoměru G6 umístěného v prostoru svařovny. Pro připojení nové plynové kotelny nebude osazena plastová plynoměrná skříň, ale bude upravena stávající nika v obvodové stěně, kde je umístěn kulový uzávěr plynu pro kotelnu (HUK). Na všechny části plynovodu bude vystavena revizní zpráva/y.
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Celkový náklad	88 943,15 Kč

Úpravy ve stavební části
Rozsah úprav stavební části byl upraven podle požadavku objednatele a zjištěného stavu konstrukcí po započetí prací.
Objednatel požaduje zachování WC v prostoru plynové kotelny. Z těchto důvodů dojde ke změně
uspořádání technologické části kotelny. Vzhledem k zachování prostoru WC bude probourán otvor do vedlejšího příručního skladu o který bude prosto plynové kotelny rozšířen. Dveře do chodby školy budou ze strany kotelny zaslepeny SOK konstrukcí s požární odolností min, 30min. Budou provedeny úpravy na SOK konstrukcích, bude vytvořeno nové SOK nadpraží stávajícího elektrického rozvaděčem, který bude zachován (není předmětem projektu).
Z výše uvedených předpokladů a zjištění soudržnosti některých omítek a konstrukcí byl vypracován
soupis změn:
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V celkovém rozsahu méně prací	-89 416,23 Kč

Úpravy na strojní části
Na základě zjištění skutečných dimenzí potrubních rozvodů, resp. po odstranění jejich izolací bylo zjištěno, že potrubí jsou jiných ON, než je uvedeno v PO OPS. Na základě zjištěných skutečností a předepsaných průtoků jednotlivými topnými větvemi předložil zhotovitel objednateli návrh na optimalizaci dimenzí potrubních rozvodů s ohledem na  optimální rychlosti potrubí a tlakové  ztráty v nich a jejich propojitelnost s ostatními rozvody objektu.
Dále bylo zjištěno, že navržená potrubní trasa prostorem uhelné kotelny koliduje s požadavek objednatele na realizaci potrubního napojení nové plynové kotelny při současném zachování technologie uhelné kotelny a jejích provozních potrubích. Potrubí proto bude vymístěno do chodby, kde bude vedeno na sdružených nosných konstrukcích kotvených do stěna nosných konstrukcí střechy.
Objednatel požaduje zachování jednoho uhelného kotle v provozuschopném stavu a jeho zapojení do
nového systému plynové kotelny, včetně základní vizualizace jeho chodu. Bylo domluveno, že zhotovitel vysadí z THRDT dvě nová hrdla DN80, na která bude napojen novým potrubním tepelně izolovaným rozvodem stávající uhelný kotel. Objednatel požaduje připojení uhelného kotle z důvodu výuky na SOU, obor instalatér/topenář. Kotel na tuhá paliva nebude sloužit jako trvalý zdroj tepla.
Dále v souladu se vzorkováním požádal zhotovitel objednatele i z důvodu změn DN potrubí o možnost sjednocení dodavatele čerpadel do kotelny (plynové závěsné kondenzační kotlové jednotky jsou vybaveny systémově čerpadlovými skupinami s čerpadly firmy WILO) změny dodavatele
z doloženého ve VŘ firmy Grundfos na výrobky firmy Wito následovně:
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)[image: ]Původně navržené zařízení:

Nově navržené zařízení:

	Popis
	Pozice.
	
	Množství

	Elektronické oběhové čerpadlo - ÚT 1 Sahara L - Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10, 230 V, PN10,
Q=2,6 m3/hod, H=6 m, připojení G 1 ½")
	
PCl
	L=180mm,
Připojení DN32
	
1

	Elektronické oběhové čerpadlo - ÚT 2 Sahara P - Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10, 230 V, PNlO,
Q=2,6 m3/hod, H=6 m, připojení G 1 ½")
	
PC2
	L=180mm,
Připojení DN32
	
1

	Elektronické oběhové čerpadlo - ÚT 3 Škola - Yonos MAXO 25/0,5-7 PN10, 230 V, PN10, Q=2,6
m3/hod, H=6 m, připojení G 1 ½")
	
PC3
	L=180mm,
Připojení DN32
	
1

	Elektronické oběhové čerpadlo - ÚT 4 Dílna,
Yonos MAXO 32/0,5-10 PN6/10, L=220 mm, 230 V, PNlO, Q=4,3 m3/hod, H=8 m,
	
PC4
	L=220mm,
Připojení DN32
	
1

	Elektronické oběhové čerpadlo - ÚT 5 Clona vrata, Yonos PICOl .O 25/1-8, 230 V, PN10,
Q=2,1m3/hod, H=4 m,
	
PCS
	L=220 mm,
Připojení G 11/2"
	
1

	Elektronické oběhové čerpadlo - nabíjení
teplé vody, Yonos PICOl.O 25/1-8, 230 V, PN10, Q=1,5m3/hod, H=4m
	
PTV
	L=180 mm
připojení G 1 ¼"
	
1



[image: ]
	Elektronické oběhové čerpadlo - cirkulace
teplé vody, Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PNlO, Q=7,2m3/hod, H=7,0m
	

PZ
	
L=180 mm
připojení G 11/2"
	
1
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)Ostatní úpravy na rozdělovači a sběrači, změny dimenzí potrubí a armatur.

















	Nátěr potrubí
	m
	38,000
	124,00
	4 712,00

	Provizorní napojení rozvodů vč. armatur
	kpl
	5,000
	9 800,00
	49 000,00
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V 
celkovém
 
rozsahu
 
prací
)176 179,33 Kč

Úpravy na větrání kotelny a přívodu spalovacího vzduchu, spalinová cesta
S návrhem zhotovitele na úpravu spalinové cesty spočívající z prodloužení společného kouřovodu, jeho prostup obvodovou stěnou a vyústění nad střechu objektu mimo objet, tedy bez nutnosti prostupu střešní konstrukcí objednatel souhlasí. Opatření nebude mít vliv na celkovou cenu dodávky spalinové cesty.

Vzhledem k nesouladu PD DPS, kde je v některých částech popsáno větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu jako přirozené, v jiné se mají zapojovat ventilátory, který však chybí ve výkazu výměr došli objednatel se zhotovitelem k dohodě, že větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu bude proveden dle platné legislativy a bude proveden jako přirozený, bez nucené ventilace.
Přívodní VZT potrubí bude zavedeno k zemi, odvodní bude protaženo pod stropem tak, aby došlo k provětrání prostoru kotelny.
Tyto úpravy a provedení nebudou mít vliv na celkovou cenu.

Celková změna ceny díla tedy bude:


Instalace plyn Stavební práce Instalace strojní část

88 943,15 Kč
- 89 416,23 Kč
176179,33 Kč

Celkem	175706,25 Kč

[image: ]

Schválili:

Za objednatele: Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel




Za Technický dozor stavebníka Ing. Radek Vanko, Ph.O.




Za zhotovitele: Ing. Alois Maršner, jednatel TZB Kladno s.r.o.




Datum : 17.10.2025
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