Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 001/OPI/2026

” Praha Na Perštýně – Rekonstrukce výtahu V1“

Technická specifikace
Typ výtahu:
trakční lanový bez strojovny AOM 

Nosnost  (kg):
630

Počet stanic:
6 nad sebou

Počet nástupišť:
6

Zdvih (m):
18,00

Rychlost (m/s):
1

Řízení:
mikroprocesorové 

Umístění strojovny:
v šachtě

Šířka kabiny (mm):
1100
Hloubka kabiny (mm):
1400

Výška kabiny (mm):
2200

Počet kabinových dveří:
1

Počet šachetních dveří:
6

Šířka dveří (mm):
800
Výška dveří (mm):
2000

Šířka šachty (mm):
1630

Hloubka šachty (mm):
1830 

Hlava šachty (mm):
3700

Prohlubeň šachty (mm):
1500
Popis zařízení

Pohon

Energeticky úsporný výtahový stroj bezpřevodový, s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu elektrické energie.

Nosný rám stroje je uložen na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy.

Kabina

Stěny:


nerezový plech, jemně broušený nerez

Strana vstupu:

ocelový plech, jemně broušený nerez

Zrcadlo:

čiré, zadní stěna od madla nahoru

Podlaha:

zátěžové PVC, typu ALTRO, protiskluzné, výběr dle volby investora

Strop/osvětlení:

LED, přímé bodové, 4 ks, typ LD2, povrch stropu bílý

Madlo:


jemně broušená nerez ocel, na boční stěně 

Ovládací panel:

jemně broušený nerez, TFT display, s dig. ukazatelem polohy a směru jízdy

Okopová lišta:

jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm

Zvláštní výbava:
sedačka pro imobilní

Kabinové dveře

provedení:

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající

typ:


S+

materiál:

ocelový plech, jemně broušený nerez

Šachetní dveře

provedení:

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající, PO- EW 30 DP1 
typ:


S+

materiál křídel dveří:
ocelový plech, jemně broušený nerez

rám dveří, materiál:
ocelový plech, jemně broušený nerez

Řízení – evakuační
Mikroprocesorové řízení MC12 nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob jedním směrem.

Duplexové řízení pro osobní výtahy

Řízení pro evakuační výtah, připojení na stávající záložní zdroj
Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny:
v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

ukazatel směru jízdy:


v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem

- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál;

- systém nouzové signalizace

- spojení s vyprošťovací službou dle ČSN EN 81-28 přes GSM bránu

- osvětlení výtahové šachty

- demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu

- lešení pro montáž
- napojení výtahu na systém EPS – popis viz. níže
Napojení výtahu na inženýrské sítě:

Jedná se jednak o připojení na elektrickou energii včetně záložního zdroje a dále nové rozvody vzduchotechniky pro přetlakové větrání při evakuačním provozu v souladu s požárně bezpečnostními předpisy.

Stávající rozvaděč je umístěn ve strojovně výtahu na střeše budovy nad poslední zastávkou ve 4.NP (stanice č.3), nový rozvaděč bude situován v servisním sloupku u šachetních dveří v poslední stanici ve 4.NP, tam bude elektroinstalace nově provedena a nainstalována. Výtah V1 bude také napojen nezávislým vedením na nouzový zdroj – stávající bateriový – UPS v 1.PP a to včetně vzduchotechniky.  

Elektro – připojení ze záložního zdroje:

- Instalovat 2x silový kabel s funkčností při požáru min. 60minut, např. bezhalogenový kabel PRAFlaDur X 1-CXKH-V180P750,90-R, B2ca,s1d0 v celkové délce cca 2x50m od nouzového zdroje v 1.PP (UPS) do stávající strojovny výtahu (k ventilátoru) a servisního sloupku šachetních dveří s novým rozvaděčem ve 4.NP (stanice č.3).
- Instalovat 2x slaboproudý kabel s funkčností při požáru min. 60minut, např.  bezhalogenový kabel v celkové délce cca 2x50m od nouzového zdroje v 1.PP (UPS) do stávající strojovny výtahu (k ventilátoru) a servisního sloupku šachetních dveří s novým rozvaděčem ve 4.NP.

Trasa kabelů od záložního zdroje UPS v 1.PP z místnosti se servery povede přes kuchyňku na chodbu po povrchu v lištách až do výtahové šachty V1 a dále svisle v šachtě do rozvaděče v servisním slouku ve 4.NP a dále do původní strojovny k ventilátoru přetlakového větrání. Trasa je graficky vyznačena ve výkresové části. 
- dále instalovat přepínač mezi stálým a nouzovým zdrojem.

Napojení výtahu na systém EPS: 
- bude proveden 2x slaboproudý kabel s funkčností při požáru min. 60minut, v celkové délce cca 2x40m z ústředny EPS situované v recepci v přízemí v 1.NP. Trasa kabelů povede z ústředny do výtahové šachty a skrze šachtu do rozvaděče v servisním sloupku šachetních dveří ve 4.NP (stanice č.3). Bude využita stávající trasa kabelů pod ústřednou – tedy v 1.PP – stávající žlaby a trubkování.

Vzduchotechnika:

Návrh řešení požárního větrání výtahové šachty. 

Jedná se o přetlakové větrání výtahové šachty evakuačního výtahu s předepsanou patnáctinásobnou výměnou, což činí 1050m3/h. Toto zajistí potrubní ventilátor umístěný v původní strojovně výtahu nad 4.NP, která je umístěna na střeše budovy. Pro sání bude použito nové VZT plechové potrubí s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostředí skrze prostup s nasávací žaluzií ve stěně orientované na východ ve výšce cca 2,0m nad podlahou strojovny.

Přívodní potrubí požárního větrání bude vedeno ze stávající strojovny výtahu do výtahové šachty a svedeno na úroveň 2.PP, kde bude požadované množství vzduchu vyfukováno. Svislé potrubí v šachtě bude vedeno v rohu při zadní stěně v prostoru vyhrazeném dodavatelem výtahu! Potrubí a ventilátor budou v prostoru strojovny výtahu požárně izolovány minerální rohoží a zakryty SDK obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15 mm) s instalovanými revizními dvířkami pro možnost servisu ventilátoru.

Odvod vzduchu bude zajištěn stávajícím odvětrávacím otvorem s větrací žaluzií v původní strojovně v severní stěně pod střechou, kam bude z výtahové šachty provedeno nové odvětrávací VZT plechové potrubí izolováno minerální rohoží a zakryto SDK obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15 mm). Odvětrání napojeno na nový jádrově vrtaný otvor v železobetonovém stropu šachty.
Běh ventilátoru bude zálohován náhradním zdrojem na 45 minut. Provedeno v souladu s požadavky PBŘ včetně prostupů!
Záložní napájení bude provedeno ze stávajícího náhradního zdroje umístěném v 1.PP– UPS. Požadovaný příkon cca 7,0 kW.

Související stavební úpravy a práce:

-  vybourání stávajících šachetních dveří výtahu včetně úpravy ostění ve všech stanicích 

- zajištění dveřního otvoru proti pádu osob do výtahové šachty a prašnosti během prací

- zabetonování stávajících otvorů mezi strojovnou a šachtou, zednické začištění strojovny po demontáži stávající technologie a dále nové výmalby ve strojovně a protiprašný nátěr podlahy;

- 2x jádrové vrtání DN220 – odvětrání šachty (strop) + 1x jádrové vrtání DN220 – nasávání stěna,

- drobné stavební úpravy v šachtě jako demontáž stávajících kotevních prvků, nosníků a pomocných profilů, které nebudou potřeba a jejich demontáží nebude porušena statika stěn, zazdění nebo zabetonování kapes; nové výmalby v šachtě,

-  Nová dělicí stěna – oboustranně opláštěná SDK příčka s požární odolností 60 DP1, včetně ocelových nosníků pro kotvení vodítek výtahů V1, V2. 

- nové rozvody elektro k nově osazenému rozvaděči v servisním sloupku ve 4.NP (je součástí dodávky vlastního výtahu), včetně řešení prostupů-požární ucpávky (stávající rozvaděč je ve stávající strojovně výtahu nad výtahovou šachtou, 

- zednické začištění ostění a nadpraží rámů nových šachetních dveří – dle konkrétní situace po demontáži stávajících šachetních dveří; Ve 4.NP v poslední stanici bude provedena úprava niky vstupu zkoseného ostění a nadpraží odbroušením diamantovým kotoučem tak, aby světlá šířka otvoru byla 1030 mm a nadpraží 2150 mm – nový rozvaděč v servisním sloupku.
- zabetonování prahů šachetních dveří u každého nástupiště,

- oprava části podlahy před vstupem do výtahu včetně soklu u každého nástupiště, včetně “čistého“ napojení podlahové krytiny-dlažby,

- osazení 6 x nerezový portál šachetních dveří – zakrytí spáry mezi nikou a šachetními dveřmi

- zednické začištění prohlubně výtahové šachty po demontáži stávajícího kotvení + oprava a nový protiprašný epoxidový nátěr s atestem proti případným průsakům olejů apod.

- nová výmalba čelní stěny chodby v prostoru před výtahem a to ve všech nástupištích!
- VZT potrubí a ventilátor budou v prostoru strojovny výtahu požárně zakryty SDK obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15 mm) s instalovanými revizními dvířkami pro možnost servisu ventilátoru, protipožární ucpávky prostupů.

Stavba bude prováděna v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami ČSN. Především budou dodržovány veškerá opatření dle vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění, a při provozu bude dodržováno ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění a vyhlášky  č. 591/2006 Sb.- Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále budou splněny požadavky Nařízení vlády č. 523, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.   

Práce blíže nespecifikované provést dle norem ČSN, předpisů, technologických a montážních postupů.

”Praha Na Perštýně – Rekonstrukce výtahu V2“

Technická specifikace
Typ výtahu:
trakční lanový bez strojovny AOM 

Nosnost  (kg):
450

Počet stanic:
6 nad sebou

Počet nástupišť:
6

Zdvih (m):
18,00

Rychlost (m/s):
1

Řízení:
mikroprocesorové 

Umístění strojovny:
v šachtě

Šířka kabiny (mm):
1000
Hloubka kabiny (mm):
1250

Výška kabiny (mm):
2200

Počet kabinových dveří:
1

Počet šachetních dveří:
6

Šířka dveří (mm):
800
Výška dveří (mm):
2000

Šířka šachty (mm):
1630

Hloubka šachty (mm):
1740 
Hlava šachty (mm):
3700

Prohlubeň šachty (mm):
1500
Popis zařízení

Pohon

Energeticky úsporný výtahový stroj bezpřevodový, s trakčním kotoučem a elektromagnetickou brzdou. Otáčky motoru jsou řízeny frekvenčním měničem, což má zásadní vliv na vysoký jízdní komfort a úsporu elektrické energie.

Nosný rám stroje je uložen na tlumících gumových blocích, zabraňujících přenosu chvění do budovy.

Kabina

Stěny:


nerezový plech, jemně broušený nerez

Strana vstupu:

ocelový plech, jemně broušený nerez

Zrcadlo:

čiré, zadní stěna od madla nahoru

Podlaha:

zátěžové PVC, typu ALTRO, protiskluzné, výběr dle volby investora

Strop/osvětlení:

LED, přímé bodové, 4 ks, typ LD2, povrch stropu bílý

Madlo:


jemně broušená nerez ocel, na boční stěně 

Ovládací panel:

jemně broušený nerez, TFT display, s dig. ukazatelem polohy a směru jízdy

Okopová lišta:

jemně broušený nerez, profil 20 x 40 mm

Zvláštní výbava:
sedačka pro imobilní

Kabinové dveře

provedení:

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající

typ:


S+

materiál:

ocelový plech, jemně broušený nerez

Šachetní dveře

provedení:

automatické, dvoudílné, jednostranně se otevírající – PO EW 30 DP1

typ:


S+

materiál křídel dveří:
ocelový plech, jemně broušený nerez

rám dveří, materiál:
ocelový plech, jemně broušený nerez

Řízení

Mikroprocesorové řízení MC12 nejvyšší generace vývoje

Funkce sběru osob jedním směrem.

Duplexové řízení pro osobní výtahy, společné s výtahem V1
Signalizace

digitální ukazatel polohy kabiny:
v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

ukazatel směru jízdy:

             v kabině a v přivolávacím nerez štítku v každé stanici

Úkony dodané s výtahem
- oleje a mazadla potřebná pro provoz výtahu;

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu;

- prováděcí dokumentace;

- doprava na místo stavby a obalový materiál;

- systém nouzové signalizace

- spojení s vyprošťovací službou dle ČSN EN 81-28 přes GSM bránu

- osvětlení výtahové šachty

- demontáž a ekologická likvidace stávajícího výtahu

- lešení pro montáž
- napojení výtahu na systém EPS – bude provedeno kabely s funkčností při požáru min. 60 minut, a to z rozvaděče výtahu V1 v poslední stanici, tj. ve 4.NP (stanice č.3) do rozvaděče výtahu V2 také ve 4.NP.
Související stavební úpravy a práce:
-  vybourání stávajících šachetních dveří výtahu včetně úpravy ostění ve všech stanicích 

- zajištění dveřního otvoru proti pádu osob do výtahové šachty a prašnosti během prací

- zabetonování stávajících otvorů mezi strojovnou a šachtou, zednické začištění strojovny po demontáži stávající technologie a dále nové výmalby ve strojovně a protiprašný nátěr podlahy;

- 1x jádrové vrtání DN220 – odvětrání šachty (strop),

- drobné stavební úpravy v šachtě jako demontáž stávajících kotevních prvků, nosníků a pomocných profilů, které nebudou potřeba a jejich demontáží nebude porušena statika stěn, zazdění nebo zabetonování kapes; nové výmalby v šachtě,

- nové rozvody elektro k nově osazenému rozvaděči v servisním sloupku ve 4.NP (je součástí dodávky vlastního výtahu), včetně řešení prostupů-požární ucpávky (stávající rozvaděč je ve stávající strojovně výtahu nad výtahovou šachtou, 

- zednické začištění ostění a nadpraží rámů nových šachetních dveří – dle konkrétní situace po demontáži stávajících šachetních dveří; Ve 4.NP v poslední stanici bude provedena úprava niky vstupu zkoseného ostění a nadpraží odbroušením diamantovým kotoučem tak, aby světlá šířka otvoru byla 1030 mm a nadpraží 2150 mm – nový rozvaděč v servisním sloupku.
- zabetonování prahů šachetních dveří u každého nástupiště,

- oprava části podlahy před vstupem do výtahu včetně soklu u každého nástupiště, včetně “čistého“ napojení podlahové krytiny-dlažby,

- osazení 6 x nerezový portál šachetních dveří – zakrytí spáry mezi nikou a šachetními dveřmi

- zednické začištění prohlubně výtahové šachty po demontáži stávajícího kotvení + oprava a nový protiprašný epoxidový nátěr s atestem proti případným průsakům olejů apod.

- nová výmalba čelní stěny chodby v prostoru před výtahem a to ve všech nástupištích!
- odvětrání šachty – krátké VZT plechové potrubí budou v prostoru strojovny výtahu požárně zakryty SDK obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15mm), protipožární ucpávky prostupů.

Odvětrání výtahové šachty:

Odvod vzduchu bude zajištěn stávajícím odvětrávacím otvorem s větrací žaluzií v původní strojovně v jižní stěně cca 600 mm nad podlahou, kam bude z výtahové šachty provedeno nové odvětrávací – VZT plechové potrubí izolováno minerální rohoží a zakryto SDK obkladem (2x desky např. Knauf Fireboard, GKF apod. tl. 15mm). Odvětrání napojeno na nový jádrově vrtaný otvor v železobetonovém stropu šachty.

Napojení výtahu na inženýrské sítě:

Jedná se pouze o připojení na elektrickou energii. Nový přívod elektro bude ze stávající strojovny nad výtahovou šachtou na střeše budovy nad poslední zastávkou ve 4.NP (stanice č.3) - do nového rozvaděče situovaného v servisním sloupku v nejvyšší stanici výtahu ve 4.NP. 

Stávající rozvaděč je umístěn ve strojovně výtahu na střeše budovy nad poslední zastávkou ve 4.NP (stanice č.3) - nový rozvaděč bude situován v servisním sloupku u šachetních dveří v poslední stanici, tj. ve 4.NP (stanice č.3), tam bude elektroinstalace nově provedena a nainstalována. 

4

