| Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. ZL047 |  | Datum předložení: | 08. 01. 2026 |
| Ev. č. | Pokyn SpS k variaci PV/43 |  |  |
| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. |  |  |
| Správce stavby: | Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“ |  |  |
| Zhotovitel: | Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice" |  |  |

| Změnový list předkládá: | Zhotovitel |  |
| --- | --- | --- |
| Charakter změny: | Práce obsažené v DPS | Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti |
| Stavba / objekt / úsek: | SO 2104 |  |
| Specifikace změny: Srovnání skutečného provedení se zadávací dokumentací DPS v rámci SO 2104 Kotelna a teplárna |  |  |
| Zdůvodnění změny: Předmětná změna se týká rozdílů mezi původní zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele DPS a skutečným provedením stavebních prací. K odchylkám došlo zejména v důsledku technického stavu stávajících konstrukcí a nutnosti realizovat dodatečné práce nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu SO 2104 Kotelna a teplárna. Hlavní rozdíly zahrnují: - Navýšení rozsahu stavebních prací souvisejících se základy pro zařízení (bourací práce, zhotovení nových základů). Při realizaci bylo zjištěno, že původní betonové konstrukce jsou nízké kvality a vykazují nedostatečnou pevnost v tlaku, a proto nevyhovovaly technickým požadavkům. - Realizaci prací spojených s odvodem kondenzátu z kotlů, zejména osazení odvodňovacích žlabů a jejich napojení na kanalizační systém. Tyto úpravy byly nezbytné z hlediska revizních požadavků, bezpečnosti provozu a zajištění trvanlivosti použitých materiálů. - Jádrové vrtání pro instalaci kouřovodů, které nebylo v původní dokumentaci řešeno v potřebném rozsahu. - Dodatečné práce vyvolané upřesněním specifikací kotlů a změnou výrobního programu výrobce, konkrétně: Zhotovení nových nosných konstrukcí pod výměníky tepla (tzv. ekonomizéry), realizace zkratů v topném systému zajišťujících provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení v rámci příslušného kotle, doplnění oběhového čerpadla za účelem zajištění odpovídající cirkulace v upravené konfiguraci systému, instalace magnetického filtru sloužícího k ochraně topného systému před usazeninami a k zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti, doplnění systému měření tepla a plynu instalací kompaktního měřiče tepla s ultrazvukovým průtokoměrem a sestavy s plynoměrem před každý nový vyměňovaný kotel, přičemž toto měření bylo součástí původního vystrojení kotelny a z provozního hlediska bylo nutné toto měření zachovat. - Další nezbytné stavební práce, zejména zapravení otvorů a úpravy vyvolané odlišnými délkami potrubních tras oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci. Veškeré uvedené změny byly nezbytné k dosažení požadované funkčnosti a bezpečnosti díla. Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly Zhotovitelem předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 19. 12. 2025 pod ev. č. PV/43 vydal pokyn k Variaci. Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 6. 1. 2026. |  |  |
| Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. Změna zařazena do odstavce 6 neboť: - potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, - skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení. - změna nemění povahu veřejné zakázky |  |  |
| Finanční dopad změny: | Navýšení/ snížení ceny o: 1 818 651,57 Kč (bez DPH) Z toho: hodnota víceprací: 1 818 651,57 Kč hodnota méněprací: - |  |

| Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| --- | --- |
| Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím |  |
| Podklady: | - Kalkulace ZL - Podrobný rozpočet – změny položek co do množství, včetně kontrolních výpočtů - RDS |

| Schvalovací proces: |  |
| --- | --- |
| PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY | POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD) |
| Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) | Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 13.1.2026 | Datum: 14.1.2026 |
| Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx) |  |
| PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
| Jméno: XXX | Jméno: XXX |
| Datum: 13.1.2026 | Datum: 14.1.2026 |
|  | PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE |
|  | Změnu schvaluji / neschvaluji xx) |
|  | Jméno: XXX |
| Poznámka: | Datum: 16.1.2026 |

xx) nehodící se škrtněte