


	Stavba: Kalové hospodářství ČOV Brno - Modřice

	Změnový list č. ZL047
	Datum předložení:
	08. 01. 2026

	Ev. č.
	Pokyn SpS k variaci PV/43
	
	

	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Správce stavby:
	Sdružení „ČOV Brno – Modřice, Správce stavby API a VRV“

	Zhotovitel:
	Společnost „IMOS, OHLA ŽS, ARKO, KUNST - ČOV Brno-Modřice"



	Změnový list předkládá:
	Zhotovitel

	Charakter změny:
	Práce obsažené v DPS
	Úprava technického řešení včetně položek rozpočtu dle skutečnosti

	Stavba / objekt / úsek:
	SO 2104

	Specifikace změny: 
Srovnání skutečného provedení se zadávací dokumentací DPS v rámci SO 2104 Kotelna a teplárna

	Zdůvodnění změny:
Předmětná změna se týká rozdílů mezi původní zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele DPS a skutečným provedením stavebních prací. K odchylkám došlo zejména v důsledku technického stavu stávajících konstrukcí a nutnosti realizovat dodatečné práce nezbytné pro zajištění řádného a bezpečného provozu SO 2104 Kotelna a teplárna. Hlavní rozdíly zahrnují:
· Navýšení rozsahu stavebních prací souvisejících se základy pro zařízení (bourací práce, zhotovení nových základů). Při realizaci bylo zjištěno, že původní betonové konstrukce jsou nízké kvality a vykazují nedostatečnou pevnost v tlaku, a proto nevyhovovaly technickým požadavkům.
· Realizaci prací spojených s odvodem kondenzátu z kotlů, zejména osazení odvodňovacích žlabů a jejich napojení na kanalizační systém. Tyto úpravy byly nezbytné z hlediska revizních požadavků, bezpečnosti provozu a zajištění trvanlivosti použitých materiálů.
· Jádrové vrtání pro instalaci kouřovodů, které nebylo v původní dokumentaci řešeno v potřebném rozsahu.
· Dodatečné práce vyvolané upřesněním specifikací kotlů a změnou výrobního programu výrobce, konkrétně: Zhotovení nových nosných konstrukcí pod výměníky tepla (tzv. ekonomizéry), realizace zkratů v topném systému zajišťujících provozní spolehlivost a bezpečnost zařízení v rámci příslušného kotle, doplnění oběhového čerpadla za účelem zajištění odpovídající cirkulace v upravené konfiguraci systému, instalace magnetického filtru sloužícího k ochraně topného systému před usazeninami a k zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti, doplnění systému měření tepla a plynu instalací kompaktního měřiče tepla s ultrazvukovým průtokoměrem a sestavy s plynoměrem před každý nový vyměňovaný kotel, přičemž toto měření bylo součástí původního vystrojení kotelny a z provozního hlediska bylo nutné toto měření zachovat.
· Další nezbytné stavební práce, zejména zapravení otvorů a úpravy vyvolané odlišnými délkami potrubních tras oproti předpokladům uvedeným v zadávací dokumentaci.
Veškeré uvedené změny byly nezbytné k dosažení požadované funkčnosti a bezpečnosti díla. Pro správné a spravedlivé vypořádání rozsahu činností, jak byly Zhotovitelem předloženy, jakož i pro řádné sestavení a vypořádání změnového listu dle § 222 ZZVZ, Zhotovitel navrhnul opravu smluvního oceněného výkazu výměr, tedy přílohy (h) SOD o položky nutné pro provedení Díla dle DPS (viz kalkulace ZL) a Správce stavby dne 
19. 12. 2025 pod ev. č. PV/43 vydal pokyn k Variaci.

Zhotovitel pokyn k Variaci přijal dne 6. 1. 2026.


	Posouzení změny dle § 222 zákona číslo 134 /2016 Sb. 
Změna zařazena do odstavce 6 neboť: 
· potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
· skryté překážky – vnitřní rozpory projektové dokumentace, tj. chybějící položky a položky neodpovídající naprojektovanému řešení.
· změna nemění povahu veřejné zakázky

	Finanční dopad změny:
	Navýšení/ snížení ceny o:

1 818 651,57 Kč (bez DPH)

Z toho: hodnota víceprací:          1 818 651,57 Kč
            hodnota méněprací:                    -




	Stanovisko správce stavby: Souhlasím / Nesouhlasím



	Stanovisko projektanta (autorský dozor / GP): Souhlasím / Nesouhlasím


	Podklady:
	1. Kalkulace ZL - Podrobný rozpočet – změny položek co do množství, včetně kontrolních výpočtů 
2. RDS


























	Schvalovací proces:

	PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY
	POPDIS ZÁSTUPCE PROJEKTANTA (AD)

	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)







	Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  xx)









	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 13.1.2026
	Datum: 14.1.2026

	Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového HMG stavby + zdůvodnění xx)

	PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)









	Jméno: XXX
	Jméno: XXX

	Datum: 13.1.2026
	Datum: 14.1.2026

	
	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE

	
	Změnu schvaluji / neschvaluji  xx)









		
	Jméno: XXX 

	Poznámka:
	[bookmark: _GoBack]Datum: 16.1.2026


xx) nehodící se škrtněte
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