Příloha č. 1 výkaz výměr požadovaných služeb:

1/ provádět pravidelné prohlídky a roční kontroly provozuschopnosti systémů EZS, ACS a CCTV

Pravidelnou prohlídkou se rozumí :  
 	 	- 	vizuální kontrola prvků,

- 	kontrola displeje – datum, čas, název instalace, prosvětlení u snímačů

s klávesnicí a displejem,

- 	kontrola automatického přechodu na provoz ze záložního zdroje,

- 	kontrola činnosti ovládaných zařízení (elektromagnetické zámky, závory,

vrata, ....),

- 	kontrola odezvy na čtení identifikační karty,

- 	kontrola umístění prvků systémů v daném prostředí, vyhodnocení dopadů

případných změn na funkčnost a dostupnost těchto prvků,

- 	kontrola účinnosti signalizací, u optické viditelnost za denního i umělého

osvětlení, u akustické slyšitelnost,

- 	 kontrola stavu náhradních zdrojů, prověření kapacity,

- 	 kontrola funkčních vlastností prvků jednotlivých systémů, při kontrole se  přihlíží k příslušným normám, technickým podmínkám výrobců, návodům

k obsluze a údržbě jednotlivých prvků a zařízení,  
- 	 kontrola vlivu jiných zařízení na provoz systému.

Termín :     1/ 6 měsíců

Provádí :    technik servisní organizace - zhotovitele    	Vystavuje protokol o pravidelné prohlídce.

Roční kontrolou provozuschopnosti se rozumí :

- 	činnosti jako u pravidelné prohlídky, nahrazuje pravidelnou prohlídku

Termín :     1/rok

Provádí :     revizní technik servisní organizace - zhotovitele  
 	Vystavuje zprávu o roční kontrole provozuschopnosti.

2/ zabezpečení činností na EPS dle VMV č. 246/2001 Sb. - § 8 - pravidelné roční kontroly  provozuschopnosti, půlroční kontroly činnosti při provozu. Měsíční kontroly činnosti při provozu  v rozsahu stanoveném výše uvedenou vyhláškou nejsou předmětem servisní smlouvy, zajišťuje  zadavatel.

3/ zajistit opravu či výměnu vadných dílů nebo jejich části, bude-li při pravidelné prohlídce, roční  revizi nebo vyžádaném servisním zásahu zjištěna jejich porucha, kterou lze charakterizovat jako  standardní servisní zásah.

Standardním zásahem technika při výjezdu se rozumí zásah na systému, který vykazuje poruchu  některého z prvků.  Poruchu lze odstranit výměnou vadného prvku za nový, přičemž se však  nejedná o prvek sběrnice, komunikačního systému či přímo ústředny.

Porucha nepostihuje celý systém či jeho podstatnou část. Při standardním servisním zásahu je  zjištěn vadný prvek, nahrazen výměnným způsobem a vystaven servisní protokol.  Standardní  oprava musí být dokončena do 24 hodin od příjezdu technika, nejsou-li organizační překážky na  straně objednatele.

4/ zajistit uvedení systému do omezeného provozu, bude-li při pravidelné prohlídce, roční revizi  nebo vyžádané servisním zásahu zjištěna jejich porucha středního rozsahu.

Opravou středního rozsahu se rozumí oprava, kterou nelze provést výměnou jednoho či dvou  prvků za nový, systém však může být po provedení nutných opatření uveden do omezeného

provozu. Při výjezdu k takové poruše technik přesně určí rozsah poškození, počet a druhy  náhradních prvků, které je nutné vyměnit a je-li to možné, uvede alespoň část systému do  provozu. S osobou odpovědnou za provoz dohodnou nutná technicko – organizační a režimová  opatření. Dále dohodnou předběžný termín konečné opravy, přičemž uvedení části systému do  omezeného provozu  musí být dokončeno nejpozději do 48 hodin od příjezdu technika, nejsou-li  překážky na straně objednatele. Před zahájením konečné opravy obdrží odpovědná osoba za  provoz výkaz materiálu a práce včetně ocenění, práce budou zahájeny po odsouhlasení nákladů  a tyto náklady budou končené nejedná-li se o záruční opravu.

O zásahu je vystaven servisní protokol.

5/zjistit základní rozsah poškození, provést všechna dostupná technická opatření pro snížení

rizika

ohrožení majetku či osob v případě, že porucha bude charakterizována jako oprava velkého

rozsahu.

Opravou velkého rozsahu se rozumí oprava systému, který je natolik poškozen (zásah blesku,  vyplavený objekt, atd.), že ani při vynaložení veškerého úsilí a dostupných technických  
prostředků systém nelze uvést do omezeného provozu. V takovém případě technik zjistí  základní rozsah poškození a dohodne s osobou odpovědnou za provoz další postup včetně  termínu dokončení opravy. Před zahájením konečné opravy obdrží odpovědná osoba za provoz  výkaz materiálu a práce včetně ocenění, práce budou zahájeny po odsouhlasení ocenění. O  zásahu je vystaven servisní protokol.

6/  	vyžádaný servisní zásah zahájit v časovém limitu do 6-ti hodin od nahlášení na dispečink.

7/ 	poskytovat telefonickou podporu a pomoc při eventuálních problematických stavech

a poruchách, které je schopna odstranit osoba odpovědná za provoz systému.

8/ 	poskytovat na dodanou technologii a provedené práce záruku po dobu 24 měsíců, ledaže  výrobce nebo externí dodavatel technologie poskytuje záruční dobu delší. V takovém

případě platí tato delší záruční doba.

9/ 	rozsah bezpečnostního systému po lokalitách:

Emauzy:

Software: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 	             	Budova C – xxxxxxxxxxxxx

- 	EPS –budova A+B xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxxx

-      EPS - budova C xxxxxxxxxxxxxxxxx

-      PZTS – budova A 	xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxxxx

budova C     xxxxxxxxxxxxxxx  
 	 	xxxxxxxxxxxxxxxx

- 	EKV   xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx  
Software : xxxxxxxxxx

- 	CCTV – xxxxxxxxxxxxx 	                       xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Software: xxxxxxxxxxxxx

Jehněčí dvůr:

- 	EPS – xxxxxxxxxxxxxxxx

- 	PZTS - xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxx