Příloha č. 2: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů

Vladivostocká 1460/10,100 00 Praha 10-Vršovice Sportovní klub Slavia Praha, spolek

areál se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze

Popisy byly zpracovány na základě dostupných podkladů a informací poskytnutých zadavatelem. Podrobnosti o technickém a technologickém vybavení budov byly převzaty z přehledů poskytnutých zástupci vlastníka objektu.

Popis areálu Adresa:

Vlastník objektu:

Způsob ochrany nemovitostí:

Podklady k přípravě dokumentu:

  - Základní popis areálu

Předmětem hodnocení je areál sportovního klubu Slavia Praha, který se nachází v Praze 10-Vršovicích. Blok areálu je ohraničen ze severní strany ulicemi Vladivostocká a Na Hroudě, z jižní strany ulicí Pod Altánem, ze západní strany Fortuna Arénou a z východní strany budovou Pražské energetiky a areálem SK Union Vršovice. Jedná se o 7 objektů, přičemž předmětem hodnocení je pouze 6 objektů (Hotel Slavia nebyl do projektu zařazen). Všechny objekty se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze.

Objekty areálu jsou různého stáří, velikosti, vzhledu, s různými nosnými konstrukcemi a použitými materiály. Budovy jsou určeny pro sport a aktivity s ním spojené, tedy zázemí pro sportovce (šatny, sprchy), restaurace (hokejový stadion) a v malém měřítku prodej sportovního vybavení (plavecký stadion). Celková energeticky vztažná plocha budov v areálu (mimo Hotel Slavia) je přibližně 19 500 m2.

Jedná se o 6 sportovních areálů (zimní stadion (1), plavecký bazén (2), haly pro halové sporty (3), atletický stadion (4), hřiště pro pozemní hokej (5) a hřiště pro rugby (6). U objektů 4, 5 a 6 se vždy nachází jednopodlažní budova se zázemím pro sportovce a u atletického stadionu i tribuny. Plavecký bazén je spolu s halami pro halové sporty podsklepený, ostatní objekty podzemní patra nemají. Spolu se zimním stadionem mají tyto objekty dvě nadzemní podlaží.

Obr.: Letecký snímek objektů na podkladu katastrální mapy

Tab. : Základní parametre

| Parametr |  |
| --- | --- |
| Zastavěná plocha objektu (z KN) | Obj. 1-13 892 m2 Obj. 2-6 513 m2 Obj. 3-14 661 m2 Obj. 4 - 2 054 m2 Obj. 5-940 m2 Obj. 6-460 m2 |
| Počet nadzemních podlaží | 1-2 |
| Počet podzemních podlaží | 0-1 |
| Vnější objem vytápěné části budovy (dle PENB) | Obj. 1-63 409 m3 Obj. 2-22 008 m3 Obj. 3-46 836 m3 Obj. 4 - m3 Obj. 5-3 290 m3 Obj. 6-1472 m3 |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy (dle PENB) | Obj. 1 - 6 752 m2 Obj. 2 - 3 716 m2 Obj. 3 - 5 519 m2 Obj. 4 - m2 Obj. 5-735 m2 Obj. 6-368 m2 |
| Členění objektu (dle zvyklostí provozovatele) | Obj. 1 - ledová plocha, posilovny, restaurace, sportovní obchod Obj. 2 - vnitřní bazén, vnější bazén (koupaliště), zázemí pro vedení, restaurace, sportovní obchody Obj. 3 - oddělené haly (Velká (3.1), Jana (3.2), Eva (3.3)), šatny a technické zázemí (3.4) Obj. 4 - venkovní atletický okruh, šatny, posilovna Obj. 5 - venkovní hřiště pozemního hokeje, restaurace, bar Obj. 6 - zázemí pro rugby dub |

| Parametr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Významné TZB |  |  |
| Zdroj tepla (typ, výkon, je-li znám) | SZTE o výkonu: Obj. 1-4 000 kW Obj. 2-4 000 kW Obj. 3-4 000 kW | TČ o výkonu: Obj. 1-275 kW Obj. 2-275 kW Obj. 3-275 kW |
| Způsob přípravy teplé vody | TČ, SZTE |  |
| Osvětlení | LED, výbojky, úsporné žárovky |  |
| Větrání | Přirozené i nucené |  |
| Jiné (kuchyň, prádelna) | Kuchyně v restauracích |  |
| Provozní režim (dny v týdnu, časové rozmezí) |  |  |
| září-červen | Provoz pouze vnitřních sportovišť, více zápasů na ZS |  |
| červenec-srpen | Provoz vnitřních i vnějších sportovišť, méně zápasů na ZS |  |

1.2 Stručný popis stavebního řešení a využití budov

Předmětem zakázky je energetické hospodářství zadavatele tvořené souborem následujících objektů: Hokejový stadion (dále jen také „HS" nebo „ZS")

Plavecký stadion (dále jen také „PS")

Haly pro halové sporty (Velká hala, hala Jana a hala Eva)

Atletický stadion (dále jen také „ASK")

Pozemní hokej (dále jen také „PH")

- Rugby

Obr.: Hokejový stadion

Hokejový stadion

Objekt hokejového stadionu má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní. V l.NP se nachází zejména ledová plocha s tribunami (pokračují až do 2. NP, kapacita cca 4 000 diváků), šatny se sociálním zařízením, posilovna a obchody se sportovním vybavením. V 2.NP se nachází restaurace, občerstvení u tribun a zázemí pro vedení klubu. Součástí objektu jsou i menší přiléhající budovy, ve kterých je umístěna strojovna chlazení ledové plochy a trafostanice této části areálu. Vývody chladících jednotek jsou umístěny na střeše strojovny. Mezi budovou ZS a strojovnou a trafostanicí je prostor pro parkování zaměstnanců.

Základní stavebně-technické parametry objektu:

3 (1 podzemní, 2 nadzemní) 63 409 m3 6 752 m2

Počet podlaží:

Objem budovy (vytápěné části): Celková energeticky vztažná plocha:

Chlazení ledové plochy je prováděno ze strojovny chlazení umístěné v menší budově umístěné za ZS. Pracovní látkou chladícího zařízení je čpavek. Instalovaný chladicí stroj má výkon cca 340 kW. Chladící systém je více popsán v podkapitole 1.4.2.

Teplo pro vytápění a ohřev teplé vody pro budovu je dodáváno ze stejných dvou zdrojů, které dodávají teplo do objektu PS. Bližší popis provozu obou zdrojů (TČ a SZTE) se nachází v podkapitole 0.1. Běžná roční spotřeba elektřiny hokejového stadionu (mimo spotřebu TČ, která činí cca 150-200 MWh) je přibližně 1 000 MWh. Běžná roční spotřeba tepla ze SZTE je přibližně 800 MWh.

Obr.: Plavecký stadion

Plavecký stadion

Objekt plaveckého stadionu má 2 nadzemní podlaží a 1 podzemí. V l.NP se nachází především samotný bazén s tribunami, kanceláře obsluhy areálu, kuchyně, obchody se sportovním vybavením, šatny včetně sociálního zařízení a sauna. V 2.NP je posilovna, restaurace a bar. Budova plaveckého bazénu přímo sousedí se ZS. V l.PP se nachází výměníková stanice (celková rekonstrukce 2020) včetně kaskády tepelných čerpadel a veškerého potrubí a zařízení nutné pro cirkulaci, ohřev a dodržování hygienických norem bazénové vody.

Budova je spojená se šatnami pro halové sporty. Oba objekty mají plochou střechu, v budově bazénu se nad stropem nachází nevytápěný prostor mezi stropem a střechou. Střecha budovy bazénu je příhradová ocelová. Obvodové stěny jsou tvořeny výplňovým cihelným zdivém CDm tl. 375 mm. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové monolitické desky. Po proběhlé rekonstrukci byly výplně otvorů v bazénu nahrazeny jednokomorovými plastovými panely Makrolon.

Základní stavebně-technické parametry objektu:

3 (1 podzemní, 2 nadzemní) 24 608 m3 3 716 m2

Počet podlaží:

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím: Celková energeticky vztažná plocha:

Jak je již psáno výše, PS je zásobován teplem ze dvou zdrojů. Tepelná čerpadla slouží primárně k ohřevu bazénové vody a v případě přebytku vyrobeného tepla je využíváno k předehřevu topné vody. Většina tepla určeného pro vytápění objektu je odebírána ze SZTE. Roční spotřeba tepla ze SZTE se pohybuje okolo 750 MWh.

1.2.3 Haly pro halové sporty

Obr.: Haly pro halové sporty

Ve velké míře je pak rovněž v objektu spotřebována elektrická energie. Roční spotřeba se pohybuje okolo 300 MWh. V objektu je také spotřebovávaná elektrická energie na provoz kaskády TČ. Tuto spotřebu ovšem hradí společnost provozující tepelná čerpadla a není tak předmětem tohoto šetření.

V areálu se nacházejí 3 haly pro halové sporty, a to konkrétně velká hala, hala Jana a hala Eva. Všechny haly jsou spojeny šatnami a technicko - hygienickým zázemím. Stěny sportovních hal i zázemí jsou tvořeny z CDm zdivá. Ve velké hale jsou instalovány LED svítidla. Dvě menší haly jsou osvětleny výbojkovými svítidly. V technickém zázemí a šatnách jsou k osvětlení využívány převážně klasické zářivky. Všechna okna jsou zastaralá, skleněná s vysokým součinitelem prostupu tepla U=3,5 W/ (m2K) a nabízí jen velmi omezené možnosti větrání. Při větších zápasech neodvádí přirozené větrání dostatečnou tepelnou zátěž a sportovci i fanoušci si na vysoké letní teploty a málo čerstvého vzduchu ve všech třech halách často stěžují.

Střechy všech tří hal byly v roce 2023 rekonstruovány. Střechy byly zateplené a byla položená nová hydroizolace tvořená dvouvrstvým asfaltovým pásem.

Všechny 3 haly sdílí způsob vytápění s PS a HS, tedy kaskádu TČ a SZTE (více popsaný v kapitole 0.1.) Vzhledem k různorodosti objektu (v šatnách a v halách jsou rozdílně vysoké stropy) je v části objektu pouze 1 NP a v jiných částech 2 NP. To stejné platí pro podzemní patra, kdy v některých částech není žádné a v některých je jedno.

Základní stavebně-technické parametry objektu (všechny 3 haly dohromady):

Počet podlaží:	3 nadzemní

Objem budovy (vytápěné části):	50 836 m3

Celková energeticky vztažná plocha:	5 519 m2

Obr.: Atletický stadion

Atletický stadion

Atletický stadion o celkové rozloze přibližně 18 000 m2 (z toho cca 2 000 m2 atletické zázemí s tribunami) se nachází jižně od budov halových sportů. Na západní straně běžeckého okruhu se nachází částečně zastřešená tribuna se zázemím pro sportovce. Zázemí zahrnuje šatny, posilovnu, sociální zařízení a sklady sportovního náčiní. V posilovně umístěné na jihu tribuny je výměníková stanice, ze které je tento objekt zásobován teplem ze soustavy SZTE. Střecha nad tribunami je plochá potažená asfaltovými pásy. Zázemí i tribuny jsou ve špatném stavu a větší opravy jsou v následujících letech nevyhnutelné.

Základní stavebně-technické para metry objektu:

Počet podlaží:	2 nadzemní

Objem budovy (vytápěné části):	6 250 m3

Celková energeticky vztažná plocha:	2 500 m2

Obr.: Pozemní hokej

Pozemní hokej

Západně od atletického stadionu se nachází hřiště pro pozemní hokej a zázemí pro jeho hráče včetně restaurace a baru. Jednopodlažní objekt je vytápěný elektrickým kotlem a TV je ohřívána vlastním TČ.

Nosné části jsou postaveny ze zdivá Porotherm 44 (tl. 440 mm) a Porotherm 30 (tl. 300 mm). Část stěn budovy je tepelně izolovaná izolací o tl. 90 mm. Objekt odebírá elektrickou energii z areálové trafostanice. Součástí spotřeby elektrické energie objektu není osvětlení hřiště.

Základní stavebně-technické parametry objektu:

Počet podlaží:	1 nadzemní

Objem budovy (vytápěné části):	3 290 m3

Celková energeticky vztažná plocha:	735 m2

Obr.: Rugby

Rugby

Západně od hřiště na pozemní hokej je hřiště na rugby opět včetně zázemí pro hráče, které odebírá elektrickou energii (vnitřní osvětlení, šatny, klubovna) z Fortuna Arény. Měření odběru probíhá pomocí podružných elektroměrů. Jedná se o 2 jednopodlažní budovy o rozměrech 32,7 x 9,3 x 3,2 a 16,8 x 9,3 x 3,2 m. Nosné části jsou postaveny ze zdivá Porotherm 44 (tl. 440 mm) a Porotherm 30 (tl. 300 mm). Střecha budovy je tepelně izolovaná izolací o tl. 100 mm, podlaha o tl. 40 mm. V budovách se nachází především šatny a sociální zařízení. Osvětlení hřiště není součástí spotřeby elektrické energie objektu.

Základní stavebně-technické parametry objektu:

Počet podlaží:	1 (1 nadzemní)

Objem budovy (vytápěné části):	1 472 m3

Celková energeticky vztažná plocha:	368 m

1.3 Podrobnější popis stavebního řešení objektů

Dále jsou podrobně hodnoceny budovy, u kterých se předpokládá stavební opatření na jejich obálce. Jedná se o objekty:

Plavecký stadion Haly pro halové sporty

Ostatní objekty (s výjimkou výše uvedených) nejsou z hlediska stavebního řešení detailněji

analyzovány.

Plavecky stadion

Stavební konstrukce objektu plaveckého stadionu nesplňuje požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu jsou obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 - Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako G - Mimořádně nehospodárná.

Tab.: Stávající konstrukce PS

| název | Stávající stav U | Požadovaná hodnota UN | Doporučená hodnota Ure< | Splnění UN | Splnění Uret |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m2K] | [W/m2K] | [W/m2K] | Ano/Ne | Ano/Ne |
| 1 SK Slavia - Plavecký stadion |  |  |  |  |  |
| 1. střecha (šatny) | 2,16 | 0,24 | 0,16 | NE | NE |
| 2. vnější stěna (bazén) | 1,46 | 0,20 | 0,17 | NE | NE |
| 3. vnější stěna (restaurace, šatny, kancelář) | 1,46 | 0,30 | 0,25 | NE | NE |
| 4. podlaha na zemině | 3,16 | 0,45 | 0,30 | NE | NE |
| 5. konstrukce k nev. prost, (bazén) | 0,90 | 0,20 | 0,13 | NE | NE |
| 6. konstrukce k nev. prost, (rest., kancel.) | 0,90 | 0,30 | 0,20 | NE | NE |
| 7. konstrukce k nev. prost, (šatny, vstup) | 2,05 | 0,60 | 0,40 | NE | NE |
| 8. okna | 3,50 | 1,50 | 1,20 | NE | NE |
| 9. dveře | 3,50 | 1,70 | 1,20 | NE | NE |
| 10. LOP (bazén) | 2,50 | 0,85 | 0,80 | NE | NE |
| 11. LOP (rest., vstup) | 3,50 j | 1,30 | 1,20 | NE | NE |

Tab.: Vyhodnocení

| VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) |  |
| --- | --- |
| Objekt: | SK Slavia - Plavecký stadion |
| Objem vytápěných zón budovy V [m3] | 22 008,00 |
| Plocha ohraničujících konstrukcí A [m2] | 6 513,20 |
| Převažující návrhová vnitřní teplota Tim [°C]: | 29 |
| 1 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) |  |
| Požadovaný prům. souč. prostupu tepla U,em,N | 0,74 W/m2K |
| Průměrný součinitel prostupu tepla U.em | 1,33 W/m2K |
| Klasifikace dle ČSN 73 0540-2:2011 | G |
|  | Mimořádně nehospodárná |
| Klasifikační ukazatel Cl: | 1,80 |

Haly pro halové sporty

Stavební konstrukce objektu plaveckého stadionu nesplňuje požadavky současných norem a vyhlášek. Díky tomu jsou obálky budovy dle klasifikace ČSN 73 0540-2/2011 - Tepelná ochrana budov, hodnoceny jako F - Velmi nehospodárná. Vplyvem realizace zateplení střech se dá předpokládat, že se kvalifikace obálky budovy zlepšila. Zadavatelem nebyl dodán aktualizovaný PENB, tehdy novou kvalifikaci obálky budov nelze blíže specifikovat.

Tab.: Stávající konstrukce objektu pro halové sporty

| Název konstrukce | Stávající stav U | Požadovaná hodnota UN | Doporučená hodnota Urec | Splnění UN | Splnění Urec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [W/m2K] | [W/m2K] | [W/m2K] | Ano/Ne | Ano/Ne |
| 1 SK Slavia - Halové sporty |  |  |  |  |  |
| 1. střecha (zázemí)* | 0,89 | 0,24 | 0,16 | NE | NE |
| 2. vnější stěna | 1,01 | 0,30 | 0,25 | NE | NE |
| 3. konstrukce k zemině (stěna) | 1,04 | 0,45 | 0,30 | NE | NE |
| 4. konstrukce k zemině (podlaha) | 0,74 | 0,45 | 0,30 | NE | NE |
| 5. strop k nevyt, půdě* | 0,90 | 0,30 | 0,20 | NE | NE |
| 6. okna | 3,50 | 1,50 | 1,20 | NE | NE |
| 6. dveře | 3,50 | 1,70 | 1,20 | NE | NE |
| 8. vrata | 5,65 | 3,50 | 2,30 | NE | NE |
| 9. LOP | 3,50 | 1,30 | 1,20 | NE | NE |

Pozn.: * V roce 2023 došlo k zateplení střech, tudíž hodnoty v tabulce neodpovídají stávajícímu stavu. Zadavatelem nebyl dodán aktualizovaný PENB, hodnoty tehdy nelze přesně stanovit. V rámci navrhovaných opatření je se změnou prostupu tepla a tehdy tepelných ztrát objektů uvažováno.

Tab.: Vyhodnocení

| VYHODNOCENÍ VÝSLEDKU POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) |  |
| --- | --- |
| Objekt: | SK Slavia - Halové sporty |
| Objem vytápěných zón budovy V [m3] | 46 836,00 |
| Plocha ohraničujících konstrukcí A [m2] | 14 661,10 |
| Převažující návrhová vnitřní teplota Tim [°C]: | 18 |
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3) |  |
| Požadovaný prům. souč. prostupu tepla U.em.N | 1,2 W/m2K |
| Průměrný součinitel prostupu tepla U,em | 0,72 W/m2K* |
| Klasifikace dle ČSN 73 0540-2:2011 | F* |
|  | Velmi nehospodárná* |
| Klasifikační ukazatel Cl: | 0,60* |

Pozn.: * Hodnoty neodpovídají stávajícímu stavu po zateplení. Zadavatelem nebyl dodán aktualizovaný PENB, tudíž není možno tento detail blíže stanovit.

1.4 Podrobnější popis technologických zařízení budov 1.4.1 Zdroj tepla (vytápění a příprava TV)

Předmětné objekty v areálu jsou v současné době zásobovány tepelnou energií z vícero zdrojů, viz. následující rozdělení:

Plavecký stadion, hokejový stadion, haly pro halové sporty, atletický stadion

Tři největší uvažované objekty s největšími spotřebami tepla jsou zásobovány teplem ze strojovny umístěné v l.PP plaveckého stadionu. Teplo pochází ze dvou zdrojů: z kaskády 5 tepelných čerpadel typu vzduch-voda o kombinovaném výkonu 275 kW (viz. Příprava TV) a z výměníkové stanice o výkonu 4 000 kW napojené na SZTE. V místnosti sousedící s VS se nachází záložní zdroj tepelné energie v podobě rekonstruované plynové kotelny.

Atleticky stadion má vlastní VS připojenou k SZTE, ze které je zásobován tepelnou energií pro vytápění i přípravu teplé vody.

Topné větve vedené z této VS jsou rozděleny následovně:

Tab.: Rozdělení topných větvi

| Topná větev | Objekt | Poznámky |
| --- | --- | --- |
| Ohřev teplé vody | PS, ZS, Haly | Příprava teple voda pro všechny 3 objekty |
| Hlavní stadion | PS, ZS | Vytápění šaten PS + kanceláře a e-shop ZS |
| Strojovna VZT C | PS | VZT bazén 25 m |
| Sušení vlasů | PS | - |
| Ohřev bazénu | PS | Ohřev bazénové vody (primárně z TČ) |
| VZT A | PS | VZT malý bazén |
| Plavecký stadion | PS | - |
| VZT D | ZS | VZT pro šatny ZS |
| Úprava vody stadion | ZS | - |
| Zimní stadion | ZS | Vytápění šaten ZS |
| Hala Jana | Haly | - |
| Hala Eva | Haly | - |
| Eva šatny | Haly | Vytápění společného zázemí hal a šaten |
| Velká hala | Haly | - |

Výměníková stanice je primárním zdrojem pro vytápění. Voda na topení se nahřívá na teplotu 80-90 °C. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že maximální požadovaná teplota vody v systému je 70 °C (pro ohřev vzduchu ve VZT na bazénu). VS se kromě ohřevu topné vody používá na pokrytí zbylé potřeby tepla na ohřev TV v akumulační nádobě, případně pro ohřev bazénové vody.

Pozemní hokej

Objekt pozemního hokeje má vlastní elektrický kotel, který poskytuje tepelnou energii pro vytápění šaten a restaurace.

Rugby

Objekt šaten rugby je vytápěn elektrickými přímotopy. 28 ks přímotopů WKL 1503 U o příkonu 1,5 kW a 24 ks přímotopů WKL 503 U o výkonu 0,5 kW. Odhadovaná roční doba provozu všech přímotopů je 200 hodin a tomu odpovídající spotřeba cca 11 MWh.

Zadavatel uvádí v příloze zadávací dokumentace stávající spotřebu elektřiny na objektu rugby. V současnosti není objekt využíván celoročně, čemu odpovídá i uvedená spotřeba. Účastník níže uvádí vlastní odborný odhad fiktivní budoucí spotřeby odpovídající celoročnímu provozu objektu se stávajícími zařízeními. Zadavatel uvedl požadavek na rozšíření budoucího provozu objektu po celý rok. Účastník stanovuje úspory energie na základě fiktivní budoucí spotřeby.

| Měsíc | Průměrná spotřeba EE v období 2022-2023 [kWh] | Fiktivní budoucí spotřeba EE (celoroční provoz) [kWh] |
| --- | --- | --- |
| Leden | 865,5 | 3 937,0 |
| Únor | 559,0 | 3 011,0 |
| Březen | 1 490,0 | 3 242,0 |
| Duben | 2 315,5 | 2 316,0 |
| Květen | 2 222,5 | 2 223,0 |
| Červen | 1 474,0 | 1 474,0 |
| Červenec | 786,5 | 787,0 |
| Srpen | 1162,5 | 1163,0 |
| Září | 1 692,0 | 1 692,0 |
| Říjen | 2 245,5 | 2 246,0 |
| Listopad | 812,0 | 2 695,0 |
| Prosinec | 605,5 | 3 144,0 |
| SUMA | 16 230,5 | 27 930,0 |

Příprava TV Plavecký stadion

Jako zdroje tepla pro ohřev teplé vody v plaveckém stadionu jsou využívány 2 zdroje. Kaskáda tepelných čerpadel o kombinovaném výkonu 275 kW, která je nastavena na výstupní teplotu cca 45- 48 °C, je primárně využívána k ohřevu bazénové vody. Teplo je uchováváno v akumulační nádobě, která zásobuje teplou vodou všechny tři objekty, o objemu 20 m3. Při dosažení požadované teploty je teplo přesměrováno do druhé stejně velké akumulační nádoby, ve které se TV předehrívá a ohřívá na cca 60 °C. Při dosažení i této teploty je teplo přesměrováno do třetí stejně velké akumulační nádoby, ve které se nahřívá voda na topení na 80-90 °C. Při prohlídce objektu bylo zjištěno, že maximální požadovaná teplota vody v systému je 70 °C (pro ohřev vzduchu ve VZT na bazénu).

Výměníková stanice, umístěná v l.PP plaveckého stadionu, je primárním zdrojem pro vytápění. Celá výměníková stanice i s tepelnými čerpadly byla instalována v roce 2020, firmou Lehotsky Capital, která teplo z TČ i VS spolku prodává. VS se kromě ohřevu topné vody používá na pokrytí zbylé potřeby tepla na ohřev TV v akumulační nádobě, případně pro ohřev bazénové vody.

Hokejový stadion, halové sporty, atletický stadion

Teplá voda pro objekty hokejového stadionu a hal pro halové sporty je odebírána z VS umístěné v plaveckém stadionu.

Atleticky stadion má vlastní VS připojenou k SZTE, ze které je zásobován tepelnou energií pro vytápění i přípravu teplé vody.

Pozemní hokej

Pro přípravu teplé vody v objektu pozemního hokeje je instalováno tepelné čerpadlo vzduch

Rugby

TV je ohřívána ve čtyřech přímotopných zásobnících Dražíce OKCE 200 o výkonu 2,2 kW.

Chlazení

V objektu není kromě ledové plochy instalováno žádné chladící zařízení. Chlazení ledové plochy je prováděno ze strojovny chlazení umístěné v menší budově umístěné za ZS. Pracovní látkou chladícího zařízení je čpavek. Instalovány je chladicí stroj MYC NI160M-L TWIN se dvěma kompresory, každý o chladicím výkonu 337,8 kW a příkonu 92,6 kW. Celkový chladicí výkon tedy činí cca 675 kWch při elektrickém příkonu cca 185 kW. Pracovní látkou chladícího zařízení je čpavek. Následující tabulka znázorňuje průměrnou spotřebu elektřiny chladícího stroje v zimním stadionu v měsících.

TabSpotřeba EE pro chlazení ledové plochy

| Měsíc | Spotřeba EE na chlazení ledové plochy [MWh] |
| --- | --- |
| Leden | 42,5 |
| Únor | 35,3 |
| Březen | 39,3 |
| Duben | 38,1 |
| Květen | 0,0 |
| Červen | 0,0 |
| Červenec | 75,1 |
| Srpen | 101,8 |
| Září | 67,7 |
| Říjen | 55,6 |
| Listopad | 43,1 |
| Prosinec | 40,4 |
| l | 538,7 |

V současnosti je využíváno odpadní teplo z chlazení oleje (46,6 kW) a z přehřátých čpavkových par. Odpadní teplo je využito na ohřev TV pro plnění rolby pro úpravu ledu. Kromě vysokopotenciálního odpadního tepla z přehřátých par je již v stávajícím stave využita i část kondenzačního tepla čpavkových par, která je využita na rozpouštění ledu v sněžní jámě. Využívané odpadní teplo není pro tyto procesy plně dostatečné po celou sezónu. Celkově je v současnosti využito odhadem 35 % potenciálu odpadního tepla z chlazení zimního stadionu.

Regulace chladícího ústrojí probíhá v závislosti na teplotě ledu na různých místech. Pokud teplota překročí maximální únosnou hodnotu, tak se ústrojí spustí a pokud teplota naopak klesne pod zadanou hodnotu tak se ústrojí vypne. Kompresory byly v roce 2020 vyměněny spolu s frekvenčními měniči.

Z pozorování odběru elektrické energie je patrné, že kompresory spínají v pravidelných intervalech v závislosti na ročním období a regulace výkonu frekvenčními měniči tak není zcela využívána.

- Vzduchotechnika

Plavecký stadion

Prostor hlavního bazénu je nucené větraný bazénovou jednotkou s dvoustupňovým ZZT (pasivní desková rekuperace a aktivní rekuperace pomocí TČ umístěného ve VZT jednotce, které odvlhčuje kondenzačním způsobem odváděný vzduch a dohřívá přiváděný vzduch, který je směsí čerstvého a odvlhčeného cirkulovaného vzduchu) instalována od roku 2005. Jednotka slouží k přívodu 22 000 m3/h a odvodu 22 500 m3/h vzduchu. Pro návrh byly v PD uvažovány parametry Te=-15 °C, T0=+32 °C,

Tí=+28 °C, voda 70/50. Účinnost 44kW deskového výměníku tepla je 52 %. Výkon kondenzátoru je 72,4 kW, přímého výparníku 82,2 kW a vodního ohřívače 75,2 kW. Jednotka má pro ZZT kromě deskového výměníku integrované tepelné čerpadlo. Okruh integrovaného tepelného čerpadla pro zisk odpadního tepla odváděného vzduchu je však mimo provoz/nefunkční. ZZT tak provádí pouze deskový výměník

s nedostatečnou účinností. Ohřívač vzduchu ve vzduchotechnické jednotce je částečně nefunkční z důvodu prasklin a netěsností - třetina až polovina výměníku je zaslepena. Prostor dětského bazénu je větrán pouze odtahovým ventilátorem, jako pomocné zařízení pro ohřev vzduchu slouží chladivová split jednotka. V prostorách bazénu není dosahováno požadovaných parametrů vnitřního prostředí (teplota, vlhkost)

Ostatní části objektu obsluhuje původní jednotka z doby výstavby, kterou tvoří decentrální přívodní ventilátory s teplovodními ohřívači a střešní odvodní ventilátory bez ZZT. Tato jednotka je již za hranicí své životnosti a využívá se pouze k větrání šaten a dětského bazénu (původně i suterén). Typický každodenní provoz jednotek je po celou dobu otevření areálu, tedy cca od 6:00 do 21:00.

Halové sporty

V prostorech objektů pro halové sporty nejsou instalovány či provozovány VZT jednotky v prostorech hal. V hlavní velké hale je jednotka dlouhodobě mimo provoz pro svůj nevyhovující technický stav a v menších halách Eva a Jana není nucené větrání instalováno vůbec. Pro prostory šaten v přízemí objektu zázemí sportovišť jsou instalovány dvě VZT jednotky se ZZT. Obě jednotky z dvojice VZT jednotek disponují vzduchovým výkonem pro přívod a odvod 2 200 m3/h vzduchu do/z prostorů šaten.

Hokejový stadion

Na zimním stadionu je novější VZT jednotka s funkčním systémem ZZT a jejím účelem je odvod vlhkosti a zamezení kondenzace vody na stropě. Jednotka je provozována, pouze pokud je to nutné, tedy při hokejových zápasech s vyšší návštěvností a ve dnech s vysokou vzdušnou vlhkostí. Její provoz je z ekonomických důvodů minimalizován.

- Osvětlení

Způsob osvětlení není ve všech objektech sjednocený z důvodu rozdílných funkcí. V plaveckém bazénu, na zimním stadionu a ve velké hale včetně šaten pro futsal jsou instalovány LED svítidla. Ve zbylých dvou halách jsou instalována zastaralá výbojková svítidla. V ostatních objektech a prostorách jsou využívány především klasické a úsporné žárovky. Venkovní sportoviště jsou ve večerních hodinách při využívání osvětlována LED svítidly a reflektory.

- Energetický management, systém MaR a ostatní spotřebiče elektrické energie

Spolek nemá implementován systém sledování a managementu hospodaření s energií. Spotřeba i její rozdělení mezi objekty v rámci spolku je pravidelně zaznamenávána, nicméně nejsou za dalším účelem provádění energetického managementu systematicky a automatizovaně využívány k permanentnímu zlepšování a dosahování stanovených cílů.

Přes tyto dílčí kroky z principů energetického managementu lze v souladu s metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení systému energetického managementu (dále také jen „EnMS") konstatovat, že v současnosti není EnMS zaveden a v objektu využíván.

Současné měsíční odečty a jejich archivace může po zavedení EnMS sloužit především k porovnání hodnot a zhodnocení přínosů systému.

Mezi ostatní spotřebiče elektrické energie v areálu se řadí zejména kancelářská technika, PC vybavení a vybavení kuchyňského provozu (restaurace v HS, PS a objektu pozemního hokeje.)

- Referenční spotřeby a náklady

Referenční výchozí období: 01.01.2022 - 31.12.2023

Tab.: Průměrná spotřeba a náklady za referenční období

|  | Spotřeba (2022-2023), průměr |  | Náklady (2022-2023), průměr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka | Množství | Jednotka | Kč bez DPH | Kč s DPH |
| Teplo | 10 581 | GJ | 11 673 184 | 14 124 553 |
| z toho: |  |  |  |  |
| od Lehotsky z VS | 6 668 | GJ |  |  |
| od Lehotsky z TČ | 3189 | GJ |  |  |
| od PTAS (pro ASK) | 724 | GJ |  |  |
| Elektřina | 1726 | MWh | 6 672 355 | 8 073 550 |
| Zemní plyn | 0 | MWh | 0 | 0 |
| Vodné | 52 415 | m3 | 2 949 831 | 3 569 295 |
| Stočné | 51899 | m3 | 2 711 098 | 3 280 428 |
| Z |  |  | 24 006 467 | 29 047 825 |

Tab.: Spotřeby a náklady v průměrném roce v referenční období

| Průměrný rok | Teplo |  | Elektřina |  | Vodné |  | Stočné |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | Kč bez DPH | MWh | Kč bez DPH | m3 | Kč bez DPH | m3 | Kč bez DPH |
| leden | 1481 | 923 451 | 148 | 607 802 | 2 727 | 145 989 | 3 985 | 198 605 |
| únor | 1 357 | 856 613 | 135 | 577 055 | 2 818 | 155 579 | 3 865 | 202 798 |
| březen | 1368 | 885 381 | 145 | 549 136 | 2 794 | 154 337 | 3 668 | 192 586 |
| duben | 1073 | 700 767 | 132 | 497 848 | 3 732 | 207 233 | 4 203 | 222 210 |
| květen | 566 | 406 695 | 106 | 382 029 | 5191 | 334 791 | 5 250 | 269 702 |
| červen | 458 | 307 189 | 121 | 462 400 | 6 554 | 362 318 | 4 538 | 236 590 |
| červenec | 253 | 208 280 | 141 | 535 499 | 6145 | 343 243 | 3 935 | 207 114 |
|  | 464 | 374 353 | 178 | 668 590 | 6 650 | 364 121 | 5 187 | 270 347 |
|  | 452 | 368 904 | 161 | 645 078 | 5 352 | 300 575 | 4 572 | 242 324 |
| říjen | 529 | 449 028 | 158 | 616 028 | 4 122 | 229 591 | 4 468 | 235 016 |
| listopad | 1 103 | 906 659 | 150 | 583 483 | 3 427 | 189 975 | 4 337 | 228 076 |
| prosinec | 1477 | 1 162 863 | 150 | 547 408 | 2 907 | 162 081 | 3 893 | 205 733 |
| Z | 10 581 | 7 550 184 | 1726 | 6 672 355 | 52 415 | 2 949 831 | 51 899 | 2 711 098 |

Pozn.: U položky „Odebrané teplo celkem" znázorňuje cena pouze variabilní platbu za odebrané množství, tj. stálá složka platby v ni není zahrnuta. Stálá roční platba je uvedena v tabulce „Referenční cena". U položky „Elektřina" znázorňuje cena variabilní i fixní složku.

Tab.: Referenční spotřeba

|  | Referenční spotřeba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Množství | Jednotka |
| Teplo | 10 581 | GJ |
| z toho: |  |  |
| od Lehotsky z VS | 6 668 | GJ |
| od Lehotsky z TČ | 3189 | GJ |
| od PTAS (pro ASK) | 724 | GJ |
| Elektřina | 1726 | MWh |
| Zemní plyn | 0 | MWh |
| Vodné | 52 415 | m3 |
| Stočné | 51 899 | m3 |

V referenční spotřebě se projevuje nedosažení komfortního vnitřního prostředí objektů, zejména sportovních hal a plaveckého bazénu. Při řádném vytápění a větrání by reálná spotřeba tepla byla výrazně vyšší, tyto hodnoty lze orientačně určit z průkazu energetické náročnosti budovy.

Tab.: Referenční cena

|  | Referenční cena |  |
| --- | --- | --- |
|  | Množství | Jednotka |
| Teplo nakupované od Lehotsky z VS - proměnná složka | 800 | Kč bez DPH/GJ |
| Teplo nakupované od Lehotsky z VS - stálá složka | 4 123 000 | Kč bez DPH/rok |
| Teplo nakupované od Lehotsky z TČ - proměnná složka | 350 | Kč bez DPH/GJ |
| Teplo nakupované od Lehotsky z TČ - stálá složka | 1 876 138 | Kč bez DPH/rok |
| Teplo nakupované od PTAS (pro ASK) - proměnná složka | 500 | Kč bez DPH/GJ |
| Teplo nakupované od PTAS (pro ASK) - stálá složka | 348 660 | Kč bez DPH/rok |
| Elektřina | 3 000 | Kč bez DPH/MWh |
| Zemní plyn | 0 | Kč bez DPH/MWh |
| Vodné | 56 | Kč bez DPH/m3 |
| Stočné | 52 | Kč bez DPH/m3 |
| Elektřina - výkupní cena | 1500 | Kč bez DPH/MWh |

Tab.: Referenční faktory přepočtu nakupovaných forem energie na primární energii neobnovitelného původu

| Položka | Referenční hodnota |
| --- | --- |
| Teplo (nakupované) od Lehotsky z VS | 0,7 |
| Teplo (nakupované) od Lehotsky z TČ | 0,55* |
| Teplo (nakupované) od PTAS (pro ASK) | 0,7 |
| Elektřina (nakupovaná) z DS | 2,1 |
| Zemní plyn | 1 |

Pozn.: * Respektuje současnou průměrnou účinnost instalované technologie ve výši 3,8 (MWh vyrobeného tepla na MWh spotřebované elektřiny).

Tab.: Rozdělení referenční spotřeby tepla dle zdroje tepla v rocích 2022 a 2023

|  | VS | TČ | TČ | SUMA | ÚT | TUV | SUMA | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc |  | elektřina | teplo | VS+TČ | atletika | atletika | atletika | areál |
|  | GJ | kWh | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ | GJ |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | 1 283,5 | 11 481,0 | 133,3 | 1 416,8 | 111,7 | 11,3 | 123,0 | 1 539,8 |
| únor | 1168,0 | 6 425,0 | 100,9 | 1 268,9 | 80,9 | 10,7 | 91,6 | 1 360,5 |
| březen | 1113,8 | 18 391,0 | 255,7 | 1 369,5 | 81,4 | 13,1 | 94,6 | 1 464,1 |
| duben | 831,0 | 17 045,0 | 239,7 | 1 070,7 | 74,1 | 12,6 | 86,7 | 1157,4 |
| květen | 311,7 | 11 073,0 | 178,7 | 490,4 | 8,0 | 15,3 | 23,3 | 513,7 |
| červen | 218,9 | 10 362,0 | 187,5 | 406,4 | 0,0 | 13,4 | 13,4 | 419,8 |
| červenec | 114,2 | 4 536,0 | 77,7 | 191,9 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 198,6 |
| srpen | 182,5 | 11 923,0 | 216,3 | 398,8 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 410,6 |
| září | 217,1 | 8 478,0 | 144,1 | 361,2 | 0,1 | 11,3 | 11,4 | 372,6 |
| říjen | 442,4 | 1 701,9 | 62,4 | 504,8 | 0,1 | 20,6 | 20,7 | 525,5 |
| listopad | 681,9 | 25 631,1 | 302,1 | 984,0 | 30,0 | 22,1 | 52,1 | 1 036,1 |
| prosinec | 1 095,0 | 30 251,0 | 357,9 | 1 452,9 | 95,8 | 21,3 | 117,1 | 1 570,0 |
| CELKEM | 7 660,0 | 157 298,0 | 2 256,3 | 9 916,3 | 482,0 | 170,1 | 652,1 | 10 568,4 |
| 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | 938,2 | 34 464,2 | 375,0 | 1 313,2 | 86,2 | 23,8 | 110,0 | 1 423,2 |
| únor | 899,3 | 32 583,0 | 350,7 | 1 250,0 | 81,0 | 23,1 | 104,1 | 1 354,1 |
| březen | 804,5 | 27 722,6 | 363,1 | 1167,6 | 76,8 | 27,0 | 103,8 | 1 271,4 |
| duben | 574,6 | 25 624,1 | 332,7 | 907,3 | 55,9 | 26,4 | 82,2 | 989,5 |
| květen | 169,1 | 28 380,4 | 416,4 | 585,5 | 0,0 | 32,4 | 32,4 | 617,9 |
| červen | 95,2 | 22 773,6 | 369,7 | 464,9 | 0,0 | 31,8 | 31,8 | 496,7 |
| červenec | 77,1 | 7 767,6 | 200,9 | 278,0 | 0,0 | 30,3 | 30,3 | 308,3 |
| srpen | 96,8 | 26 669,1 | 384,4 | 481,2 | 0,0 | 35,6 | 35,6 | 516,8 |
| září | 96,6 | 22 186,7 | 405,6 | 502,2 | 0,0 | 28,8 | 28,8 | 531,0 |
| říjen | 246,2 | 19 657,1 | 235,3 | 481,5 | 0,0 | 50,8 | 50,8 | 532,3 |
| listopad | 772,0 | 30 189,7 | 319,9 | 1 091,9 | 29,0 | 48,5 | 77,5 | 1169,4 |
| prosinec | 906,9 | 30 784,9 | 367,8 | 1 274,7 | 84,6 | 24,8 | 109,4 | 1 384,1 |
| CELKEM | 5 676,5 | 308 803,0 | 4 121,5 | 9 798,0 | 413,5 | 383,2 | 796,7 | 10 594,7 |

Pozn.: Suma tepla spotřebovaného v celém areálu je daná součtem sumy tepla z tepelných čerpadel a výměníkové stanice na plaveckém bazénu a sumy tepla z výměníkové stanice na atletickém stadionu.

Tab.: Spotřeby tepla jednotlivých topných větví napájených z VS

| Měsíc | TUV GJ | VZT bazén C GJ | Suiení vlasů GJ | Ohřev bazén GJ | VZT D GJ | VZT A GJ | Úpravna ZS GJ | ZS GJ | Jana GJ | Plav. ♦zim. stadion GJ | Plav. stadion GJ | Eva GJ | Velká hala GJ | EVA šatny GJ | SUMA VS GJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | 152,2 | 57,2 | 8,1 | 126,1 | 104,7 | 17,6 | 0,0 | 137,9 | 53,3 | 108,6 | 136,6 | 44,4 | 127,3 | 108,1 | 1182,2 |
| únor | 144,9 | 50,8 | 7,4 | 182,9 | 93,4 | 18,0 | 0.0 | 125,0 | 42,5 | 72,0 | 95.1 | 43,2 | 103,4 | 86,6 | 1 065,2 |
| březen | 150,9 | 57.2 | 8,2 | 50.1 | 99,1 | 10.1 | 0.0 | 116,6 | 41.9 | 84.7 | 92,2 | 42.6 | 106,2 | 84,7 | 944,5 |
| duben | 130,4 | 53,2 | 7,7 | 42,4 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 30,6 | 55.5 | 69,5 | 37,5 | 75,7 | 61,3 | 752,9 |
| květen | 116,9 | 5,6 | 0,8 | 109,7 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 240,2 |
| červen | 102,7 | 0,0 | 0.2 | 101,3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,2 |
| červenec | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 88,3 |
| srpen | 92,0 | 0.0 | 0,0 | 60,3 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,3 |
| září | 104.6 | 11,7 | 1,9 | 73.6 | 6,1 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 197,9 |
| říjen | 127,1 | 46,4 | 3,9 | 110,5 | 26,7 | 0.0 | 0,0 | 0,7 | 0.0 | 20,4 | 18,2 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 356,6 |
| listopad | 140,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 82,3 | 0,0 | 0,0 | 83,6 | 27,6 | 64,3 | 69,2 | 26,6 | 82,7 | 54,9 | 632,4 |
| prosinec | 153,7 | 31.1 | 5.6 | 0.0 | 102,9 | 0,1 | 0,0 | 157,3 | 58.7 | 115,7 | 115,5 | 54.3 | 145,7 | 118,2 | 1058,8 |
| CELKEM | 1500,0 | 313,2 | 44,8 | 860,8 | 606,2 | 45,8 | 0,0 | 723,2 | 254,6 | 522,7 | 597,9 | 248,6 | 643,8 | 513,8 | 6 875,5 |
|  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| leden | 150,8 | 9.1 | 7,7 | 0,0 | 87,6 | 0,1 | 0,0 | 116,5 | 51.9 | 92.1 | 95,1 | 50,9 | 125,7 | 0,0 | 787,5 |
| únor | 145,2 | 9,3 | 7,3 | 0,0 | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 119,6 | 49,4 | 92,9 | 87,4 | 46,2 | 120,0 | 0,0 | 763,4 |
| březen | 140,6 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 83,7 | 0,1 | 0,0 | 109,7 | 46,1 | 76.2 | 72,5 | 47,2 | 112,4 | 0,0 | 694,8 |
| duben | 119,4 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 75,8 | 26,2 | 49.6 | 48,3 | 27.3 | 63,8 | 0.0 | 468,3 |
| květen | 102,9 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 13,5 | 5,2 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 138,3 |
| červen | 89,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 89,6 |
| červenec | 75,4 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 75,4 |
| srpen | 102,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 102,8 |
| září | 107,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,3 |
| říjen | 114,7 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 0.0 | 3.5 | 46.2 | 0,0 | 24,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 212,2 |
| listopad | 130,2 | 11,7 | 3,0 | 0,0 | 50,9 | 0.0 | 16,7 | 116,1 | 33,8 | 72,6 | 38,8 | 33,2 | 94,7 | 0,0 | 601,7 |
| prosinec | 139,1 | 8,4 | 4,1 | 0,0 | 89,4 | 0,0 | 17,5 | 137,5 | 48,9 | 71,7 | 57,5 | 50,7 | 125,7 | 0,0 | 750,5 |
| CELKEM | 1 418,0 | 38,5 | 28,4 | 0,0 | 478,5 | 0,2 | 37,7 | 738,1 | 256,3 | 493,0 | 405,3 | 255,5 | 642,3 | 0,0 | 4 791,8 |

V tabulce níže je uvedené rozdělení referenční spotřeby tepla v areálu SK Slavia Praha podle závislosti na teplotě. Teplotně nezávislá složka spotřeby tepla (REF_T_Ni m) představuje teplo pro přípravu TV a technologickou spotřebu pro plavecký bazén a zimní stadion. Teplotně závislá složka spotřeby tepla (REF_T_Zi,m) představuje teplo pro vytápění objektů.

Tab.: Rozdělení referenční spotřeby tepla v areálu dle závislosti na teplotě

| Rozdělení spotřeby tepla |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | REF T N¦,m | REF T Zi,m | REF T Ci,m |
|  | GJ | GJ | GJ |
| leden | 486,3 | 995,2 | 1 481,5 |
| únor | 479,2 | 878,1 | 1 357,3 |
| březen | 500,2 | 867,5 | 1 367,7 |
| duben | 451,8 | 621,7 | 1 073,4 |
| květen | 486,1 | 79,7 | 565,8 |
| červen | 458,2 | 0,0 | 458,2 |
| červenec | 253,4 | 0,0 | 253,4 |
| srpen | 463,7 | 0,0 | 463,7 |
| září | 437,6 | 14,1 | 451,8 |
| říjen | 362,5 | 166,4 | 528,9 |
| listopad | 489,8 | 612,9 | 1 102,7 |
| prosinec | 541,1 | 936,0 | 1 477,1 |
| Celkem | 5 410,0 | 5 171,5 | 10 581,5 |

- Referenční denostupně

Referenční výchozí období: 01.01.2022 - 31.12.2023

Referenční klimatické data:	ČHMÚ Praha Karlov

Referenční venkovní teplota tem:	13,0 °C

Referenční vnitřní teplota t:	19,0 °C (průměrná vnitřní teplota v objektu Zadavatele, ve

sportovních halách nebylo v referenčním období dosahováno požadovaných vnitřních teplot, v prostorách bazénu a dětského bazénu nebylo dosahováno požadovaných parametrů vnitřního prostředí).

Tab. : Referenční denostupně

| Rok/Měsíc | 2022 | 2023 | Průměr (referenční denostupně) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 515 | 444 | 479 |
| II. | 389 | 426 | 407 |
| III. | 409 | 336 | 373 |
| IV. | 294 | 275 | 285 |
| V. | 8 | 52 | 30 |
| VI. | 0 | 0 | 0 |
| VII. | 0 | 0 | 0 |
| Vlil. | 0 | 0 | 0 |
| IX. | 66 | 0 | 33 |
| X. | 150 | 122 | 136 |
| XI. | 402 | 384 | 393 |
| XII. | 495 | 441 | 468 |
| CELKEM | 2 727 | 2 479 | 2 603 |