Příloha 4

Technická specifikace zhotovitele

| ETAPA 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Specifikace předizolovaného potrubí |  |  |  |
|  | Název |  |  | Množství | MJ |
| 1 | 2000 trubka 168 /*280 12m sig. S2 |  |  | 5 | KS |
| 2 | 2000 trubka 139 /*250 12m sig. S2 |  |  | 3 | KS |
| 3 | 2000 trubka 114 /*225 12m sig. S2 |  |  | 16 | KS |
| 4 | 2000 trubka 88 /*180 12m sig. S2 |  |  | 14 | KS |
| 5 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 |  |  | 29 | KS |
| 6 | 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 |  |  | 11 | KS |
| 7 | 2000 trubka 48 /*125 12m sig. S2 |  |  | 5 | KS |
| 8 | 2000 trubka 42 /*125 12m sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 9 | 2000 trubka 168 /*315 12m sig. S3 |  |  | 5 | KS |
| 10 | 2000 trubka 168 /*280 6m sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 11 | 2000 trubka 139 /*250 6m sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 12 | 2000 trubka 114 /*225 6m sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 13 | 2000 trubka 88 /*180 6m sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 14 | 2000 trubka 76 /*160 6m sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 15 | 2000 trubka 168 /*315 6m sig. S3 |  |  | 2 | KS |
| 16 | 2000 trubka 42 /*125 6m sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 17 | 2005 trubka radius. 18° 114 /*225 12m sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 18 | 5208 SXB ohyb *140 |  |  | 4 | KS |
| 19 | 5252 Přivařovací koleno 90° pro SXB ohyb 60 |  |  | 4 | KS |
| 20 | 0700 Foam pack č. 7 |  |  | 4 | KS |
| 21 | 5022 BX spojka *140 (60) S2 |  |  | 4 | KS |
| 22 | 2000 trubka 60 /*140 6m sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 23 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 24 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 25 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 26 | 2500 PI ohyb 90° 139 /*250 sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 27 | 2500 PI ohyb 90° 114 /*225 sig. S2 |  |  | 8 | KS |
| 28 | 2500 PI ohyb 90° 114 /*225 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 29 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*180 sig. S2 |  |  | 6 | KS |
| 30 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*180 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 31 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*180 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 32 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 |  |  | 10 | KS |
| 33 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 34 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 |  |  | 12 | KS |
| 35 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 36 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*140 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 37 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*140 sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 38 | 2500 PI ohyb 90° 42 /*125 sig. S2 |  |  | 4 | KS |
| 39 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*315 sig. S3 |  |  | 4 | KS |
| 40 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*315 sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 41 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*315 sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 42 | 5013 Redukční SX spojka *(225-280)/*(225-250) |  |  | 1 | KS |
| 43 | 1006 Redukce ocelová 168 - 139 |  |  | 1 | KS |
| 44 | 0700 Foam pack č. 10 |  |  | 1 | KS |
| 45 | Shrink collar TPSM 330/210 L=150 (*280) |  |  | 2 | KS |
| 46 | 5013 Redukční SX spojka *(200-250)/*(200-225) |  |  | 2 | KS |
| 47 | 1006 Redukce ocelová 139 - 114 |  |  | 2 | KS |
| 48 | 0700 Foam pack č. 9 |  |  | 2 | KS |
| 49 | Shrink collar TPSM 290/185 L=150 (*250) |  |  | 4 | KS |
| 50 | 5013 Redukční SX spojka *(200-250)/*(200-225) |  |  | 2 | KS |
| 51 | 1006 Redukce ocelová 139 - 88 |  |  | 2 | KS |
| 52 | 0700 Foam pack č. 9 |  |  | 2 | KS |
| 53 | Shrink collar TPSM 290/185 L=150 (*250) |  |  | 4 | KS |
| 54 | 5013 Redukční SX spojka *(180-225)/*(180-200) |  |  | 6 | KS |
| 55 | 1006 Redukce ocelová 114 - 88 |  |  | 6 | KS |
| 56 | 0700 Foam pack č. 8 |  |  | 6 | KS |
| 57 | Shrink collar TPSM 260/165 L=150 (*225) |  |  | 12 | KS |
| 58 | 5013 Redukční SX spojka *(160-200)/*(160-180) |  |  | 6 | KS |
| 59 | 1006 Redukce ocelová 88 - 76 |  |  | 6 | KS |
| 60 | 0700 Foam pack č. 6 |  |  | 6 | KS |
| 61 | Shrink collar TPSM 210/135 L=150 (*180) |  |  | 12 | KS |
| 62 | 5013 Redukční SX spojka *(125-160)/*(125-140) |  |  | 4 | KS |
| 63 | 1006 Redukce ocelová 76 - 60 |  |  | 2 | KS |
| 64 | 1006 Redukce ocelová 76 - 42 |  |  | 2 | KS |
| 65 | 0700 Foam pack č. 5 |  |  | 4 | KS |
| 66 | Shrink collar TPSM 190/125 L=150 (*160) |  |  | 8 | KS |
| 67 | 5013 Redukční SX spojka *(110-140)/*(110-125) |  |  | 2 | KS |
| 68 | 1006 Redukce ocelová 60 - 48 |  |  | 2 | KS |
| 69 | 0700 Foam pack č. 4 |  |  | 2 | KS |
| 70 | Shrink collar TPSM 170/110 L=150 (*140) |  |  | 4 | KS |
| 71 | 5013 Redukční SX spojka *(250-315)/*(250-280) |  |  | 1 | KS |
| 72 | 1006 Redukce ocelová 168 - 139 |  |  | 1 | KS |
| 73 | 0700 Foam pack č. 11 |  |  | 1 | KS |
| 74 | Shrink collar TPSM 370/235 L=150 (*315) |  |  | 2 | KS |
| 75 | 5022 BX spojka *280 (168) S2 |  |  | 18 | KS |
| 76 | 5022 BX spojka *250 (139) S2 |  |  | 10 | KS |
| 77 | 5022 BX spojka *225 (114) S2 |  |  | 36 | KS |
| 78 | 5022 BX spojka *180 (88) S2 |  |  | 48 | KS |
| 79 | 5022 BX spojka *160 (76) S2 |  |  | 90 | KS |
| 80 | 5022 BX spojka *140 (60) S2 |  |  | 8 | KS |
| 81 | 5022 BX spojka *125 (48) S2 |  |  | 8 | KS |
| 82 | 5022 BX spojka *125 (42) S2 |  |  | 8 | KS |
| 83 | 5022 BX spojka *315 (168) S3 |  |  | 18 | KS |
| 84 | 4200 PI kulový kohout 168 /*280 sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 85 | 4200 PI kulový kohout 168 /*315 sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 86 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*315 sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 87 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*280 sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 88 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 76 /*160 sig. S2 |  |  | 8 | KS |
| 89 | 3500 PI T-kus 168 /*280 - 168 /*280 etáž. sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 90 | 3500 PI T-kus 139 /*250 - 76 /*160 etáž. sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 91 | 3500 PI T-kus 76 /*160 - 60 /*140 etáž. sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 92 | 3500 PI T-kus 168 /*315 - 168 /*315 etáž. sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 93 | 3600 PI T-kus 168 /*280 - 88 /*180 paralel. sig. S2 |  |  | 1 | KS |
| 94 | 3600 PI T-kus 168 /*315 - 88 /*200 paralel. sig. S3 |  |  | 1 | KS |
| 95 | 3600 PI T-kus 139 /*250 - 114 /*225 paralel. sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 96 | 3600 PI T-kus 114 /*225 - 114 /*225 paralel. sig. S2 |  |  | 2 | KS |
| 97 | 3600 PI T-kus 88 /*180 - 76 /*160 paralel. sig. S2 |  |  | 6 | KS |
| 98 | 3600 PI T-kus 76 /*160 - 60 /*140 paralel. sig. S2 |  |  | 8 | KS |
| 99 | 5800 Těsnicí kruh *250 |  |  | 6 | KS |
| 100 | 5800 Těsnicí kruh *225 |  |  | 4 | KS |
| 101 | 5800 Těsnicí kruh *160 |  |  | 16 | KS |
| 102 | 5800 Těsnicí kruh *140 |  |  | 8 | KS |
| 103 | 5800 Těsnicí kruh *125 |  |  | 6 | KS |
| 104 | 5600 Koncovka *(225-280) / (133-168) 2700 |  |  | 6 | KS |
| 105 | 5600 Koncovka *(180-225) / (76-133) 2600 |  |  | 4 | KS |
| 106 | 5600 Koncovka *(160-180) / (60-89) 2500 |  |  | 16 | KS |
| 107 | 5600 Koncovka *(125-140) / (60-76) 2400 |  |  | 8 | KS |
| 108 | 5600 Koncovka *(110-140) / (27-54) 2300 |  |  | 6 | KS |
| 109 | 5700 PI zakončení *280 L=700 |  |  | 1 | KS |
| 110 | 5700 PI zakončení *315 L=700 |  |  | 1 | KS |
| 111 | DNO KLENUTÉ DIN 2617 - 168,3x4,5 P265GH, ATEST 3.1 DLE EN10204 |  |  | 2 | KS |
| 112 | 5700 PI zakončení *225 L=700 |  |  | 2 | KS |
| 113 | DNO KLENUTÉ DIN 2617 - 114,3X3,6 P265GH, ATEST 3.1 DLE EN10204 |  |  | 2 | KS |
| 114 | 4310 T-klíč 19/27 |  |  | 1 | KS |
| 115 | 7000 Polštářová deska 1000x2000x40 |  |  | 75 | KS |
| 116 | 6602 Upevňovací tepluvzdorná páska 50 x 59 mm |  |  | 18 | KS |
| 117 | 6603 Lisovací konektory monitor. vodičů 100 Ks |  |  | 6 | BAL. |
| 118 | 6639 Držáky monitor. vodičů 50 ks |  |  | 2 | BAL. |
| 119 | 7105 zpevněná lepící páska na polštáře 50m |  |  | 18 | KS |
| 120 | 0000 Výstražná folie síťovaná zelená 300/5 PP, š. 34 cm, 100 m |  |  | 12 | KS |

| ETAPA 2.1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikace předizolovaného potrubí |  |  |  |  |
|  | Název | Množství | MJ |
| 1 | 2000 trubka 323 /*560 12m sig. S3 | 14 | KS |
| 2 | 2000 trubka 273 /*500 12m sig. S3 | 9 | KS |
| 3 | 2000 trubka 168 /*315 12m sig. S3 | 10 | KS |
| 4 | 2005 trubka radius. 18° 273 /*500 12m sig. S3 | 2 | KS |
| 5 | 2005 trubka radius. 18° 273 /*450 12m sig. S2 | 2 | KS |
| 6 | 2500 PI ohyb 90° 323 /*560 sig. S3 | 6 | KS |
| 7 | 2500 PI ohyb 90° 273 /*500 sig. S3 | 8 | KS |
| 8 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*315 sig. S3 | 1 | KS |
| 9 | 5022 BX spojka *520 (323) S3 | 23 | KS |
| 10 | 5022 BX spojka *500 (273) S3 | 21 | KS |
| 11 | 5022 BX spojka *315 (168) S3 | 13 | KS |
| 12 | 3600 PI T-kus 323 /*560 - 76 /*180 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 13 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 168 /*315 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 14 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 48 /*140 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 15 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*315 sig. S3 | 1 | KS |
| 16 | 2000 trubka 355 /*560 12m sig. S3 | 11 | KS |
| 17 | 2000 trubka 323 /*500 12m sig. S2 | 14 | KS |
| 18 | 2000 trubka 273 /*450 12m sig. S2 | 9 | KS |
| 19 | 2000 trubka 168 /*280 12m sig. S2 | 10 | KS |
| 20 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 19 | KS |
| 21 | 2000 trubka 88 /*180 6m sig. S2 | 1 | KS |
| 22 | 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 | 28 | KS |
| 23 | 2000 trubka 48 /*125 12m sig. S2 | 9 | KS |
| 24 | 2000 trubka 33 /*110 6m sig. S2 | 1 | KS |
| 25 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 2 | KS |
| 26 | 2500 PI ohyb 90° 323 /*500 sig. S2 | 6 | KS |
| 27 | 2500 PI ohyb 90° 273 /*450 sig. S2 | 8 | KS |
| 28 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 | 1 | KS |
| 29 | 2500 PI ohyb 90° 88 /*180 sig. S2 | 4 | KS |
| 30 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 | 4 | KS |
| 31 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*140 sig. S2 | 23 | KS |
| 32 | 2500 PI ohyb 90° 48 /*125 sig. S2 | 6 | KS |
| 33 | 5022 BX spojka *500 (323) S2 | 23 | KS |
| 34 | 5022 BX spojka *450 (273) S2 | 21 | KS |
| 35 | 5022 BX spojka *280 (168) S2 | 13 | KS |
| 36 | 5022 BX spojka *160 (76) S2 | 39 | KS |
| 37 | 5022 BX spojka *140 (60) S2 | 68 | KS |
| 38 | 5022 BX spojka *125 (48) S2 | 22 | KS |
| 39 | 5013 Redukční SX spojka *(125-160)/*(125-140) | 4 | KS |
| 40 | 1006 Redukce ocelová 76 - 60 | 4 | KS |
| 41 | 0700 Foam pack č. 5 | 4 | KS |
| 42 | 5500 Shrink collar TPSM 170/110 L=150 (*140) | 4 | KS |
| 43 | 3600 PI T-kus 355 /*560 - 88 /*200 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 44 | 3600 PI T-kus 355 /*560 - 60 /*160 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 45 | 3600 PI T-kus 355 /*560 - 76 /*180 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 46 | 3600 PI T-kus 323 /*500 - 76 /*160 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 47 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 168 /*280 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 48 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 48 /*125 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 49 | 3600 PI T-kus 76 /*160 - 60 /*140 paralel. sig. S2 | 6 | KS |
| 50 | 3600 PI T-kus 60 /*140 - 33 /*110 paralel. sig. S2 | 2 | KS |
| 51 | 5800 Těsnicí kruh *520 | 6 | KS |
| 52 | 5800 Těsnicí kruh *500 | 7 | KS |
| 53 | 5800 Těsnicí kruh *450 | 5 | KS |
| 54 | 5800 Těsnicí kruh *280 | 1 | KS |
| 55 | 5800 Těsnicí kruh *250 | 1 | KS |
| 56 | 5800 Těsnicí kruh *160 | 6 | KS |
| 57 | 5800 Těsnicí kruh *140 | 6 | KS |
| 58 | 5800 Těsnicí kruh *125 | 2 | KS |
| 59 | 5601 Montážní koncovka CCS *560 / 273 | 4 | KS |
| 60 | 5601 Montážní koncovka CCS *560 / 273 | 2 | KS |
| 61 | 5601 Montážní koncovka CCS *560 / 273 | 2 | KS |
| 62 | 5601 Montážní koncovka CCS *560 / 273 | 5 | KS |
| 63 | 5600 Koncovka *(400-450) / (324-355) 3000 | 5 | KS |
| 64 | 5600 Koncovka *(225-280) / (133-168) 2700 | 2 | KS |
| 65 | 5600 Koncovka *(160-180) / (60-89) 2500 | 6 | KS |
| 66 | 5600 Koncovka *(125-140) / (60-76) 2400 | 6 | KS |
| 67 | 5600 Koncovka *(110-125) / (27-48) 2200 | 2 | KS |
| 68 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*280 sig. S2 | 1 | KS |
| 69 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 76 /*160 sig. S2 | 2 | KS |
| 70 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 48 /*125 sig. S2 | 2 | KS |
| 71 | 4200 PI kulový kohout 355 /*560 sig. S3 | 1 | KS |
| 72 | 7000 Polštářová deska 1000x2000x40 | 195 | KS |
| 73 | 0000 Výstražná folie síťovaná zelená 300/5 PP, š. 34 cm, 100 m | 10 | KS |
| 74 | 6603 Lisovací konektory monitor. vodičů 100 Ks | 6 | BAL. |
| 75 | 6639 Držáky monitor. vodičů 50 ks | 1 | BAL. |
| 76 | 6602 Upevňovací tepluvzdorná páska 50 x 59 mm | 6 | KS |

ETAPA 2.2

Specifikace předizolovaného potrubí

|  | Název | Množství | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 trubka 273 /*500 12m sig. S3 | 17 | KS |
| 2 | 5022 BX spojka *500 (273) S3 | 25 | KS |
| 3 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 88 /*200 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 4 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 114 /*250 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 5 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 33 /*125 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 6 | 5900 LR-chránička *450 /630 | 1 | KS |
| 7 | 2000 trubka 273 /*450 12m sig. S2 | 17 | KS |
| 8 | 2000 trubka 114 /*225 12m sig. S2 | 22 | KS |
| 9 | 2000 trubka 88 /*180 12m sig. S2 | 6 | KS |
| 10 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 8 | KS |
| 11 | 2000 trubka 48 /*125 12m sig. S2 | 4 | KS |
| 12 | 2000 trubka 42 /*125 12m sig. S2 | 16 | KS |
| 13 | 2000 trubka 88 /*180 6m sig. S2 | 1 | KS |
| 14 | 2000 trubka 33 /*110 6m sig. S2 | 1 | KS |
| 15 | 5022 BX spojka *450 (323) S1 | 25 | KS |
| 16 | 5022 BX spojka *225 (114) S2 | 49 | KS |
| 17 | 5022 BX spojka *250 (114) S3 | 1 | KS |
| 18 | 5022 BX spojka *180 (88) S2 | 17 | KS |
| 19 | 5022 BX spojka *200 (88) S3 | 1 | KS |
| 20 | 5022 BX spojka *160 (76) S2 | 6 | KS |
| 21 | 5022 BX spojka *125 (48) S2 | 20 | KS |
| 22 | 5022 BX spojka *125 (42) S2 | 34 | KS |
| 23 | 5022 BX spojka *110 (33) S2 | 4 | KS |
| 24 | 5022 BX spojka *125 (48) S2 | 2 | KS |
| 25 | 1006 Redukce ocelová 48 - 42 | 2 | KS |
| 26 | 5022 BX spojka *180 (88) S2 | 2 | KS |
| 27 | 1006 Redukce ocelová 88 - 76 | 2 | KS |
| 28 | 3500 PI T-kus 48 /*125 - 42 /*125 etáž. sig. S2 | 2 | KS |
| 29 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 88 /*180 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 30 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 114 /*225 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 31 | 3600 PI T-kus 114 /*225 - 42 /*125 paralel. sig. S2 | 2 | KS |
| 32 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 33 /*110 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 33 | 3600 PI T-kus 114 /*225 - 48 /*125 paralel. sig. S2 | 4 | KS |
| 34 | 3600 PI T-kus 88 /*180 - 48 /*125 paralel. sig. S2 | 2 | KS |
| 35 | 5800 Těsnicí kruh *225 | 4 | KS |
| 36 | 5800 Těsnicí kruh *160 | 2 | KS |
| 37 | 5800 Těsnicí kruh *125 | 12 | KS |
| 38 | 5800 Těsnicí kruh *110 | 2 | KS |
| 39 | 5900 LR-chránička *500 /710 | 1 | KS |
| 40 | 5600 Koncovka *(160-180) / (60-89) 2500 | 2 | KS |
| 41 | 5600 Koncovka *(110-125) / (27-48) 2200 | 2 | KS |
| 42 | 5600 Koncovka *(180-225) / (76-133) 2600 | 4 | KS |
| 43 | 5600 Koncovka *(110-125) / (27-48) 2200 | 12 | KS |
| 44 | 4240 PI kulový kohout / 2 serv vent. 114 /*225 sig. S2 | 2 | KS |
| 45 | 4240 PI kulový kohout / 2 serv vent. 88 /*180 sig. S2 | 2 | KS |
| 46 | 7000 Polštářová deska 1000x2000x40 | 96 | KS |
| 47 | 6603 Lisovací konektory monitor. vodičů 100 Ks | 4 | BAL. |
| 48 | 6602 Upevňovací tepluvzdorná páska 50 x 59 mm | 4 | KS |
| 49 | 0000 Výstražná folie síťovaná zelená 300/5 PP, š. 34 cm, 100 m | 5 | KS |

| ETAPA 3 |  |
| --- | --- |
| Specifikace předizolovaného potrubí |  |

|  | Název | Množství | MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 trubka 273 /*500 12m sig. S3 | 13 | KS |
| 2 | 2000 trubka 219 /*400 12m sig. S3 | 10 | KS |
| 3 | 2000 trubka 168 /*315 12m sig. S3 | 41 | KS |
| 4 | 2005 trubka radius. 12° 273 /*500 12m sig. S3 | 1 | KS |
| 5 | 2005 trubka radius. 26° 168 /*315 12m sig. S3 | 1 | KS |
| 6 | 2500 PI ohyb 16° 168 /*315 sig. S3 | 1 | KS |
| 7 | 2005 trubka radius. 10° 168 /*315 12m sig. S3 | 2 | KS |
| 8 | 2005 trubka radius. 9° 168 /*315 12m sig. S3 | 1 | KS |
| 9 | 2500 PI ohyb 90° 273 /*500 sig. S3 | 5 | KS |
| 10 | 2500 PI ohyb 90° 219 /*400 sig. S3 | 4 | KS |
| 11 | 2500 PI ohyb 34° 219 /*400 sig. S3 | 1 | KS |
| 12 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*315 sig. S3 | 13 | KS |
| 13 | 2500 PI ohyb 34° 168 /*315 sig. S3 | 1 | KS |
| 14 | 5022 BX spojka *500 (273) S3 | 25 | KS |
| 15 | 5022 BX spojka *400 (219) S3 | 19 | KS |
| 16 | 5022 BX spojka *315 (168) S3 | 59 | KS |
| 17 | 5013 Redukční SX spojka *(280-355)/*(280-315) | 3 | KS |
| 18 | 1006 Redukce ocelová 219 - 168 | 3 | KS |
| 19 | 0700 Foam pack č. 12 | 3 | KS |
| 20 | Shrink collar TPSM 450/285 L225 | 6 | KS |
| 21 | 3600 PI T-kus 273 /*500 - 60 /*160 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 22 | 3600 PI T-kus 219 /*400 - 168 /*315 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 23 | 3600 PI T-kus 219 /*400 - 76 /*180 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 24 | 3600 PI T-kus 168 /*315 - 60 /*160 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 25 | 3600 PI T-kus 168 /*315 - 33 /*125 paralel. sig. S3 | 1 | KS |
| 26 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 273 /*500 sig. S3 | 1 | KS |
| 27 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*315 sig. S3 | 1 | KS |
| 28 | 5800 Těsnicí kruh *500 | 2 | KS |
| 29 | 5800 Těsnicí kruh *400 | 3 | KS |
| 30 | 5800 Těsnicí kruh *315 | 7 | KS |
| 31 | 5900 LR-chránička *500 /710 | 2 | KS |
| 32 | 5900 LR-chránička *400 /560 | 4 | KS |
| 33 | 5601 Montážní koncovka CCS *560 / 273 | 2 | KS |
| 34 | 5600 Koncovka *(335-400) / (219-273) 2900 | 3 | KS |
| 35 | 5600 Koncovka *(280-334) / (168-245) 2800 | 7 | KS |
| 36 | 2000 trubka 273 /*450 12m sig. S2 | 13 | KS |
| 37 | 2000 trubka 219 /*355 12m sig. S2 | 10 | KS |
| 38 | 2000 trubka 168 /*280 12m sig. S2 | 41 | KS |
| 39 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 7 | KS |
| 40 | 2000 trubka 76 /*160 6m sig. S2 | 1 | KS |
| 41 | 2000 trubka 60 /*140 12m sig. S2 | 13 | KS |
| 42 | 2000 trubka 33 /*110 6m sig. S2 | 5 | KS |
| 43 | 2005 trubka radius. 12° 273 /*450 12m sig. S2 | 1 | KS |
| 44 | 2005 trubka radius. 26° 168 /*280 12m sig. S2 | 1 | KS |
| 45 | 2005 trubka radius. 10° 168 /*280 12m sig. S2 | 2 | KS |
| 46 | 2005 trubka radius. 9° 168 /*280 12m sig. S2 | 1 | KS |
| 47 | 2000 trubka 76 /*160 12m sig. S2 | 2 | KS |
| 48 | 2500 PI ohyb 90° 273 /*450 sig. S2 | 5 | KS |
| 49 | 2500 PI ohyb 90° 219 /*355 sig. S2 | 4 | KS |
| 50 | 2500 PI ohyb 34° 219 /*355 sig. S2 | 1 | KS |
| 51 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 | 4 | KS |
| 52 | 2500 PI ohyb 90° 168 /*280 sig. S2 | 9 | KS |
| 53 | 2500 PI ohyb 34° 168 /*280 sig. S2 | 1 | KS |
| 54 | 2500 PI ohyb 16° 168 /*280 sig. S2 | 1 | KS |
| 55 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 | 6 | KS |
| 56 | 2500 PI ohyb 90° 76 /*160 sig. S2 | 2 | KS |
| 57 | 2500 PI ohyb 90° 60 /*140 sig. S2 | 8 | KS |
| 58 | 2500 PI ohyb 90° 33 /*110 sig. S2 | 2 | KS |
| 59 | 5022 BX spojka *450 (273) S2 | 25 | KS |
| 60 | 5022 BX spojka *355 (219) S2 | 15 | KS |
| 61 | 5022 BX spojka *280 (168) S2 | 63 | KS |
| 62 | 5022 BX spojka *160 (76) S2 | 20 | KS |
| 63 | 5022 BX spojka *140 (60) S2 | 22 | KS |
| 64 | 5022 BX spojka *110 (33) S2 | 4 | KS |
| 65 | 5013 Redukční SX spojka *(280-355)/*(280-315) | 1 | KS |
| 66 | 1006 Redukce ocelová 219 - 168 | 1 | KS |
| 67 | 0700 Foam pack č. 9 | 2 | KS |
| 68 | Shrink collar TPSM 395/250 L225 | 2 | KS |
| 69 | 3600 PI T-kus 273 /*450 - 60 /*140 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 70 | 3600 PI T-kus 219 /*355 - 168 /*280 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 71 | 3600 PI T-kus 168 /*280 - 33 /*110 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 72 | 3600 PI T-kus 168 /*280 - 60 /*140 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 73 | 3600 PI T-kus 168 /*280 - 76 /*160 paralel. sig. S2 | 1 | KS |
| 74 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 273 /*450 sig. S2 | 1 | KS |
| 75 | 4220 PI kulový kohout / 1 serv vent. 168 /*280 sig. S2 | 1 | KS |
| 76 | 5800 Těsnicí kruh *450 | 2 | KS |
| 77 | 5800 Těsnicí kruh *355 | 3 | KS |
| 78 | 5800 Těsnicí kruh *280 | 7 | KS |
| 79 | 5800 Těsnicí kruh *160 | 2 | KS |
| 80 | 5800 Těsnicí kruh *140 | 8 | KS |
| 81 | 5800 Těsnicí kruh *110 | 2 | KS |
| 82 | 5900 LR-chránička *450 /630 | 2 | KS |
| 83 | 5900 LR-chránička *355 /500 | 4 | KS |
| 84 | 5600 Koncovka *(400-450) / (324-355) 3000 | 2 | KS |
| 85 | 5600 Koncovka *(280-334) / (168-245) 2800 | 3 | KS |
| 86 | 5600 Koncovka *(225-280) / (133-168) 2700 | 7 | KS |
| 87 | 5600 Koncovka *(160-180) / (60-89) 2500 | 2 | KS |
| 88 | 5600 Koncovka *(125-140) / (60-76) 2400 | 8 | KS |
| 89 | 5600 Koncovka *(110-125) / (27-48) 2200 | 2 | KS |
| 90 | 7000 Polštářová deska 1000x2000x40 | 205 | KS |
| 91 | 6603 Lisovací konektory monitor. vodičů 100 Ks | 6 | BAL. |
| 92 | 6639 Držáky monitor. vodičů 50 ks | 1 | BAL. |
| 93 | 6602 Upevňovací tepluvzdorná páska 50 x 59 mm | 6 | KS |
| 94 | 0000 Výstražná folie síťovaná zelená 300/5 PP, š. 34 cm, 100 m | 9 | KS |

Popis území stavby

Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Systém: dvoutrubkový

Technologie uložení: předizolované potrubí v bezkanálovém provedení

Přenášené médium : horká voda

teplota: 120/60°C - zimní období

75/50°C – letní období

Max. teplota: 140°C

tlak: 1,3MPa

tlaková úroveň: PN25

Izolace PI potrubí: 1x zesílená izolace do DN125, od DN150 HV přívod- 2x zes. iz.,HV zpětná-1x zes.izolace.

Zvýšení výkonu zdrojové HV stanice ve výrobním bloku Teplárny Písek o cca 23,MW na celkový výkon 43MW

Tepelné příkony stávajících VS a KPS přepojovaných na nový horkovod Východ se oproti současnému stavu nemění.

Zatížení HV Východ (nově převed. z páry na HV) za odbočkou O5 23,7 MW

Nové horkovodní potrubí 2x DN350/520 až 2x DN40/125 bude uloženo do zemní rýhy šířky od dle výkresu vzorového příčného řezu. V obsypu kamenivo fr. 0-16mm bude uložená chránička HDPE 50 pro vedení datového kabelu Teplárny Písek a.s, typ TCEKPFLE 3x4x0,5.

Pro zakrytí zemních uzavíracích armatur budou v úrovni terénu použity uliční přípojkové poklopy vodárenského typu nebo budou umístěny v nových skružových typových šachtách.

Rozsah a umístění sekčních uzavíracích armatur na trasách HV byl upřesněn v součinnosti s provozovatelem TPI.

Ve všech etapách výstavby horkovodu Východ se předpokládá využití postupně rušeného parního potrubí s doplněním provizorního parního potrubí, pro provizorní připojení stávajícího ohřevu teplé užitkové vody ve výměníkových stanicích (i rušených) tak, aby výpadky dodávek teplé vody byly v jednotlivých odběrech minimalizovány. Řešení rozsahu provizorního připojení je uvedeno v samostatném oddíle realizační PD. Použití provizorního parního vedení se předpokládá pouze pro období mimo topnou sezónu jednotlivých etap výstavby. V některých úsecích bude jako provizorní potrubí použito stávající sekundární potrubí TV,případně dočasně přeložené, aby nebránilo výstavbě nového HV (průchozí TK).

Šířka ochranného pásma horkovodního potrubí je 2,5m od obvodu vnějšího pláště potrubí.

Bezbariérové užívání stavby

Stavba nebude po dokončení překážkou v bezbariérovém užívání okolních ploch a komunikací. Během výstavby nedojde k omezení provozu zdravotně postižených v dané oblasti.

Bezpečnost při provádění stavby

Stavba se nachází ve veřejném prostranství. Zhotovitel vytvoří dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, podmínky k zajištění bezpečnosti práce při realizaci. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí bude zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření budou spočívat v důsledném užívání ochranných pomůcek, v označení komunikačních prostor pro dopravu stávajícího a nového materiálu, v označování prostor s nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v náležitém poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, ve zvýšené opatrnosti pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací.

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou respektována doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisících předpisů.

Při zemních pracích je nutno dodržet ČSN 73 3050 - Zemní práce, vč. zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve smyslu pozdějších dodatků.

Pro ukládání inženýrských sítí (potrubí, kabely) je nutno dodržet:

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

EP ESČ 33.01.02 – Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření,

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a další zákony, normy a vyhlášky související ve smyslu pozdějších předpisů.

Do prostor staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Dále je nutno dbát všech zákonných ustanovení uvedených v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zák. č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících předpisů.

Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena telefonní čísla:

155 - Zdravotnické služba první pomoci

150 - Hasiči

Pro zajištění bezpečnosti práce při zemních výkopových pracích musí být dodrženy příslušné předpisy MSV a ČÚBP včetně vyhlášky č. 48/1982 Sb. a 192/2005sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Všechny práce musí být provedeny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami zejména vyhláška č. 192/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., ČSN EN 287-1, ČSN 060310, ČSN 060830, ČSN 130072, ČSN 131075 a ČSN EN

806-1.

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení vyhlášky č. 192/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., atd. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a další související normy, zákony a předpisy, týkající se obsluhy strojů a zařízení.

Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, dále způsobem obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a požadavky výrobců resp. dodavatelů.

Při montáži potrubí a při uvádění do provozu bude respektována ČSN 130020, při provozu potrubí pak ČSN 130108. dále budou respektovány příslušné stávající provozní předpisy.

Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření ve smyslu ČSN 050610 a ČSN 050630.

Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena příslušná ustanovení norem a předpisů platných v době prováděných prací (ČSN EN 50110-1-ed.2, ČSN EN 50110-2-ed.2). Po ukončení montáží provede dodavatelská firma výchozí revizi elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a bude provedena odborná prohlídka. Kvalifikace pracovníků pověřených montáží, servisem, obsluhou atd. musí odpovídat požadavkům ČSN EN 50110-1-ed.2, ČSN EN 50110-2-ed.2 a vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Vzhledem k překročení počtu osobo-dnů v jednotlivých etapách, bude na stavbě působit inspektor BOZP, viz samostatný Plán BOZ při práci na staveništi , zajištěný investorem.

Základní technický popis staveb

Systém: dvoutrubkový

Technologie uložení: předizolované potrubí v bezkanálovém provedení

Přenášené médium: horká voda

teplota: 120/60°C - zimní období

75/50°C – letní období

Max. teplota: 140°C

tlak: 1,3MPa

tlaková úroveň: PN25

Izolace PI potrubí: 1x zesílená izolace do DN125, od DN 150 výše- HV Přívod

2x zesíl.iz.,HV Zpětná- 1x zesílená izolace.

Nové horkovodní potrubí 2x DN350/520 až 2x DN20/110 bude uloženo do zemní rýhy šířky od dle výkresu vzorového příčného řezu. V obsypu kamenivo fr. 0-16mm bude uložená chránička HDPE 32 pro vedení datového kabelu Teplárny Písek a.s.

Pro zakrytí zemních uzavíracích armatur budou v úrovni terénu použity uliční přípojkové poklopy vodárenského typu nebo budou umístěny v nových skružových typových šachtách.

Rozsah a umístění sekčních uzavíracích armatur na trasách HV byl upřesněn v součinnosti s provozovatelem TPI a.s..

Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Zvýšení výkonu zdrojové HV stanice ve výrobním bloku Teplárny Písek o cca 23MW na celkový výkon 43MW.

Tepelné příkony stávajících VS a KPS přepojovaných na nový horkovod Východ se oproti současnému stavu nemění.

Dojde k úpravě stávajících výměníkových stanic na horkou vodu (VS Jih2, VS M. Horákové) a instalace nových předávacích stanic (KPS), případně výměně stávajících KPS tlakově závislých za tlakově nezávislé. Uvedené úpravy VS a KPS jsou součástí projektu.

Stávající zatížení stanic:

VS JIH 2 0,86 MW

VS Čapkova 2,67 MW

VS 17. Listopadu 5,04MW

VS Jih I 3,72 MW

VS Milady Horákové 4,13 MW

VS Kaplička I,II 4,18+2,2=6,38 MW

CELKEM 22,8MW

Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany:

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů,

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika.

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika.

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby,

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika.

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.

Stavba neovlivní stávající poměry z hlediska požární ochrany. Během provádění stavby musí dodavatel respektovat podmínky pro trvalý přístup požární techniky pro případný zásah a zajištění nepoškození a přístupu k stávajícím hydrantům.

Zásady hospodaření s energiemi

Položení nových tepelných rozvodů nemá vliv na dodávku vody a elektrické energie do oblasti. Přechodem z páry na horkovodní zásobování dojde k úsporám na ztrátách tepelné energie.

Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit na minimum. Při výstavbě budou přijata opatření organizačního charakteru, které minimalizují vliv výstavby na okolí, zejména při provádění výkopů, bouracích prací a demontáží. Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a upravena dle časového plánu od 700 do 1800 hod. Za čistotu komunikací zodpovídá zhotovitel stavby.

Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na:

zamezení vzniku nadměrné prašnosti

použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů

ochrana stávající zeleně

ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením

vyloučení spalování odpadů na staveništích

nařízení resp. pokyny Městského úřadu Písek o dodržování čistoty ve městě

respektovat podmínky Městského úřadu Písek z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na staveništích

Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., nedojde k porušení tohoto zákona.

Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb. Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č. 275/2002 Sb., ve znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Možné odpady při stavbě:

170101-O- beton

170102-O-cihly

170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

170302-O-asfaltové směsi

170504-O-zemina a kamení

170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady

Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na povolené skládce.

170201-O-dřevo

170202-O-sklo

170203-O-plasty

170405-O-železo a ocel

170407-O-směsné kovy

170411-O-kabely

170604-O-izolační materiály

Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění ostatních odpadů.

Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina respektive suť ze stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve spolupráci s městským úřadem.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Dle podkladů z map záplavového území ve správním obvodu Jihočeského kraje se nachází staveniště mimo záplavové území.

V předmětné oblasti nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu.

Trasa horkovodu není navržena na poddolovaném území.

V projektové dokumentaci je zohledněna ČSN EN 1998-1:2006/Oprava2 – Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.

Pro provoz tepelných sítí není vyžadován radonový průzkum.

Připojení na technickou infrastrukturu

Horkovodní potrubí HV Východ bude napojeno na již realizované horkovodní rozvody z centrální výměníkové stanice pára/ HV přímo na kotelně Teplárny písek a.s., která bude vzhledem k zvětšení zatížení HV v souvislosti s rušením parních rozvodů, rozšířena. Horkovodní rozvody bude provozovat a vlastnit Teplárna Písek, a.s.

Stavba nevyžaduje napojení na sítě ostatních správců technické infrastruktury. Stavba horkovodu po dokončení neovlivní dopravní infrastrukturu.

Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení

Provoz bude upraven dle přechodného dopravního značení, které je odsouhlaseno pro et.1, PoliciíČR – DI , etapy2 a 3 budou před zahájením stavby aktualizovány podle požadavku DI Policie ČR.

V místě překopu vozovky budou instalovány ocelové pláty nebo přejezdové rampy patřičné únosnosti, odpovídající tonáži projíždějících vozidel v min. š. 3,5m.Rovněž pro zajištění přístupu do objektů a pro schůdnost chodníků, budou realizovány vhodné přechody výkopových rýh.

Pro zajištění výše uvedených požadavků bude v realizaci postupováno podle projektu DIO, který je uveden jako samostatná část..

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Stavba po dokončení nezmění stávající dopravní infrastrukturu.

c) doprava v klidu

Po ukončení stavby a odstranění přechodného dopravní značení bude provoz na pozemních komunikacích dle současného dopravního značení.

Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Není předmětem stavby. Případné zásahy do zeleně během stavby budou prováděny podle požadavků odboru ŽP MěÚ Písek. Způsob řešení zeleně ve staveništi podle jednotlivých etap je uveden v samostatné části této PD.

Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Horkovodní rozvod je podzemní inženýrská síť pro rozvod tepla. Během výstavby a jejího provozování nedochází ke znečištění ovzduší. Jiné nové zdroje znečištění ovzduší výstavbou nového objektu nevznikají. V průběhu realizace stavby je třeba dodržet všechny zákony, normy a vyhlášky související s ochranou před nebezpečím hluku. Během výstavby musí dodavatel provést taková opatření, aby negativní vlivy působení hluku na okolní životní prostředí vyvolané průběhem stavebních prací při realizaci stavby byly minimalizovány.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Jedná se o stavbu v zastavěném území mimo ochranná pásma památných stromů.

Při budování horkovodu bude respektována ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.Při realizaci stavby bude postupováno podle pokynů OŽP MěÚ Písek, podkladem je zpracovaná část pro zeleň podle etap.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba horkovodu je mimo území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Záměr nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

V zákonu č. 458/2000 Sb., zákon o podmínkách výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) jsou určena ochranná a bezpečnostní pásma pro sítě přenášející energii.

Šířka ochranných pásem pro teplené vedení je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení pro rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

O připojení svářeček pro montáž potrubí je nutné požádat před zahájením stavby příslušného zástupce E.ON, s.r.o. a sjednat podmínky napojení. O připojení osvětlení staveniště na stávající zařízení veřejného osvětlení ve správě Městských služeb Písek s.r.o.. je nutné požádat příslušného technika a sjednat podmínky napojení.

Připojení na zdroj vody není vzhledem k charakteru stavby potřeba.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Při výstavbě horkovodu dojde k asanaci stávajících dřevin vysazených nad nebo v ochranném pásmu tepelného vedení. V R PD je zpracována inventarizace zeleně. Na odstraňování stromů bude vedeno správní řízení.Veškeré zásahy do zeleně mohou být prováděny pouze podle podmínek, určených odborem ŽP MěÚ Písek

Dojde k bouracím pracím v místě prostupu přípojek do objektů. Při budování horkovodu bude respektována ČSN 839061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.Předpokládá se náhradní výsadba dotčené zeleně mimo ochranná pásma stávajících tepelných rozvodů podle pokynů OŽP MěÚ Písek.

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

Dočasný zábor (včetně dočasných skládek potrubí):

ETAPA I.: 13 113m2

ETAPA II.: 14 163m2

ETAPA III.: 6 430m2

Trvalý zábor: 0,0 m2

d) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Výkopek bude uložen vedle výkopu a přebytek bude průběžně odvážen na mezideponie zhotovitele. Vybouraná suť z vozovek, a z demolic bude odvezena k recyklaci popř. na skládku určenou pro dodavatele stavby Stavebním Úřadem Písek. Zhotovitel odpovídá za likvidaci veškerých vybouraných materiálů a odpadu v rámci celé realizace stavby.

# ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hlavní technické údaje:

Napěťová soustava:			3NPE, 50Hz, 400V/TN-C-S

Napájecí napětí:			230V, 50Hz

Napětí pro ovládání:			230V, 50Hz

24V, 50Hz

Max. soudobý příkon:		cca. 250-700 W

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena ochrana před úrazem el. proudem následovně:

Základní ochrana před přímým dotykem:

- kryty (dle čl. 410)

- izolace (dle čl.410)

Ochranné opatření:

- automatickým odpojením od zdroje s ochranou při poruše ochranným pospojováním a automatickým odpojením dle čl.411. (ochrana normální dle čl.NA.3.1)

Doplňková ochrana

- Proudovými chrániči dle čl. 411.3.3 normy (doplněná dle čl. NA.3.1)

- doplňující ochranné pospojování dle čl.415.2 normy. (doplněná dle čl. NA.3.1)

Vnější vlivy:				Vnější vlivy (prostředí) byly stanoveny dle

ČSN 332000-1 ed.2 a ČSN 332000-5-51 ed. 3.

Všechny předmětné prostory jsou z hlediska působení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 332000-3 (tabulka v příloze 32-NM1) považovány za prostory normální.

Rozvaděče

Pro část elektro i MaR bude užito nového jednoho společného rozvaděče umístěného, u KPS. Z něho budou napájeny veškeré elektrospotřebiče. Předpokládaný elektrický příkon pro nová technologická zařízení je max.  cca 500 W.

Jako hlavní elektro přívod bude vybudován samostatný přívod elektrické energie s vlastním jištěním a s vlastním měřením spotřeby.

Nově instalované zařízení bude vodivě pospojováno a uzemněno.

Ochrana před mechanickým poškozením

Bude zajištěna uložením kabelů do instalačních žlabů. Jednotlivě vedené kabely musí být v místech možného poškození a do výše 1,5m nad podlahou chráněny pancéřovou trubkou.

Kabeláž

Pro kabelové rozvody jsou v projektu navrženy následující typy kabelů:

-pro napájení budou použity kabely typu CYKY.

Kabely budou vedeny po konstrukci kompaktní předávací stanice a případně uloženy v instalačních trubkách nebo vkládacích lištách a oceloplechových žlabech.

Provoz

Před uvedením zařízení do provozu musí být překontrolováno. Musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Revizní technik předá zprávu o výchozí revizi, bez níž nesmí být zařízení uvedeno do provozu.

Předpokladem pro řádný a trvalý provoz zařízení je správná obsluha. Osoby pověřené obsluhou a opravami musí mít kvalifikaci předepsanou normami (odpovídající stupeň kvalifikace dle vyhl. č.50/78Sb. o  odborné způsobilosti v elektrotechnice) a musí být prokazatelně seznámeni s obsluhou zařízení a s bezpečnostními předpisy. Zvláště musí být seznámeni s první pomocí při úrazech elektrickým proudem a o chování při požárech.

Provozní podmínky

Rozvody elektrické energie jsou uspořádány tak, aby osoba při obsluze elektrického zařízení nemohla přijít do styku s částmi s nebezpečným napětím. Nejnižší krytí elektrických předmětů je navrženo v IP30. Instalační přístroje a materiál jsou navrženy v krytí odpovídajícím stanoveným základním charakteristikám.

Doporučujeme, aby na příslušných místech byly vyvěšeny plakáty o první pomoci při úrazech elektrickým proudem. Zmíněné tabulky a plakáty nejsou součástí dodávky. Dále je nutno dodržovat všechny předpisy a pokyny uvedené v provozních předpisech.

Provozovatel je povinen zajistit periodické prohlídky a čištění zařízení.

Stavební úpravy

Drobné stavební úpravy budou provedeny podle pokynů vedoucího elektromontéra přímo na stavbě.

Požadavky na hl. přívody, el. měrná místa jednotlivých předávacích stanic a KPS:

Zřizování nových odměrných míst (u E.ON Distribuce) si bude zařizovat investor Teplárna Písek a.s.

Teplárna Písek a.s. se nadále postará o položení hlavního přívodního kabelu mezi rozvaděčem  MaR pro stanice a elektroměrovou skříní, dimenze kabelu je uvažována na všech předávacích stanicích a stanicích KPS kabelem typu CYKY-J 5x2,5.

Na všech KPS bude v rozvaděči podružný elektroměr, bez rozdílu zda se jedná o SBD nebo DBS. Všechny elektroměry budou metrologicky ověřeny.

Rozšíření HVS V TPI

Přestavba stávající HVS JIH pára/ horká voda o výkonu 20MW na zvýšení výkonu o 23MW.

Stavba bude probíhat ve stávajícím objektu HVS ve výrobním bloku TPi, kde je možnost skladování materiálu v areálu teplárny po dohodě s provozem TPi.

Přístup na staveniště

Pro dopravu většího zařízení bude použit hlavní vstup plechovými vraty budovy s přístupem po příjezdu ze silnice přes vrátnici teplárny. Pro vstup osob je k dispozici tentýž vstup ocelovými vraty výrobního bloku. Stavbou bude dotčena HVS a přilehlé strojovny podlaží +/- 0,0; +6,5 a+23,00 m, místní komunikace areálu TPi a travnatá plocha před budovou.

Napojení staveniště na energie a sítě

V objektu stávající HVS je možno, po projednání podmínek s provozovatelem TPi a.s., pro realizaci využití připojení na elektrickou energii a vodovod pro potřeby realizace stavby.

Skladování a volné plochy

Skladování drobného zařízení je možné přímo v objektu HVS. Pro skladování větších částí (potrubí, nádrže, apod.) bude možno použít volné plochy kolem objektu, po projednání podmínek s provozem TPi a.s. pro toto dočasné využití ploch, případně částí skladů teplárny.

Mechanizační prostředky

Uvnitř stavby budou použity běžné prostředky malé stavební mechanizace, pro montáž potrubí, konzol a závěsů se předpokládá použití lešení v rozsahu podle vybraného dodavatele, s předpokladem využití stávajících konzol a závěsů. Nové závěsy a konzoly budou uchyceny na nosné ocelové konstrukci haly výrobního bloku. Podle skutečně dodaného typu výměníku 23MW bude s vybraným dodavatelem upřesněna velikost prostupu pro výměník podlahou podlaží +6,5m, jeho uložení patek na upravené nosné konstrukci prostupu a podle výšky výměníku i postup jeho montáže.

Specifické podmínky

Staveniště se nachází uvnitř výrobního bloku TPi a.s. Z toho vyplývá nutnost dodržování předpisů a vyhlášek souvisejících s omezením negativních vlivů stavební činnosti na provoz tohoto zdroje Veškerá činnost dodavatele musí být předem projednána a schválena zástupcem provozu TPi a.s., zejména způsob a délka odstávek jak parního, tak horkovodního okruhu.

Bezpečnost a ochrana zdraví pracovníků

Výstavba bude prováděna ve smyslu platných norem, viz samostatný oddíl.

Při realizaci stavby musí dodavatel stavebních a montážních prací dodržovat vyhlášku ČÚBP č. 324/90 Sb., vyhlášku 207/1991, kterou se doplňuje vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 a další normy a předpisy pro provádění stavebních a montážních prací včetně předpisů výrobců jednotlivých zařízení.

Pro konkrétní stavbu musí dodavatel věnovat zvýšenou pozornost:

- vybavení pracovníků ochrannými prostředky pro práci

- řádnému osvětlení pracoviště

- zajištění proti pádu osob (lešení, prohloubená část uvnitř objektu)

- svařování spojů potrubí – práce svářečské

- předání jednotlivých částí zařízení provozem TPi pro předem ohlášené práce na zařízení dodavateli. Po skončení prací pak předání upraveného zařízení provozu TPi.

Elektrická zařízení umístěná na místech veřejně přístupných musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 3085 a dle dalších souvisejících předpisů.

Proškolení BOZ všech dotčených pracovníků dodavatele provozem TPi musí být provedeno před zahájením prací s protokolárním potvrzením.

Nakládání s odpady

Původcem odpadů je stavební dodavatelská firma a je povinna jednat podle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a 6 a dále musí být postupováno zejména podle § 16 zákona č. 185/2001 Sb. Původce odpadů zařadí odpad podle vyhl. č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů a seznamy odpadů. Nakládání s odpady pak bude prováděno v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.

Stavební pevný odpad (beton, cihly) vzniklý při stavebních a bouracích pracích bude likvidován odvozem na skládku.

Odpady musí být shromažďovány odděleně podle § 5 vyhl.383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel díla (dodavatel prací) – původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů – hradí zhotovitel stavby. Přitom musí být postupováno podle § 45 a 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Potvrzení o likvidaci odpadů bude doloženo zhotovitelem díla při předávce.

Specifikace a zatřídění odpadů

Kód Kategorie Název Využití Odstranění

Vyhl. 381/2001 Sb. zákon č. 185/2001 Sb.

17 05 04 O Zemina, kamenivo-přebytek D1

17 02 01 O Dřevo R1 D10

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly R1 D10

15 01 02 O Plastové obaly – PE fólie R1 D10

17 01 01 O Beton – vybouraný R5 D1

17 01 02 O Cihly – omítky R5 D1

17 04 05 O Železný šrot R4 -

17 06 04 O Ostatní izolační materiál - D1

17 03 01 N Asfalty z vozovek R3

08 01 11 N Obaly od barev a ředidel - D5

15 02 02 N Textil znečištěný - D5

17 02 04 N Plastové obaly znečištěné D5

Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních použitých materiálů a technologických postupů.

Odstranění a případné využití nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb.

Vliv provádění stavby na životní prostředí

Vlastní provádění všech prací bude mít dočasný vliv na zhoršení prostředí hlavně zvýšenou hlučností a prašností. Omezení těchto vlivů lze docílit rychlou výstavbou. Dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických předpisů, celé staveniště udržovat v čistotě a pořádku.

Po ukončení všech stavebně-montážních prací se uvedou do původního stavu narušené povrchy na všech podlažích výrobního bloku.

Stavba bude prováděna v souladu s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny akustického hluku v době od 7,00 do 21,00 hodin.

Požární ochrana

Rozšíření HVS nevede k zásahům do stávajících požárních úseků výrobního bloku ani přilehlých objektů. Přestavbou HVS nedojde ke změně ve stávajících přístupových cestách a zařízeních na protipožární zásah. Při provádění prací může dojít k časově omezenému ztížení přístupu do některých míst. Proto budou při provádění prací komunikace udržovány v průjezdném stavu pro mobilní požární techniku. Provozní skládky materiálu musí respektovat požadavky na přístup požární techniky k budovám. Nedochází ke kolizím s požárními hydranty.

Zásobování požární vodou

Venkovními odběrnými místy jsou stávající hydranty. Realizací stavby se nároky na požární vodu oproti stávajícímu stavu nezmění. Při pracích musí být dbáno, aby hydranty nebyly poškozeny a byl k nim zachován přístup. V případě porušení hydrantu musí být oprava provedena neprodleně a poškození oznámeno jejich správci.

Ostatní protipožární opatření

Mimo uvedené zásady provozuschopnosti stávajících hydrantů, průjezdnosti komunikací a zajištění přístupu k objektům, musí být dodržovány bezpečnostní opatření při svářečských pracích. Při sváření a rozbrušování kovů musí být odstraněny z dosahu všechny hořlavé látky.

Při sváření plamenem musí být dodrženy ustanovení normy ČSN 05 0610, bezpečnostní předpisy pro sváření a řezání plamenem. Přístupy a napojení na komunikace musí být udržovány v průjezdném stavu pro mobilní požární techniku. Instalace a provoz zařízení staveniště a provozní skládky materiálu musí respektovat požadavky na přístup požární techniky k budovám.

Nedochází ke kolizím s požárními hydranty.

Střežení staveniště

Vlastní objekt upravované VS má provozovatel zajištěn proti vniknutí nepovolaných osob vlastním bezpečnostním systémem. Dodavatel stavby musí využití tohoto systému během stavby projednat s provozovatelem a přizpůsobit svoji činnost provozovatelem stanoveným podmínkám pro přístup do objektu HVS. Podmínky musí být dohodnuty před předáním staveniště.

Provádění prací

Technický popis prací

Účel a rozsah stavby

Předmětem projektu je rozšíření¨stávající HVS pára/voda spočívající v doplnění jednoho stojatého výměníku pára/HV o výkonu 23MW, v souvislosti s přechodem z páry na horkou vodu v oblasti budovaného horkovodu Východ. Zdrojová horkovodní výměníková stanice (dále HVS) slouží k transformaci tepla z páry do HV centrálního zdroje Teplárny Písek. Rozšířením HVS se nezmění účel HVS, doplnění technologie HVS souvisí s přechodem na primární medium horkou vodu.

Rozšíření HVS bude probíhat mimo topnou sezónu při minimálním omezení dodávek HV do sítě CZT.

Technické podmínky

Strojní část

Zařízení:

Doplnění jednoho stojatého výměníku pára/HV o výkonu 23MW do stávající stanice se dvěma stojatými výměníky (ZO a ŠO výr. PBS) o celkovém výkonu 20 MW.

Parametry páry a primárního okruhu:

Nový výměník bude napojen na parní potrubí pro město DN 400 z parního rozdělovače RO2, přetlak 8 bar, teplota 200°C.

Nový stojatý výměník 23 MW:

Plášť: pára

8 bar př., 200°C , max.33,7t/hod, tlak. ztráta do 0,2 bar,

max. provozní přetlak + 13bar, max. prov. teplota 250°C,

od 40% výk, níže uzavírá ERV páry, kondenzát 90°C,

výkon od 100% do cca 40% řízen ERV pro zimní a letní provoz,

z odvětrané nádrže 6,3m3 přečerpáván novými KČ ( 2x KČ Q=38m3/hod, H=50m, motor N=11 kW 3x410V,1x 100% rezerva).

Protože se o příkon nového výměníku (max. 33,7t/h) sníží dodávka páry do města, musí být stávající měřící clona INMAT přemístěna za odbočku páry pro nový výměník a TPi předá novou měřící clonu pro namontování do měřícího úseku o zmenšené dimenzi mezi redukcemi na DN200.

Kondenzát bude přímo ve výměníku dochlazen na 90°C, odpovídající teplotě kondenzátu ze stávajících výměníků za chladičem kondenzátu a přečerpáván z nové sběrné odvětrané nádrže kondenzátu 6,3m3 novými kondenzátními čerpadly do napájecí nádrže (+105°C/0,12MPa) na podlaží +23 m, nebo vracen do CHÚV při odstávce kotlů zdroje a zásobování HVS párou z města.

Trubkový svazek: horká voda

120/60°C, max.160°C, prov. přetl. 14 bar, max. 19 bar

Průtok 328,8 t/hod (340,3m3/hod),, tlak. ztráta do 0,5bar,

Nový PV DN100/DN150, ot. př. 1,6 MPa

Parametry horkovodu a sekundárního okruhu:

Výpočtové (konstrukční) parametry: teplota: 145°C

tlak PN16

Provozní (návrhové) parametry: teplotní spád: zima 120/60°C

léto 75/50°C

max. provozní tlak 1,3MPa

Oběhová HV čerpadla:

Stávající OČ pro zimní provoz budou ponechána na místě a využita pro budoucí letní provoz, nově budou instalována dvě HV čerpadla pro konečný výkon HVS (Q= 630m3/hod, H= 60m, N=160 kW, 1x 100% záloha).

Plnící čerpadlo

Podle požadavku provozu TPi instalováno 1x nové plnící čerpadlo HV

(Q=50 m3/hod, H=30m, N=5,5 kW/3x400V)

Doplňovací čerpadlo HV

Jedno stávající dopl. čerpadlo bude nahrazeno novým (Q= 11,6 m3/hod,

H= 110m,N=5,5kW/400V)

Úroveň neutrálního bodu řízena stávajícím systémem MaR (0,8 MPa)

Vzhledem k použití provizorní KVS pára/HV v první etapě pro VS 17. Listopadu, zůstane

V 1. etapě realizace poměr dodávky tepla ze zdroje v páře a HV zachován na stávající úrovni,

a není tudíž nutné zprovozňovat nový výměník 23 MW a nová HV oběhová čerpadla.

Horkovod

Potrubí zpátečky horkovodu bude ze sběrače DN600 (podl +/- 0,0) na sání OČ ve stávající trase zesíleno na DN400. Potrubí HV mezi OČ a stávajícími výměníky (ZO,ŠO) zůstane ponecháno, nový výměník bude na vstupní hrdlo připojen ze strany výtlaku nových OČ.

Výstupní hrdlo nového výměníku bude připojeno na stávající hrdlo HV rozdělovače DN250 po doplnění UK250/16, ze kterého je vyvedena stávající odbočka přípojky DN80 s uzávěry pro novou horkovodní centrální KVS areálu teplárny.

Vývod HV do města 2x DN350 zůstává stávající.

PROVIZORIUM

Pro omezení doby bez dodávky tepla horkovodem, je možné podobu výměny potrubí mezi sběračemHV a sáním OČ na DN 400, instalovat provizorní zpětné HV potrubí DN200 ze stáv. hrdla s odbočkou pro KVS areálu TPI k jednomu ponechávanému OČ HV a přes stávající výměníky zajišťovat dodávky tepla do horkovodní sítě.

Vzhledem k velice obtížným prostorovým poměrům bude o instalaci provizoria a jeho trase rozhodnuto na společném jednání s provozem TPI, vybraným dodavatelem a případně projektantem.

NÁTĚRY

Veškerá nová ocelová zařízení, ocelové konstrukce a potrubí budou natřeny nátěrem odpovídající teplotě zařízení. Opraveny budou i poškozené nátěry v místě napojení.

POTRUBNÍ ROZVODY

Veškeré potrubní rozvody páry a horkovodu budou provedeny z ocelového potrubí: bezešvé nebo spirál. svař. 11353.1, případně odpovídající DIN. Kondenzát – mat. 11353 (DIN), bezešvé nebo spirál. svařované. Uložení potrubí na konzolách ,objímkách a závěsech

uchycených na I nosnících v podlaze podlaží +6,5m, případně na stojkách při využití stávajících konzol

TEPELNÉ IZOLACE

Izolovány budou veškeré potrubní rozvody páry horkovodu a kondenzátu, mimo odvzdušňovací potrubí.

Tloušťky izolací: viz výkaz výměr

Vynucené demontáže stávajícího zařízení

- Demontáže stávajícího parního potrubí v nutném rozsahu

- Demontáže stávajícího horkovodního potrubí v nutném rozsahu

- Úpravy stávajících závěsů potrubí v souvislosti s instalací nového výměníku a nového potrubí v okolí nových OČ HV, KČ, plnícího a doplňovacího čerpadla. A HV rozdělovače a sběrače.

Popis úprav stávající technologie

Funkční řešení rozšíření HVS

Zásadní funkční a dispoziční řešení zdrojové stanice je patrné ze schématu a dispozice HVS – viz výkresová část dokumentace.

Soupis norem, vyhlášek

ČSN EN 9692-1 (050025) Svařování oceli ručně obloukovým svařováním

ČSN EN 5817 (050110) Určování stupňů jakosti.

ČSN EN 15607 (050311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování.

ČSN EN 15609-1-2 (050312) Stanovení postupů pro svařování elektrickým obloukem

a plamenem.

ČSN 050610 Bezpečnostní předpisy pro sváření a řezání plamenem.

ČSN 050630 Bezpečnostní předpisy pro sváření elektrickým obloukem.

ČSN EN 287-1 (050711) Zkoušky svářečů, oceli, tavné svařování.

ČSN EN 1435 (051150) Nedestruktivní zkoušení svarů.

ČSN EN 970 (051180) Nedestruktivní zkoušení svarů, vizuální metoda.

ČSN EN 544 (055001) Přídavné materiály na svařování. Dodávky.

ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž (8/2014)

ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách-zabezpečovací zařízení (8/2014)

ČSN 130010 Potrubí. Jmenovité tlaky a teploty.

ČSN 130020 Návod na využívání postupů schody.

ČSN EN 13480 (130020) Kovová průmyslová potrubí.

ČSN 130072 Označování potrubí dle provozní tekutiny.

ČSN 130101 Bezpečnostní technika. Potrubí pro páru a horkou vodu.

ČSN 130104 Potrubí pro páru a horkou vodu. Dokumentace.

ČSN 130108 Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy.

ČSN 130420 Povrchová ochrana potrubí pro převoz a skladování.

ČSN 131075 Úprava konců součástí potrubí pro svařování.

ČSN 131500 Šrouby a matice pro přírubové spoje potrubí.

ČSN 133041 Určování stavební délky armatur.

ČSN 133060-1-2-3 Armatury průmyslové, technické předpisy.

ČSN EN 1779 (015059) Nedestruktivní zkoušení. Kritéria pro volbu zkoušky těsnosti.

ČSN EN 12517 (051178) Radiografické zkoušení svarů, stupně přípustnosti.

ČSN EN 10204 Kovové výrobky. Druhy dokumentů kontroly.

ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – kontrola a zkoušení

Nařízení vlády 378/2001 Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška 50/1978 Odborná způsobilost v elektrotechnice

Požadavky na ostatní profese

Stavební část

1) Zřízení prostupu cca Ø 110 v podlaze + 6,50 m pro nový výměník (Ø 800 bez izolace). Před prostupem nutno přemístit nebo upravit závěsy a konzoly stávajícího potrubí. Potom nutno doplnit výměnu nosníků I380 pro patky nového výměníku podle skutečně dodaného typu a upevnění podlahy mimo prostup výměníku.

2) Stejným způsobem jako ad1 zřídit prostup cca Ø 500 pro parní potrubí do nového výměníku.

3) Zřízení prostupů pro potrubí vyváděné obvodovým pláštěm do volného prostoru. Přesnou polohu určí pracovník montáže potrubí podle skutečného vedení trubek na stavbě. Po montáži potrubí budou prostupy začištěny.

MaR, EI

1) Připojení a ovládání motorů nových plnících a doplňovacích, nových oběhových a kondenzátních čerpadel

2) Regulace výstupní teploty z nového výměníku pára-voda v závislosti na venkovní teplotě (zima 120/60°C, léto 80-75/50°C), křivky sladit s regulací stávajících výměníků (ZO+ŠO). Pro 100 až cca 40 % výkonu – ERV na výstupu kondenzátu, od 40 % níže pak uzavírá přívod páry do výměníku 23 MW.

ERV kondenzát (kv dle MaR)

ERV pára-voda (kv dle MaR)

3) Pro regulaci nového plnicího čerpadla (Q=50m3/h, H=30 m, N=5,5 kW) v největší míře využít stávající regulaci pro řízení původního plnicího čerpadla (N=5,5 kW).

4) Pro regulaci nového doplňovacího čerpadla se zvýšeným výkonem a příkon motoru 5,5 kW se použije stávající řízení, pokud se v provozu ukáže, že stávající ERV DN 25/40 nestačí, počítat s jeho výměnou za DN 32 (40)/40.

5) Řízení nových kondenzátních čerpadel (Q=38 m3/h, H=50 m, N=11 kW 3x412 V (1x100 % rezerva) bude od hladiny ve sběrné KN 6,3 m3

6) Rozběh a řízení nových OČ (Q=631 m3/h, H=60 m, N=160 kW/3x400V) pro zimní provoz se společným frekvenčním měřičem, 1 čerpadlo je 100% záloha. Stávající OČ pro zimní provoz budou ponechána ve funkci pro letní provoz. V přechodné době (I.etapa výstavby HV Východ) budou pokrývat i zimní provoz.

7) Uzemnění nového zařízení.

8) Podle potřeby drobné úpravy stáv. zářivkového osvětlení na podlaží ± 0,0 a + 6,5m.

8 ZI

- Revize, případné vyčištění a zprovoznění kanalizační vpusti.

Předizolované potrubí

Ocel uhlíkatá

Provedení systému:	dle EN 253 (trubky), EN 448 (tvarovky),

EN 488 (armatury), EN 489 (spojky)

Teplonosná trubka:

Materiál trubek, technické dodací podmínky:

standardní trubky: podélně nebo spirálově svařované P235TR1, P235TR2 podle EN 10217-1 nebo P235GH podle EN 10217-2 nebo EN 10217-5

Rozměry a tolerance:	dle ISO 4200

Rozměry (vnější ø x tl. stěny v mm):

26,9 x 2,6	  76,1 x 2,9	219,1 x 4,5	457,0 x 6,3

33,7 x 2,6	  88,9 x 3,2	273,0 x 5,0	508,0 x 6,3

42,4 x 2,6	114,3 x 3,6	323,9 x 5,6	610,0 x 7,1

48,3 x 2,6	139,7 x 3,6	355,6 x 5,6	711,0 x 8,0

60,3 x 2,9	168,3 x 4,0	406,4 x 6,3	813,0 x 8,8

Materiál pláště :	HDPE (vysokohustotní polyetylen) v souladu s EN 253

Izolace:	PUR pěna dle EN 253

Signalizace poruch :	ocelové potrubí je monitorováno systémem dvou neizolovaných měděných vodičů 1,5 mm2 (LR/NORDIC)

Max. teplotní zatížení:	trvale: 				140 °C

krátkodobě:			150 °C

max. teplota povrchu pláště:	  50 °C

Při požadavku na vyšší pracovní teploty je nutná konzultace

s dodavatelem

Max. tlakové zatížení:	T-kusy 16 / 25 bar dle katalogu Logstor, ostatní komponenty 25 bar

Topná voda:	upravená voda dle ČSN 077401 a požadavků výrobce potrubí:

- pH 9,5 – 10,0

- obsah soli < 3 000 mg/l

- bez obsahu volného kyslíku

Katalogové listy jsou k dispozici na : www.logstor.com, www.isoplus.cz

MaR

Specifikace zařízení

Řídící podstanice:

EXCEL 50		DDC podstanice

výrobce: Honeywell

komunikace: C-Bus

Grafická centrála:

EBI			upgrade centrály na aktuální verzi

rozšíření databáze o 5000 datových bodů

výrobce: Honeywell

komunikace: C-Bus

Měření teploty:

TG8			ponorné čidlo teploty vč. jímky

výrobce: Sensit

měřící rozsah: -50…+200°C

měřící element: NTC 20kΩ

AF 20			venkovní čidlo teploty

výrobce: Honeywell

měřící rozsah: -30…+60°C

měřící element: NTC 20kΩ

Měření tlaku, tlakové diference:

DMP 331		snímač tlaku průmyslový

výrobce: BD Sensors

výstup: 4-20 mA

DMD 331		snímač tlakové diference průmyslový

výrobce: BD Sensors

výstup: 4-20 mA

Termostat, manostat:

RAK…		termostat kapilárový vč. jímky

výrobce: Siemens

výstup: kontakt

RAM… 		termostat příložný

výrobce: Siemens

výstup: kontakt

T6120...		termostat prostorový

výrobce: Honeywell

výstup: kontakt

KPI...			regulátor tlaku

výrobce: Danfoss

výstup: kontakt

Rozvaděčové skříně:

WSM…		rozvaděč nástěnný

výrobce: Schrack

barva: RAL7035

AS…			rozvaděč řadový

výrobce: Schrack

barva: RAL7035

KS…			rozvaděč řadový, kompaktní

výrobce: Schrack

barva: RAL7035

Rozvaděče

Seznam norem

Označení normy:	ČSN 33 2000-3

Název normy:		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 3: Stanovení základních charakteristik

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-41,ed.2

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-43

Název normy:		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 4: Bezpečnost.

Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-443,ed.2

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 44: Ochrana před přepětím

Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím							přepětím

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-47

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

Oddíl 470: Všeobecně

Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem

elektrickým proudem

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-473

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti

Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

Označení normy:	ČSN 33 2000-4-481

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 4: Bezpečnost

Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů

Oddíl 481: Výběr opatření na ochranu před úrazem

elektrickým proudem podle vnějších vlivů

Označení normy:	ČSN 33 2000-5-51

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Kapitola 51: Všeobecné předpisy

Označení normy:	ČSN 33 2000-5-52

Název normy:		Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

Označení normy:	ČSN 33 2000-5-523, ed.2

Název normy:		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení.

Oddíl 523: Dovolené proudy

Označení normy:	ČSN 33 2000-5-54, ed.2

Název normy:		Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.

Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Označení normy:	ČSN EN 12464-1

Název normy:		Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů

Část 1: Vnitřní pracovní prostory

Označení normy:	ČSN EN 1838

Název normy:		Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

Popis regulace

Nabízené technické řešení v části měření a regulace je plně kompatibilní se stávajícím řídícím systémem rozvodů tepla Teplárny Písek a.s. a je založené na volně programovatelných DDC (direct digital control – přímé číslicové řízení) podstanicích s obchodním označením EXCEL z produkce firmy Honeywell. Jedná se o celou  řadu modulárně rozšiřitelných podstanic s komunikačním rozhraním C-Bus vhodných pro řízení energetiky jak jednotlivých objektů (administrativní budovy, školy, nemocnice, apod.), tak i pro celé komplexy budov nebo teplárenské sítě (soustavy centralizovaného zásobování teplem). Díky komunikačním schopnostem jsou uvedené podstanice předurčeny pro použití v soustavách s dispečerským systémem řízení, kde  je možné využít všech jejich funkcí pro automatizaci a optimalizaci provozu.

V každé řídící podstanici bude vytvořen aplikační software pro zcela automatický provoz řízené technologie, který v sobě bude spojovat následující programové části:

•	aplikační program, který poskytuje řídící a monitorovací funkce

•	bodový popis dat, který obsahuje kompletní soubor informací (uživatelské a technické adresy, minimální a maximální hodnoty, stavový popis, atd.) všech datových uzlů

•	časové programy, které připojují k datovým uzlům spínací funkci

•	texty, jako jsou uživatelské adresy, stavy a alarmy, které mohou být definovány uživatelem

•	parametry řízení pro optimální přizpůsobení funkce aplikačního SW řízené technologie a použitým prvkům (např. doba přestavení regulačních ventilů, měřící rozsahy, mezní hodnoty apod.)

K nastavení parametrů, časových programů případně k ručnímu (nouzovému) řízení se používá ovládací panýlek se šestiřádkovým displejem. Tento panýlek je možno umístit do dveří rozvaděče nebo používat panýlek přenosný. I když je systém samozřejmě vybaven přístupovými hesly pro různé úrovně přístupu, naše technické řešení počítá s využitím přenosných obslužných panýlků, kdy je lépe (dá se říct že 100%) zabráněno neodborným a neoprávněným zásahům do řízené technologie.

Kapacitně (počet vstupů a výstupů) je ŘS na stanicích navržen v souladu s dokumentací pro výběr zhotovitele stavby a současně na základě osobních prohlídek jednotlivých stanic popř. navržených technologických schémat.

V našem technickém řešení předpokládáme použití čidel teploty s měřícím elementem NTC 20 k, které splňují požadavky na vysokou přesnost celého měřícího okruhu. Pro měření tlaku příp. tlakové diference budou použity snímače se standardním výstupním signálem 4-20 mA.

Přenos dat z měřičů tepla bude řešen v souladu s dokumenty výběrového řízení, tzn. požadovaná data z těchto přístrojů budou přenášena na stávající dispečerské pracoviště EBI rozvodů tepla Teplárny Písek a.s. prostřednictvím komunikační sběrnice C-Bus.

Rozvaděčové skříně budou jednotného provedení a jejich konstrukce bude dostatečně robustní a odolná proti působení prostředí ve kterém budou instalovány. Předpokládáme použití skříní ohýbané a svařované konstrukce z ocelového plechu. V domovních předávacích stanicích budou použity skříně nástěnné, ve výměníkových stanicích pak samonosné řadové skříně stojící na podlaze.

Kabeláž bude řešena kabely s měděnými jádry a jejich dimenzování bude s ohledem na typ a velikost přenášeného signálu a na konkrétní pracovní podmínky tak, aby byly dodrženy všechny související technické a bezpečnostní předpisy. Pro napájení elektrických technologických prvků (čerpadla, el. pohony apod.) budou použity kabely CYKY popř. JYTY, pro snímače pak kabely typu JYTY.

Pro přenos dat a komunikaci mezi podstanicemi řídícího systému odběrných míst a příslušnou výměníkovou stanicí bude do společného výkopu s potrubními rozvody tepla položen metalický kabel TCEPKPFLE..., který bude v každém zásobovaném objektu zakončen ve svorkovnicové krabici, kde budou zapojeny všechny jeho vodiče. Z této svorkovnicové skříně bude příslušný počet párů připojen na komunikační rozhraní podstanic příp. měřičů tepla. Ostatní a v tuto chvíli nevyužité páry zde budou ponechány jako rezerva. Přenos dat a komunikace na dispečink rozvodů tepla Teplárny Písek a.s. bude probíhat v rámci stávající bezdrátové sítě Ethernet Teplárny Písek a.s. Na každé výměníkové stanici a na dispečinku budou instalovány potřebné adaptéry a opakovače. Kapacita stávajícího dispečinku bude navýšena o 5 000 datových bodů a pro každou stanici zde bude naprogramována minimálně jedna dynamická obrazovka v provedení odpovídajícím zvyklostem a požadavkům Teplárny Písek a.s. Kromě toho budou naprogramovány další přehledové obrazovky, např. přehled teplot, měřičů tepla, stanic apod.

Díky použitým podstanicím, které jsou vybaveny komunikačním rozhraním pro obousměrnou on-line komunikaci po systémové sběrnici firmy Honeywell C-Bus, umožní nabízené technické řešení využití všech standardních funkcí používaných v rámci dispečerského systému řízení rozvodů tepla na Teplárně Písek a.s., jako např. trendování vybraných datových bodů, zobrazení všech časových programů a jejich změna z dispečinku bez dodatečného nároku na kapacitu datových bodů centrály, automatická synchronizace času, download aplikačního software, výpis a změna parametrů aplikačního SW, využívání skupinových povelů, globální data, globální povely ad.

Závěrem můžeme jednoznačně konstatovat, že námi nabízené technické řešení zcela respektuje zadávací dokumentaci včetně projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a je plně kompatibilní, se stávajícím řídícím systémem rozvodů tepla Teplárny Písek a.s. jehož nedílnou součástí je grafická centrála EBI. Nabízené technické řešení nemá žádné dodatečné nároky na celkový počet komunikačních linek mezi dispečinkem a řídícím systémem stanic ani na celkovou kapacitu datových bodů dispečerského pracoviště EBI.

# KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE

# TENZA AQHN – Tlakově nezávislá předávací stanice

Horkovodní předávací stanice jsou určeny pro systémy s primárním topným médiem o teplotě do

140 C a tlaku do 2.5 MPa. Toto uspořádání umožňuje tlakově oddělit topnou vodu primární a sekundární strany a zajistit nezávislost objektu na rozvodu teplárenské sítě (CZT).

### Funkční popis

Primární topné médium vstupuje do předávací stanice a předává teplo v deskových výměnících UT a TV. Osazené regulační ventily zajišťují ekvitermní regulaci teploty UT a regulaci na konstantní teplotu TV. Na výstupu z výměníkové stanice jsou osazeny ultrazvukové měřiče tepla. Pro možnost hydraulického vyvážení soustavy je v KPS osazen vyvažovací ventil a regulátor diferenčního tlaku.

Ve výměníku UT se sekundární topná voda ohřeje na požadovanou teplotu (80°C) a přes uzavírací armaturu vystupuje z předávací stanice. Oběh sekundární topné vody zajišťuje elektronicky řízené oběhové čerpadlo. Systém ÚT je chráněn proti nedovolenému přetlaku pojistným ventilem osazeným v pojistném místě za výměníkem. Doplňování vody do sekundárního systému UT je navrženo z vratného primárního potrubí přes sestavu armatur, včetně měření doplňovaného množství, které je realizováno mechanickým průtokoměrem. Expanze sekundární topné vody je zachycena v expanzní nádobě s vakem.

TV je připravována ohřevem cirkulační a studené vody. Cirkulaci TV zajišťuje cirkulační čerpadlo. Ve výměníku TV se studená voda (smíšená cirkulační a studená voda) ohřeje na požadovanou teplotu (55°C) a přes uzavírací armaturu je hnána do nerezového zásobníku TV.

### Konstrukční řešení

Nosnou konstrukci stanice tvoří ocelový rám svařený z tenkostěnných profilů, ve kterém je pevně uchyceno vlastní strojní zařízení. Potrubí primárního rozvodu a potrubí sekce UT je z oceli tř. 11, potrubí sekce TV je z oceli tř. 17. Stanice je navržena a konstrukčně řešena, tak aby byla minimalizovaná hlučnost a provozní chvění.

### Standardní vybavení stanice

Deskové výměníky:	SWEP, Alfa Laval

Regulační armatury:	LDM, Siemens

Uzavírací armatury:	BROEN

Čerpadla:		Grundfos, Wilo

Katalogové listy jsou k dispozici na :

http://www.swep.net/technology/brazed-plate-heat-exchangers/

http://www.alfalaval.cz/products/heat-transfer/plate-heat-exchangers/pajene-deskove-vymeniky-tepla/

http://www.ldmvalves.com/cz/vyrobky/regulacni-a-uzaviraci-ventily/rv-113.html

http://www.broen.us/Natural-Gas/Products/API-BALL-VALVES.aspx

http://www.wilo.cz/home/

http://cz.grundfos.com/