POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Dokumentace povolení stavby

Identifikační údaje o stavbě:

| Název akce: | Odstranění souboru zařízení budovy Křížová a rekonstrukce prostor Domov u Biřičky, Hradec Králové |
| --- | --- |
| Místo stavby: | parc. č. : st. 819 k.ú.: Kluky [647225] |
| Identifikační údaje o stavebníkovi: |  |
| Název/jméno investora: | Domov u Biřičky |
| Sídlo/bydliště investora: | K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, |
|  | 500 08 Hradec Králové |

Identifikační údaje o zpracovateli projektové dokumentace: Název/jméno zpracovatele: 	 	ARCHITEP HK s.r.o.

Sídlo zpracovatele: 	 	 	Habrmanova 968/22

500 02 Hradec Králové 2

Identifikační údaje o zpracovateli PBŘ:

Vypracoval:

Název/jméno zpracovatele:

Sídlo zpracovatele: 	 	 	Čelákovice 250 88

Třebízského 1071/15

Č. zakázky: 1257-2025_04

Květen 2025

Obsah

- Všeobecné údaje, seznam použitých podkladů pro zpracování. ....................................................... 3

- Konstrukční a dispoziční řešení, stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k

okolní zástavbě. ........................................................................................................................................... 4

- Posouzení změny užívání objektu, prostoru nebo provozu dle ČSN 73 0834 čl. 3.2 ........................ 5

- Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle ČSN 73 0834 kap. 4 ...................................... 6

- Rozdělení posuzovaného objektu do požárních úseků, stanovení požárního rizika stanovení

stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků, …. ................................................... 7

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí. ................................................................................ 8

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení

druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení. ....................................................... 9

- Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru a zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, pozemkům a volným skladům. ..... 10

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků ...................................... 10

- Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových

komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, … .......................................................... 10

- Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných

prostředků požární ochrany nebo požární techniky. ................................................................................. 11

- Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků

požární bezpečnosti. .................................................................................................................................. 11

- Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, stanovení

podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby. ........................................................... 12

- Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a

požárně bezpečnostní zařízení. ................................................................................................................ 12

- Všeobecné údaje, seznam použitých podkladů pro zpracování.

Dokumentace řeší posouzení stavebních úprav objektu na výše uvedeném místě.

Objekt bude posuzován podle následujících předpisů:

Právní Předpisy:

Zákony:

  - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - 	Zákon č. 283/2021 Sb., Stavební zákon.

Vyhlášky:

  - Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

  - Vyhláška MMR ČR č. 146/2024 o požadavcích na výstavu.

  - Vyhláška č. 232/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

  - Vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů

  - Vyhláška MV ČR č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva Nařízení vlády:

  - Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Normativní předpisy:

  - ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.

  - ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení.

  - ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.

  - ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb. Změny staveb.

  - ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením - 	ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.

Publikace:

  - Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokodů – zpracovatel Roman Zoufal a kol., 2009.

Objekt je posuzován dle výše uvedených norem a právních předpisů v aktuálním znění k datu zpracování tohoto PBŘ.

Projektové podklady:

  - Architektonické a stavebnětechnické řešení

  - Požárně bezpečnostní řešení Domov důchodců v Novém Hradci Králové (Atelier Vítkov, 09/1999) - 	Požárně bezpečnostní řešení Domov důchodců v Novém Hradci Králové (Atelier Vítkov, 07/2016)

Seznam běžně používaných zkratek:

| PBŘ |  | Požárně bezpečnostní řešení |  |  | EV |  | Evakuační výtah |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBS |  | Požární bezpečnost staveb |  |  | NO |  | Nouzové osvětlení |  |
| HZS |  | Hasičský záchranný sbor |  |  | POP |  | Požárně otevřená plocha |  |
| JPO |  | Jednotka požární ochrany |  |  | PNP |  | Požárně nebezpečný prostor |  |
| SPB |  | Stupeň požární bezpečnosti |  |  | PHP |  | Přenosný hasicí přístroj; PG – práškový, |  |
| PO |  | Požární odolnost |  |  |  |  | S – sněhový (CO2), V – vodní, Pě – pěnový |  |
| PP |  | Podzemní podlaží |  |  | PBZ |  | Požárně bezpečnostní zařízení |  |
| NP |  | Nadzemní podlaží |  |  | ERO |  | Evakuační rozhlas |  |
| SDK |  | Sádrokarton |  |  | EPS |  | Elektrická požární signalizace |  |
| ŽB |  | Železobeton |  |  |  |  | (v souvislosti s PBZ) |  |
| KZS |  | Kontaktní zateplovací systém |  |  | ZDP |  | Zařízení dálkového přenosu |  |
| MV |  | Minerální vata |  |  | PCO |  | Pult centralizované ochrany |  |
| EPS |  | Expandovaný polystyren (v souvislosti s KZS) |  |  | KTPO |  | Klíčový trezor požární ochrany |  |
| XPS |  | Extrudovaný polystyren |  |  | OPPO |  | Obslužné pole požární ochrany |  |
| PUR |  | Polyuretan |  |  | ZOKT |  | Zařízení odvodu kouře a tepla |  |
| PVC |  | Polyvinylchlorid |  |  | SSHZ |  | Samočinné stabilní hasicí zařízení |  |
| HK |  | Hořlavé kapaliny |  |  | LDP |  | Lokální detekce požáru |
| SP |  | Shromažďovací prostor |  |  | UPS |  | Bateriový náhradní zdroj |
| VP |  | Výškové pásmo (shromažďovacího prostoru) |  |  | AS |  | Akustický signál |
| ÚC |  | Úniková cesta |  |  | ADS |  | Autonomní detekce a signalizace požáru |
| NÚC |  | Nechráněná úniková cesta |  |  | VZT |  | Vzduchotechnika |
| ČCHÚC |  | Částečně chráněná úniková cesta |  |  | CS |  | Central stop |
| CHÚC |  | Chráněná úniková cesta (A, B, C – kategorie |  |  | TS |  | Total stop |
|  |  | CHÚC; u uměle větraná, p přirozeně větraná) |  |  | EZS |  | Elektronický zabezpečovací systém |

- Konstrukční a dispoziční řešení, stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě.

Popis stavby, dispoziční řešení:

Dokumentace řeší posouzení stavebních úprav objektu na parc. č. st. 819 v katastrálním území Kluky [647225]. Jedná se o stavbu se 2 nadzemními podlažími, částečně podsklepenou, zastřešenou sedlovou střechou. Stavba je zděná. V rámci projektu se nemění. V rámci 1. nadzemní podlaží je v prostoru haly navržena demolice stávající rampy spojující 1. a 2. NP, v daném prostoru je navrženo posezení s podiem pro konání různých kulturních a společenských akcí, 1. a 2. NP je nově propojeno ocelovým točitým schodištěm sloužícím především pro potřeby zaměstnanců. Místnost s rehabilitačním bazénem bude nově využívána jako školící místnost.

Konstrukční systém:

Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové panely tl. 300-450 mm. Dělící konstrukce jsou rovněž zděné. Objekt není zateplen. Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové desky.

Základní požárně technická charakteristika objektu:

Počet podlaží 	 	 	 	1PP, 2NP

Požární výška objektu:   	 	h = cca 3,3 m

Zastavěná plocha: 	5217 m2

Konstrukční systém objektu:  	Dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 a) se jedná o konstrukční systém nehořlavý.

Zařazení dle vyhlášky MV ČR č. 460/2021 Sb.:

Třída využití staveb: 	 	 	III.

Kategorie staveb: 	 	 	I.

Stavební úpravy (vybourání rampy a výstavba nového schodiště) budou posuzovány dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 jako změna stavby sk. I. Stavební úpravy (změna užívání části objektu) budou posuzovány dle ČSN 73 0802.

Vybourání rampy a výstavba nového schodiště – změna staveb sk. I.

a) Hodnocení zvýšení požárního rizika:

- nedochází ke zvýšení požárního rizika. Dle původního PBŘ je v prostoru požární zatížení stanoveno na hodnotu pv = 45 kg/m2. Nově zamýšlené pořádání společenských akcí v původním prostoru rampy nezvýší požární zatížení v souladu s ČSN 73 0802 tab. A.1 pol. 3.1.

b) ke zvýšení počtu osob unikajících z měněného objektu nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20 % stávajícího stavu;

- v prostoru nelze předpokládat navýšení počtu unikajících osob o více než 20 % (jedná se o hlavní komunikační prostor objektu). V místě rampy bude umístěno podium pro společenské akce. Akce budou pořádány pouze pro osoby ubytované v objektu. Bude se jednat o kulturní akce, koncerty, přednášky, večírky apod., v běžném denním režimu je prostor určen pro posezení klientů. Přímo z řešené vstupní haly je zajištěn únik dveřmi ven na volné prostranství.

Prostor pro konání akcí má 102 m2, denní provoz cca 30 míst k sezení, během akce nepřipevněná sedadla cca 50 míst k sezení, dle malé velikosti podia – počet osob na jeviště max. 10. Kulturní a společenské akce jsou určeny pouze pro klienty domova.

Dle ČSN 73 0818 tab. 1 pol. 3.1.2. v prostoru při konání akce bude nacházet 100/0,8+2/1,2 = 127 osob + osoby na jevišti navýšené dle ČSN 73 0818 o 50 % na 15 osob. Celkem se tedy v prostoru v době konání akce bude nacházet max. 142 osob.

V souladu s ČSN 73 0831 čl. 4.4.a) a b) a tab. A1 se nejedná o shromažďovací prostor.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu či neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu; nebo

- nedochází k navýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu

- k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy;  - nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy

- ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo k jiným podstatným stavebním změnám. - nedochází k uvedeným stavebním úpravám

Na základě výše popsaných stavebních úprav a hodnocení změny užívání je možno tyto činnosti v objektu posuzovat jako změnu stavby skupiny I s požadavky na provedení v souladu s čl. 4 ČSN 73 0834. U změny staveb sk. I nedochází ke změně užívání viz. předchozí bod a jejím předmětem je pouze posouzení stavebních úprav. Dále nevznikají nové místnosti > 100 m2.

4.	Technické požadavky na změny staveb skupiny I dle ČSN 73 0834 kap. 4

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují tyto požadavky:

a) požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

V objektu nedochází k zásahu do nosných a dělících konstrukcí objektu. Dochází pouze k odstranění stávající rampy a umístění nového schodiště pro personál.

Nová konstrukce podia je ve stávajícím PÚ ve II.SPB. Požadovaná požární odolnost bude zajištěna obkladem s požární odolností nejméně EI 15.

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2;

V objektu nedochází ke zhoršení třídy reakce na oheň stavebních výrobků. V prostoru dochází maximálně k opravám povrchů při použití obdobných materiálů.

- šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým

normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost; V objektu nedochází k zásahům do POP v obvodových konstrukcí.

- nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0810; Nevznikají nové prostupy skrze dělící konstrukce.

- nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0872; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

V prostoru nevznikají nové prostupy VZT skrze dělící konstrukce.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN 73 0810; Nevznikají nové prostupy skrze dělící konstrukce.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

Rampa nebyla dle původních PBŘ uvažována jako úniková cesta. Nové schodiště rovněž nebude uvažováno jako úniková cesta a bude sloužit pouze personálu.

- v hodnocených prostorech nedochází k zúžení ani prodloužení únikových cest

- v souladu s ČSN 73 0834 čl. 5.1.6. není nutno únikové cesty hodnotit (nedochází ke zvýšení součinitele a; nejsou překročeny podmínky evakuace, resp. únik osob z posuzovaných prostor je zhodnocen jako vyhovující)

- je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady ČSN 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělicí konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělicí konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

Není nutno v posuzovaných prostorách tvořit nový požární úsek.

- v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody: u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady ČSN 73 08xx.

Možnost provedení požárního zásahu není dotčena. Stávající příjezdové komunikace jsou neměnné, stejně tak jsou neměnná vnitřní a vnější odběrní místa.

# Změna užívání části objektu – ČSN 73 0802

- Rozdělení posuzovaného objektu do požárních úseků, stanovení požárního rizika stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků, ….

Rozdělení na PÚ bylo provedeno v souladu s normami ČSN 73 0802. Stanovení požárního zatížení a SPB bylo provedeno v souladu s pravidly ČSN 73 0802 tab. A1, B1 a tab. 8.

  - Prostor je řešen dle ČSN 73 002. Požárním zatížení bylo stanoveno výpočtem na hodnotu pv = 22,68 kg/m2. Řešený prostor je zařazeny II.SPB.

  - Sousední prostory jsou v souladu s původními PBŘ zařazeny do II.SPB.

Pozn. Případné instalační šachty/předstěny netvoří sam. PÚ a budou těsněny v úrovni stropních konstrukcí.

- Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí.

Posouzení požární odolnosti konstrukcí dle tab. 12 ČSN 73 0802, ČSN 73 0810:

Požární stěny:

Svislé nosné konstrukce jsou železobetonové panely tl. 300-450 mm. Dělící konstrukce jsou rovněž zděné. Objekt není zateplen.

Zděné konstrukce vyhovují pro požadovanou požární odolnost REI 30 DP1 (viz. Zoufal a kol., 2009 a katalog výrobce).

Požární uzávěry:

Dveře do řešeného PÚ budou provedeny s požární odolností EW 15 DP3 C.

Vodorovné nosné konstrukce – stropy.

Stávající vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové desky.

Vodorovné nosné konstrukce vyhovují pro požadovanou požární odolnost REI 30 DP1 (viz. ČSN 73 0821 tab. 2 pol. 1.2.a 1.3.b))

Těsnění prostupů instalací:

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).

Těsnění prostoru bude provedeno:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky v souladu s ČSN EN 13 501-2+a1:2010, čl. 7.8, nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných (nebo okolo požárních a evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále.

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

- Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou. Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 a A2, anebo musí mít vnější průměr potrubí max. 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 a A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

- Jedná se o jednotlivý prostup jednoho samostatně vedeného kabelu elektroinstalace, bez chráničky s vnější průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu se shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

POZNÁMKA Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní otvor (podle bodu b1), potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupu podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Veškeré prvky vyhoví pro II. SPB

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení.

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu:

Možnosti bezprostředního provedení event. požárního zásahu jak uvnitř, tak i vně objektu nejsou zvláštním způsobem omezeny, v tomto směru není nutno přijímat zvláštní opatření.

Zhodnocení ÚC:

Ve školící místnosti o ploše 57,26 m2 se bude v souladu s ČSN 73 0818 tab. 1 pol. 1.2 nacházet 57,26/1,5 = 38,17 → 38 osob.

Školící místnost je uvažována jako místnost, či ucelená skupina místností (plocha do 100 m2, délka ÚC < 15 m s celkovým počtem osob < 40). ÚC jsou shledány jako vyhovující v souladu s ČSN 73 0802 čl.

9.10.2, kdy ÚC z ucelené skupiny místností počíná v místě východu (např. dveří).

Z řešeného prostoru je zajištěn únik do prostoru haly E (3 únikové pruhy) s trvale volnou komunikací umožňující únik na volné prostranství. Dle původního PBŘ z řešeného prostoru unikalo 25 osob. Dochází tedy k navýšení o 13 unikajících osob.

Kapacita únikové haly E činí 300 osob. V původním PBŘ je uvažováno s únikem 134. Navýšení o 13 osob vyhovuje – 300 > 147 osob.

Dveře na únikových cestách:

Požární uzávěry (jakož i dveře uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání apod.

Dveře se musí otevírat ve směru úniku, s výjimkou dveří z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná ve smyslu 9.10.2 ČSN 73 0802, a s výjimkou východových dveří na volné prostranství, jelikož jimi neprochází více než 200 evakuovaných osob.

Dveře se musí otevírat ve směru úniku, pokud dispoziční řešení neumožňuje na únikových cestách umístění dveří otvíravých ve směru úniku osob, lze při E ≤ 200 osob ponechat dveře otvíravé proti směru úniku.

Podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, musí být do vzdálenosti dveřního křídla na stejné výškové úrovni, s výjimkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu balkon, pavlač, lodžii apod., za nimiž může být podlaha (chodník) snížena až o 180 mm.

8. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru a zhodnocení ve vztahu k okolní zástavbě, pozemkům a volným skladům.

Odstupové vzdálenosti od stávajících neměnný POP není nutno hodnotit. Vyhovují dle původních dokumentací.

Odstupové vzdálenosti od řešeného prostoru jsou hodnoceny pomocí výpočtu dle hustoty tepelného toku pro jednotlivé požárně otevřené plochy ve fasádách, kde při vzájemně blízko vzdálených otvorů je požárně otevřená plocha uvažována včetně okenních pilířů – řešení je na straně bezpečnosti. Hodnocena je vždy největší požárně otevřená plocha v každé fasádě. Obvodové konstrukce objektu jsou hodnoceny jako požárně uzavřené. Odstupy od požárně otevřených ploch jsou znázorněny v situaci.

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stavební objekt hustotou tep. toku | 1. odstup | 1,75 | 15,28 | 26,74 | 100,00 | 24,68 | 78,77 | 3,49 | 0,83 |

Požárně nebezpečný prostor od objektu nezasahuje do požárně otevřených ploch sousedních objektů, což vyhovuje ČSN 73 0802. Objekt sám neleží v požárně nebezpečném prostoru objektů sousedních. Porovnáním vypočtených odstupových vzdáleností se situací stavby je možno konstatovat, že požárně nebezpečný prostor nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora akce do sousedních pozemků.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků

Vnější odběrná místa:

Vzdálenosti hydrantů od objektu musí být 150 m a 300 m mezi sebou, tyto hydranty musí být osazeny na potrubí s minimálním DN 100 mm a odběrem Q = 6 l.s-1 pro v = 0,8 m.s-1. Případně vzdálenost vodního toku nebo nádrže může být maximálně 600 m. Vnější odběrná místa jsou stávající, neměnná.

Vnitřní odběrná místa:

Není nutné zřizovat dle ČSN 73 0873 čl. 4.4. b) 1).

- Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, …

Příjezdové komunikace:

Dle ČSN 73 0802 čl. 12.2 se za přístupovou komunikaci považuje nejméně jednopruhová silniční komunikace se šířkou vozovky nejméně 3,00 m. Příjezd jednotek HZS k objektu je pomocí stávajících veřejných komunikací až k bezprostřední blízkosti objektu. Ve všech případech je zajištěn dojezd jednotek HZS do vzdálenosti kratší než 20 m ke vchodům do objektu.

Vjezd do areálu musí dosahovat nejméně 4 100 mm výšky a 3 500 mm šířky. Stávající vjezd do areálu je vyhovující

Vnitřní zásahové cesty:

není nutné zřizovat

Vnější zásahové cesty:

není nutné zřizovat

Nástupní plochy:

Nástupní plochy rovněž nejsou vyžadovány v souladu s ČSN 73 0802 čl. 12.4.4, jelikož se jedná o objekt o požární výšce <12 m.

11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky.

Hasicí přístroje jsou v jednotlivých PÚ objektů navrženy v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a vyhl. č. 23/2008 Sb.

V řešeném PÚ budou umístěny 2 PHP PG6 s hasicí schopností nejméně 21A v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb.

12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby z hlediska požadavků požární bezpečnosti.

Elektroinstalace:

Elektroinstalace jsou řešeny dle ČSN 73 0848. Vzhledem k rozsahu úprav je řešeno dle ČSN 73 0848 kap. 10. Veškeré kabeláže a instalace budou provedeny dle požadavků původních PBŘ.

V případech změn staveb (bez ohledu na datum výstavby a bez ohledu na charakter změny podle ČSN 730834) se stávající kabely, vodiče, trasy, systémy napájení a vypínání provedené v souladu s původně platnými požárními předpisy považují za vyhovující. Rozšíření tohoto stávajícího systému (ve stávající kvalitě) smí být provedeno maximálně v rozsahu 20% stávající délky tras.

Případné kabely, které po úpravách nebudou funkční musí být demontovány. Stávající funkční kabely a vodiče se mohou ponechat.

V souladu s ČSN 73 0848 čl. 4.1.1 se za volně vedené kabely nepovažují kabely pod omítkou tl. 15 mm. V souladu s ČSN 73 0848 čl. 3.36 se za volně vedené kabely rovněž nepovažují kabely vedené nad SDK podhledy min. tl. 15 mm s požadovanou požární odolností (požadována min. EI 15). Tento požadavek nevylučuje využití nátěrů na úpravu požárně technických vlastností kabelů, které po aplikaci na kabely splňují výše uvedené požadavky se souhlasem výrobce kabelu.

Rozvaděče bez požadované funkce při požáru:

Umístění elektrických rozvaděčů je řešeno podle ČSN 73 0848 čl. 4.4.2.1. Rozvaděče nemusí být požárně odděleny a budou provedeny s nehořlavou konstrukcí skříně a uzávěru (třída reakce na oheň A1 nebo A2).

Vzduchotechnika:

Větrání objektu je ponechání stávající, neměnné. Vyhovuje dle původních PD.

Vytápění:

Zdroj vytápění v objektu je ponechán stávající, neměnný. Vyhovuje dle původních PD.

- 	žádné další technické zařízení ve vztahu k požární bezpečnosti stavby se zde nenachází.

13. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby.

Elektrická požární signalizace:

V dotčeném prostoru je instalován systém EPS. Návrh, koncepce a navazující funkce PBZ jsou ponechány stávající neměnné dle původních PBŘ. V dotčené části objektu dochází k úpravě podhledu a vybudování nových příček. Systém EPS bude upraven v rámci změn dispozice. Samotná úprava systémů včetně návrhu bude provedena oprávněnou firmou, jelikož se v tomto případě jedná o vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení dle vyhl. č. 246/2001 Sb.

Stabilní hasicí zařízení:

V souladu s ČSN 73 0802 čl. 6.6.10 není nutno SHZ instalovat.

Samočinné odvětrávací zařízení:

SOZ není nutno instalovat dle ČSN 73 0802 čl. 6.6.11.

Nouzové osvětlení:

Není nutno instalovat.

Autonomní detekce a signalizace požáru: Není nutno instalovat.

14. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek, včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Značení ÚC: V posuzované části objektu bude instalováno značení únikových cest a směrů úniků z jednotlivých částí objektu v souladu s Nařízením vlády č.375/2017 Sb., a to piktogramy ve fotoluminiscenčním provedení. Piktogramy budou provedeny dle ČSN ISO 3864.

Značky musí být umístěny:  	nejdéle 20 m mezi sebou

při každé změně horizontálního nebo vertikálního směru úniku

u všech dveřích, kterými je vedena ÚC

u všech východů

u míst s více směry, kde my mohlo dojít ke zmatení unikajících osob

Dále budou označeny: hlavní uzávěry médií zdroje požární vody a věcné prostředky požární ochrany, v tomto případě hasící přístroje.

# Čelákovice, květen 2025

Ing. Josef Kyhos

Výpočet:

Požární úsek dle ČSN 73 0802: 1 požární úsek Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu ........................................................................... 3 [-]

Výška objektu h ............................................................................................. 3,30 [m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu ................................................................... 2 [-]

Materiál konstrukce ....................................................................... nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873 .......................................................... nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z .......................................................................................... 1 [-]

Výšková poloha hp ......................................................................................... 0,00 [m]

Koeficient c ......................................................................................................... 1  SM .................................................................................................. automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Ploc ha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | 57,26 | 3,00 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | 9,60/2,00 | 1 | 0,00 | 1.8 |
| 133a | 19,93 | 3,00 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 1,35/0,45 | 1 | 0,00 | 1.12 |
| 133b | 3,30 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 14.2 |
| 134a | 12,41 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 134b,c | 13,57 | 3,00 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 7.2.2 |
| 134d,e | 9,27 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 14.2 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp .......................................................... 24,68 [kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB) ........................................... II

Plocha požárního úseku S .............................................................. 115,74 [m2]

Koeficient n ...................................................................................... 0,073

Koeficient k ...................................................................................... 0,134

Plocha otvorů pož.úseku So ............................................................... 10,95 [m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho ................................................... 1,81 [m]

Parametr odvětrání Fo ....................................................................... 0,041

Průměrná světlá výška pož.úseku hs .................................................... 3,00 [m]

Požární zatížení p ............................................................................. 24,59 [kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn .............................................................. 20,59 [kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an ....................................... 0,962

Koeficient a ...................................................................................... 0,952

Koeficient b ........................................................................................ 1,05

Koeficient c ........................................................................................ 1,00

Normová teplota TN ...................................................................... 812,67 [°C]

Čas zakouření te  ................................................................................ 2,27 [min]

Maximální délka pož.úseku ................................................................ 66,09 [m]

Maximální šířka pož.úseku................................................................. 41,92 [m]

Maximální plocha pož.úseku ........................................................ 2 770,53 [m2] Maximální počet užitných podlaží z ...................................................... 7,29

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP ....................................................................... 2 (přesně 1,57)

Počet hasicích jednotek ......................................................................... 12

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=2 846,30).