REVIZE PRAHA	Revize č.: 211130113001rhp

Zpráva o revizi zařízení ochrany před bleskem

podle normy:  ČSN 331500, ČSN 34 1390

Revizní technik: Zbyněk Duchaň V Malém háji 360 Odolena Voda

Ev. č.: 10626/9/20/R-EZ-E2A

Předmět revize:

Objekt archivu Jehněčí Dvůr Horoměřická 2307147

Praha Dejvice

164 00 Praha 6

Celkový posudek:

Nelze prohlásit, že zařízení je z hlediska požadavků na bezpečnost, ve smyslu ČSN 331500, schopné provozu. Závady, př ipom ínky viz bod 1O)

Započetl revize: Ukončení revize: Zpracování revize: Druh revize:

Příští revize:

Zdroje elektrickéhoproudu: Přílohy:

Počet stran:

Počet vyhotovení: Rozdělovník:

07.12.2021

07.12.2021

10.12.2021

pravidelná

10/2026

místní veřejný distributor elektrické energie Bez příloh.

4 stran(y) 3x

2 x objednatel

1 X RT

Obsah:

- Identifikační údaje 	2.

- Předmět revize	2

- Okolní vlivy	2

- Popis objektu	2

- Jímací soustava	2

- Svody	3

- Zemnící soustava	3

- Měření	3

- Použité měřicí přístroje	4

1O) Z ji štěné závady	4

11) Celkové zhodnocení	4

Převzal dne:

Podpis přejímajícího

V Praze 10.12.2021

Podpis revizního technika

Zbyněk Duchaň, V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda, tel: xxx

## Identifikační údaje

  - Místo stavby:

  - Investor:

  - Zhotovitel:

  - Dokumentace:

    - Projektant:

    - Obsah:

  - Další doklady:

## Předmět revize

Objekt archivu Jehněčí Dvůr Horoměřická   2307/47 Praha Dejvice

164 00 Praha 6

ústav rozvoje hl. m. Prahy Vinohradská 2077/57

120 00 Praha 2 nezjištěn

Nebyla předložena (ČSN 341390 čl. 16)

Pravidelná revize ze dne 08.14.2013, RT Jiří Nebeský, ev. č. 930/4.00/09-

### 3,

    - Předmětem této revize, provedené dle ČSN 34 1390, je zařízení ochrany před atmosférickými  výboji (vnější LPS) instalované na objektu: Objekt archivu Jehn ěčí Dvůr, Horoměřická  2307/47, Praha Dejvice, 164 00 Praha 6.

    - Předmětem revize nejsou budova trafostanice TS 1516 a budova Dům správce.

    - Předmětem revize jsou pouze vnější části LPS, tj. jímací části, svody a zemniče. Bližší údaje vyplývají dále z popisu.

## Okolní vlivy

  - Vnější vlivy

    - Nebyl předložen doklad o určení vnějších vlivů.

    - Zařízení v rozsahu této revize, a pouze pro účely této revize je posuzováno do prostorů s dále uvedenými vnějšími vlivy. V žádném případě toto porovnání nenahrazuje „Protokol o určení vnějších vlivů". Zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy  než  dále uvedenými.

    - Vnější  prostory:  AB8,  AD3,  AN3,  (odpovídá   ČSN   33 03000   Prostředí   aktivní   složitá 411 venkovní).

  - Počasí v posledních 3 dnech Přeháňky,  teplota  +2°- 8°C

  - Půdní podmínky (zemina)

    - Zemniče z vnější strany objektu: Rostlá  zem

    - Zemniče v prostoru nádvoří: Neznámé složení

## Popis objektu

Zděné, vzájemně spojené budovy tvořící jeden celek. Půdorys členitý nepravidelný, celkový obvod je 216,7 m. Střecha sedlová, krytina pálené tašky. Nad střechu vystupují komíny.

## Jímací soustava

Jímací soustava hřebenová (ČSN 341390 čl. 39). Komíny jsou osazeny pomocnými jímači.

Zbyněk Duchaň, V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda, tel:xxx

Strana 2

# Svody

Svodů je provedeno 12 (vyhovuje ČSN 341390 čl. 64 b). Svody jsou označeny podle ČSN 341390 čl. 82.

# Zemnící soustava

- Způsob provede ní zemničů se nepodařilo  zjistit.

- Zemní vedení jsou nad zemí chráněna FeZn úhelníky nebo trubkami (ČSN 341390 čl. 83).

# Měření

  - Jímac1 so u s ta va a svody

| Měřená část |  |  | Materiál | Přechodový odpor 1 (O) > |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J í m ac í vede ní |  | l a n o FeZ n SO |  | < 0 , 10 |
| svod č. 1 | lano FeZnSO |  |  | < 0 ,1 0 |
| svod č. 2 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 3 | lano FeZnSO |  |  | < 0 ,10 |
| svod č. 4 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 5 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 6 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 7 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 10 | lano FeZnSO |  |  | < 0 , 10 |
| s vod č . 11 | l a n o Fe Z n SO |  |  | < 0,10 |
| svod č. 12 | lano FeZnSO |  |  | < 0 , 10 |
| svod č . 13 | l a n o F e Z n SO |  |  | < 0 , 10 |
| svod č. 14 | lano FeZnSO |  |  | < 0,10 |

  - Zemniče

| Měřená čás t |  | Provedení zemniče, zemního svo du | Zemní odpor RA (O) |
| --- | --- | --- | --- |
| svod č. 1 |  | FeZn10 | 0,16 |
|  | svod č. 2 | FeZn10 | 0,30 |
|  | svod č. 3 | FeZn10 | 0,31 |
| svod č. 4 |  | FeZn10 | 1,13 |
| svod č. 5 |  | FeZn10 | 0,26 |
| svod č. 6 |  | FeZn10 | 0,24 |
| svod č. 7 |  | FeZn10 | 0,32 |
| svod č. 10 |  | FeZn10 | 12,1 |
| svod č. 11 |  | FeZn10 | > 39,9 |
| svod č. 12 |  | FeZn10 | 14,9 |
| svod č. 13 |  | FeZn10 | > 39,9 |

Zbyněk Duchaň, V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda, tel:xxx

Strana 3

|  | Měřená č ást | Provedení zemniče, zemního svodu |  | Zemní odpor RA ( O ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | svod č. 14 | FeZn10 |  | 0,16 |
|  | Celkový zemní odpor soustavy vypočtený 2l |  |  | 0, 03 |
|  | Celkový zemní odpor soustavy změřený 3 > |  |  | n e měřeno 4 > |

1

Poznámkyk měření:		Použitá metoda:  Pomocí  dvou měřicích kleští (viz   použitý měřicí přístroj). Pro zvýšení přesnosti měření byl na každý měřený svod připojen PE tak, aby měřicí kleště byly na svod nasazeny mezi tímto PE a zemničem.

>        M ěřeny jednotlivé spoje.

2l  Vypočten z výše uvedenéhopočtu zemničů.

3l  Měřena celá soustava bez rozpojení zkušebních svorek.

4l	N ebylo  možné  umístit  měřicí  sondy  do  vzdálenosti,  která  by zajistila  relevantní výsledky měřeni.

## Použité měřicí přístroje

  - EUROTEST XE Ml 31028T č. 15200372

Přístroj umožňuje měření:		Přechodové odpory Izolační odpory, svodiče přepětí

Dotyková napětí při vybavení ochrann ého prvku Zdánlivé  odpory (impedance)

Proudové chrániče Proudy, výkony, účinník

Zemní odpory, měrný odpor půdy Harmonická zkreslení

Osvětlení

  - Přístroje použité při měření vyhovují požadavkům ČSN EN 61557 a jsou metrologicky ověřené.

## 1O) Zji štěné závady

- Závady  administrativníhocharakteru

  - Nebyla předložena projektová dokumentace.  Není v rozporu  s ČSN 341390 čl. 16.

  - Nebyl předložen doklad o určení vnějších vlivů. ČSN 341390  tento doklad nepožaduje.

- Závady ovlivňující bezpečnost

  - Zemniče č. 11  a  13  jsou  podle ČSN 341390 čl.  106 nad povolenou mezí,  viz bod 8)b). Svod  č. 12 je na samé hranici. Přípustná  hodnota je do 15 O. Zjednejt e nápravu!

## Celkové zhodnocení

  - Zařízení bylo ověřeno prohlídkou a měřením.

  - Použité materiály, způsob provedení vyhovují předpisům pro elektrotechniku.

  - Některé naměřené hodnoty zemničůnevyhovují ČSN 34 1390 čl. 106, viz bod 10)b).

  - Součásti hromosvodu jsou v dobrém funkčním stavu, mimo některých zemničů, viz bod   1O}b).

  - Nel ze prohlásit, že výše uvedené zařízení je z hlediska požadavků na bezpečnost, ve smyslu ČSN 331500, schopné provozu.

Revizní zpráva musí být uložena u provozovatele elektrického zaříz ení a přístupná orgánům  dozoru (ČSN 331500 čl. 6.4).

Zpráva   o	výchozí   revizi   musí   být   uložena   trvale   až   do    zrušení   elektrického	zařízení (ČSN 331500 čl. 6.4.2).

V Praze 10.12.2021

Zbyněk Duchaň, V Malém háji 360, 250 70 Odolena Voda, tel:xxx

Strana 4

1z1

CENOVÁ NABÍDKAIOBJEDNÁVKA:oprava hromo svodu

/PR !JehněčíDvůr, Horoměřická Praha 6

RYBÁŘ MARTIN

Diviznová 215

104 00 Praha 1O- Křes lice

te l:xxx

fax:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC ENOVA   NABIDKA  I

#### Objednávka č.:1626

----- Dodavatel

------

OBJEDNAVKA	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

#### Odběratel

Jm é n o Ad r esa PSČ

Telefon

# .M .rtin„RYb..$..ř..........................................................

Diviznová..2.1.5 ...........................................................

1.04„00......M ěsto.  Praha..1O-Křeslice.......

xxx

Jméno    Institut.plánován í..a..roz vale............................

1

d er   a	x :   :ř. : :   a·· 2076.(?.. .·:·.:·.·..·.·.·.·.·.·.·.·.·.···..·..·..·.·...··.·...·.····.··...··.·...·.··..···.

I

PSČ	1 20 ..0.0 ....PRAHA.2.7.N.Ov.é. .Měs.to.........................

IČO DIČ

61004791 .........................................................

Te lefon ČO

.............................................................................................................

| Počet | Jedn. | Popis | Cena za jednotku | CELKEM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kompl. | HROMOSVOD |  | 0,00 Kč |
|  |  | Oprava zemnící soustavy |  | 0,00 Kč |
| 55 | bm | Výkop pro položení nového | 990,00 Kč | 54 450,00 Kč |
|  |  | zemnícího pásku, po položení |  | 0,00 Kč |
|  |  | zemnícího pásku opět.zásyp |  | 0,00 Kč |
| 8 | ks | kontrolní svorka mat,/mont. | 550,00 Kč | 4 400,00 Kč |
|  |  | výměna vadných kontr.svorek |  | 0,00 Kč |
| 6 | ks | mat./mont. Zemnící tyče 1,5m | 1 750,00 Kč | 10 500,00 Kč |
|  |  | FeZn do výkopu |  | 0,00 Kč |
| 1 | kompl. | pomocný a jinak neuvedený | 4 500,00 Kč | 4 500,00 Kč |
|  |  | montážní materiál |  | 0,00 Kč |
| 5 | bm | vyřezání drážky pro položení | 1 550,00 Kč | 7 750,00 Kč |
|  |  | nového uzemnění, po položení |  | 0,00 Kč |
|  |  | nového uzemněni zalití betonem |  | 0,00 Kč |
| 45 | bm | mat./mont. zemnicí páska | 795,00 Kč | 35 775,00 Kč |
|  |  | FeZn 30x4 do výkopu |  | 0,00 Kč |
| 6 | bm | mat./mont.uzemnění drát FeZn | 3 450,00 Kč | 20 700,00 Kč |
| 1 | kompl. | mat./mont. ochranný úhelník, | 2 890,00 Kč | 2 890,00 Kč |
|  |  | 2x DOT, číslo |  | 0,00 Kč |
| 1 | kompl. | revizní zpráva | 5 200,00 Kč | 5 200,00 Kč |
| 1 | komp l. | Doprav a materiálu | 2 500,00 Kč | 2 500,00 Kč |
| CELKEM |  |  |  | 148 665,00 Kč |

Podrobno i olatbv

1

rL   =