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Zpráva o revizi zařízení ochrany před bleskem
podle normy:  ČSN 331500, ČSN 34 1390
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1) Identifikační údaje
a) Místo stavby:



b) Investor:


c) Zhotovitel:
d) Dokumentace:
· Projektant:
· Obsah:
e) Další doklady:


2) Předmět revize



Objekt archivu Jehněčí Dvůr Horoměřická   2307/47 Praha Dejvice
164 00 Praha 6
ústav rozvoje hl. m. Prahy Vinohradská 2077/57
120 00 Praha 2 nezjištěn


Nebyla předložena (ČSN 341390 čl. 16)
Pravidelná revize ze dne 08.14.2013, RT Jiří Nebeský, ev. č. 930/4.00/09-
1-E 3,

a) Předmětem této revize, provedené dle ČSN 34 1390, je zařízení ochrany před atmosférickými  výboji (vnější LPS) instalované na objektu: Objekt archivu Jehn ěčí Dvůr, Horoměřická  2307/47, Praha Dejvice, 164 00 Praha 6.
b) Předmětem revize nejsou budova trafostanice TS 1516 a budova Dům správce.
c) Předmětem revize jsou pouze vnější části LPS, tj. jímací části, svody a zemniče. Bližší údaje vyplývají dále z popisu.

3) Okolní vlivy
a) Vnější vlivy
· Nebyl předložen doklad o určení vnějších vlivů.
· Zařízení v rozsahu této revize, a pouze pro účely této revize je posuzováno do prostorů s dále uvedenými vnějšími vlivy. V žádném případě toto porovnání nenahrazuje „Protokol o určení vnějších vlivů". Zařízení není posuzováno do prostorů s jinými vnějšími vlivy  než  dále uvedenými.
· Vnější  prostory:  AB8,  AD3,  AN3,  (odpovídá   ČSN   33 03000   Prostředí   aktivní   složitá 411 venkovní).
b) Počasí v posledních 3 dnech Přeháňky,  teplota  +2°- 8°C
c) Půdní podmínky (zemina)
· Zemniče z vnější strany objektu: Rostlá  zem
· Zemniče v prostoru nádvoří: Neznámé složení

4) Popis objektu
Zděné, vzájemně spojené budovy tvořící jeden celek. Půdorys členitý nepravidelný, celkový obvod je 216,7 m. Střecha sedlová, krytina pálené tašky. Nad střechu vystupují komíny.

5) Jímací soustava
Jímací soustava hřebenová (ČSN 341390 čl. 39). Komíny jsou osazeny pomocnými jímači.
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6) Svody
Svodů je provedeno 12 (vyhovuje ČSN 341390 čl. 64 b). Svody jsou označeny podle ČSN 341390 čl. 82.

7) Zemnící soustava
· Způsob provede ní zemničů se nepodařilo  zjistit.
· Zemní vedení jsou nad zemí chráněna FeZn úhelníky nebo trubkami (ČSN 341390 čl. 83).

8) Měření
a) Jímac1 so u s ta va a svody	
	Měřená část
	
	
Materiál
	Přechodový odpor 1 (O)
>

	J í m ac í vede  ní
	
	l a n o FeZ  n SO
	< 0 , 10

	svod č. 1
	lano FeZnSO
	< 0 ,1 0

	svod č. 2
	lano FeZnSO
	< 0,10

	svod č. 3
	lano FeZnSO
	< 0 ,10

	svod č. 4
	lano FeZnSO
	< 0,10

	svod č. 5
	lano FeZnSO
	< 0,10

	svod č. 6
	lano FeZnSO
	< 0,10

	svod č. 7
	lano FeZnSO
	< 0,10

	svod č. 10
	lano FeZnSO
	< 0 , 10

	s vod  č . 11
	l a n o Fe Z n SO
	< 0,10

	svod č. 12
	lano FeZnSO
	< 0 , 10

	svod   č . 13
	l a n o F e Z n SO
	< 0 , 10

	svod č. 14
	lano FeZnSO
	< 0,10


b) Zemniče	
	Měřená čás t
	Provedení zemniče, zemního svo du
	Zemní odpor RA (O)

	svod č. 1
	FeZn10
	0,16

	
	svod č. 2
	FeZn10
	0,30

	
	svod č. 3
	FeZn10
	0,31

	svod č. 4
	FeZn10
	1,13

	svod č. 5
	FeZn10
	0,26

	svod č. 6
	FeZn10
	0,24

	svod č. 7
	FeZn10
	0,32

	svod č. 10
	FeZn10
	12,1

	svod č. 11
	FeZn10
	> 39,9

	svod č. 12
	FeZn10
	14,9

	svod č. 13
	FeZn10
	> 39,9
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	Měřená č ást
	Provedení zemniče, zemního svodu
	
Zemní odpor RA ( O )

	
	svod č. 14
	FeZn10
	0,16

	
	Celkový zemní odpor soustavy vypočtený 2l
	0, 03

	
	Celkový zemní odpor soustavy změřený 3
>
	
	n e měřeno 4
>


 (
1
)Poznámkyk měření:		Použitá metoda:  Pomocí  dvou měřicích kleští (viz   použitý měřicí přístroj). Pro zvýšení přesnosti měření byl na každý měřený svod připojen PE tak, aby měřicí kleště byly na svod nasazeny mezi tímto PE a zemničem.
>        M ěřeny jednotlivé spoje.
2l  Vypočten z výše uvedenéhopočtu zemničů.
3l  Měřena celá soustava bez rozpojení zkušebních svorek.
4l	N ebylo  možné  umístit  měřicí  sondy  do  vzdálenosti,  která  by zajistila  relevantní výsledky měřeni.

9) Použité měřicí přístroje
a) EUROTEST XE Ml 31028T č. 15200372
[image: ]Přístroj umožňuje měření:		Přechodové odpory Izolační odpory, svodiče přepětí
Dotyková napětí při vybavení ochrann ého prvku Zdánlivé  odpory (impedance)
Proudové chrániče Proudy, výkony, účinník
[image: ]Zemní odpory, měrný odpor půdy Harmonická zkreslení
Osvětlení
b) Přístroje použité při měření vyhovují požadavkům ČSN EN 61557 a jsou metrologicky ověřené.

1O) Zji štěné závady
a) Závady  administrativníhocharakteru
· Nebyla předložena projektová dokumentace.  Není v rozporu  s ČSN 341390 čl. 16.
· Nebyl předložen doklad o určení vnějších vlivů. ČSN 341390  tento doklad nepožaduje.
b) Závady ovlivňující bezpečnost
· Zemniče č. 11  a  13  jsou  podle ČSN 341390 čl.  106 nad povolenou mezí,  viz bod 8)b). Svod  č. 12 je na samé hranici. Přípustná  hodnota je do 15 O. Zjednejt e nápravu!

11) Celkové zhodnocení
· Zařízení bylo ověřeno prohlídkou a měřením.
· Použité materiály, způsob provedení vyhovují předpisům pro elektrotechniku.
· Některé naměřené hodnoty zemničůnevyhovují ČSN 34 1390 čl. 106, viz bod 10)b).
· Součásti hromosvodu jsou v dobrém funkčním stavu, mimo některých zemničů, viz bod   1O}b).
· Nel ze prohlásit, že výše uvedené zařízení je z hlediska požadavků na bezpečnost, ve smyslu ČSN 331500, schopné provozu.
Revizní zpráva musí být uložena u provozovatele elektrického zaříz ení a přístupná orgánům  dozoru (ČSN 331500 čl. 6.4).
Zpráva   o	výchozí   revizi   musí   být   uložena   trvale   až   do    zrušení   elektrického	zařízení (ČSN 331500 čl. 6.4.2).
V Praze 10.12.2021
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CENOVÁ NABÍDKAIOBJEDNÁVKA:oprava hromo svodu
/PR !JehněčíDvůr, Horoměřická Praha 6



RYBÁŘ MARTIN
Diviznová 215
104 00 Praha 1O- Křes lice
te l:xxx
fax:
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiC ENOVA   NABIDKA  I



Objednávka č.:1626


----- Dodavatel


------

OBJEDNAVKA	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Odběratel	 	

Jm é n o Ad r esa PSČ
Telefon

.M .rtin„RYb..$..ř..........................................................
Diviznová..2.1.5 ...........................................................
1.04„00......M ěsto.  Praha..1O-Křeslice.......
xxx

Jméno    Institut.plánován í..a..roz vale............................
1
d er   a	x :   :ř. : :   a·· 2076.(?.. .·:·.:·.·..·.·.·.·.·.·.·.·.·.···..·..·..·.·...··.·...·.····.··...··.·...·.··..···.
 (
I
)PSČ	1 20 ..0.0 ....PRAHA.2.7.N.Ov.é. .Měs.to.........................

IČO DIČ

61004791 .........................................................

Te lefon ČO

.............................................................................................................


	

	Počet
	Jedn.
	Popis
	Cena za jednotku
	CELKEM

	1
	kompl.
	HROMOSVOD
	
	0,00 Kč

	
	
	Oprava  zemnící soustavy
	
	0,00 Kč

	55
	bm
	Výkop pro položení nového
	990,00 Kč
	54 450,00 Kč

	
	
	zemnícího pásku, po položení
	
	0,00 Kč

	
	
	zemnícího pásku opět.zásyp
	
	0,00 Kč

	8
	ks
	kontrolní svorka mat,/mont.
	550,00 Kč
	4 400,00 Kč

	
	
	výměna vadných kontr.svorek
	
	0,00 Kč

	6
	ks
	mat./mont. Zemnící tyče 1,5m
	1 750,00 Kč
	10 500,00 Kč

	
	
	FeZn do výkopu
	
	0,00 Kč

	1
	kompl.
	pomocný a jinak neuvedený
	4 500,00 Kč
	4 500,00 Kč

	
	
	montážní materiál
	
	0,00 Kč

	5
	bm
	vyřezání drážky  pro položení
	1 550,00 Kč
	7 750,00 Kč

	
	
	nového uzemnění, po položení
	
	0,00 Kč

	
	
	nového uzemněni zalití betonem
	
	0,00 Kč

	45
	bm
	mat./mont. zemnicí páska
	795,00 Kč
	35 775,00 Kč

	
	
	FeZn 30x4 do výkopu
	
	0,00 Kč

	6
	bm
	mat./mont.uzemnění drát FeZn
	3 450,00 Kč
	20 700,00 Kč

	1
	kompl.
	mat./mont. ochranný úhelník,
	2 890,00 Kč
	2 890,00 Kč

	
	
	2x DOT, číslo
	
	0,00 Kč

	1
	kompl.
	revizní zpráva
	5 200,00 Kč
	5 200,00 Kč

	1
	komp l.
	Doprav a materiálu
	2 500,00 Kč
	2 500,00 Kč

	CELKEM
	148 665,00 Kč


Podrobno i olatbv
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