Technická specifikace služby servisu a revizí pro technologie technického zařízení budov instalované v  Komplexu budov Národního muzea v Praze

l, Specifikace zařízení

Níže jsou popsány rámcově jednotlivé kapitoly předmětné technologie.

# Vzduchotechnická zařízení ( VZT )

Vzduchotechnická zařízení slouží k řízené úpravě a distribuci vzduchu. Jednotlivé procesy úpravy (ohřívání, chlazení, vlhčení, sušení a filtrace vzduchu) probíhají v komponentech, ze kterých jsou složeny sestavné VZT jednotky, jejíchž součástí jsou dále pohonné jednotky (ventilátory), která zajišťuje distribuci vzduchu na místo určení.

# Klimatizační zařízení

Klimatizační zařízení slouží k úpravě nasávaného venkovního vzduchu a před distribucí v objektu upravuje jeho teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a automaticky udržuje v učených prostorách stabilní parametry vnitřního prostředí, a to bez ohledu na okolní podmínky.

# Požárně bezpečnostní zařízení ( PBZ )

Vybraná požárně bezpečnostní zařízení, která jsou součástí vzduchotechnických zařízení, definována jako systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby, podmiňující požární bezpečnost stavby ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Vytápění

Soubor zařízení, která v objektu udržují požadované parametry vnitřní teploty.

# Chlazení

Chladící zařízení slouží k úpravě nasávaného venkovního vzduchu a před distribucí v objektu upravuje jeho teplotu a vlhkost na požadované hodnoty a automaticky udržuje v učených prostorách stabilní parametry vnitřního prostředí, a to bez ohledu na okolní podmínky.

Zdravotně technická instalace ( ZTI )

Soubor instalací a zařízení, která v objektu slouží k rozvodu, ohřevu vody a odvodu splaškových vod.

## Vyhrazená technická zařízení ( VTZ )

Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou podle S 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona.

Il. Předmět plnění

## Vzduchotechnická zařízení ( VZT )

VZT centrálního větrání expozic, servisní prohlídka  kontrola celkového stavu  kontrola hlučnosti  kontrola vibračních prvků  kontrola ventilátorů (měření odběru, mazání ložisek)  kontrola vůlí ložisek (mazání ložisek)  kontrola řemenů (napnutí, stav)  kontrola a seřízení těsnosti  kontrola funkce regulačních a uzavíracích klapek (seřízení lamel, koncové stavy) včetně servopohonů č,  prohlídka a vyčištění výměníků  výměna filtrů včetně jejich ekologické likvidace

Rekuperace centrálního větrání expozic, servisní prohlídka  kontrola celkového stavu  kontrola a seřízení těsnosti  vycłstenł  kontrola, výměna filtrů včetně jejich ekologické likvidace

VZT jednotky, servisní prohlídka

kontrola celkového stavu  kontrola hlučnosti  kontrola vibračních prvků  kontrola ventilátorů  kontrola vůlí ložisek (mazání ložisek)  kontrola řemenů (napnutí, stav)  kontrola a seřízení těsnosti  kontrola funkce regulačních a uzavíracích klapek (seřízení lamel, koncové stavy)včetně servopohonů  prohlídka a vyčištění výměníků výměna filtrů včetně jejich ekologické likvidace

Zvlhčovače, kontrola stavu  kontrola, čištění elektrod a topných těles  kontrola těsnosti včetně napojení  kontrola řídících jednotek

Odvlhčovače,  kontrola stavu  kontrola topných těles  kontrola těsnosti  kontrola řídících jednotek

Ventilátory,  kontrola stavu  kontrola hlučnosti  kontrola vibračních prvků  kontrola vůlí ložisek (mazání ložisek)  měření odběru  kontrola řemenů (napnutí, stav)

Přívod předehřátého vzduchu,

- kontrola stavu  kontrola funkce regulačních a uzavíracích klapek (seřízení lamel, koncové stavy) včetně servopohonů  kontrola signalizace  kontrola těsnosti

Digestoře,

- kontrola stavu   vyčištění  kontrola hlučnosti  kontrola vibračních prvků

Vzduchotechnické filtry kapsové,

kontrola stavu výměna včetně jejích ekologické likvidace  kontrola těsnosti

Patrony s aktivním uhlí

náhradní sada patron s aktivním uhlím 	regenerace aktivního uhlí o 	výměna patron

# Klimatizační zařízení

Kondenzační jednotky do VZT, čištění, servisní a profylaktická prohlídka 	kontrola celkového stavu 	kontrola těsnosti o	čištění filtrů 	čištění kondenzačních jednotek 	kontrola úniku chladiva, případně jeho doplnění

Split systém, čištění, servisní a profylaktická prohlídka

- kontrola celkového stavu  kontrola těsnosti  čištění filtrů  čištění kondenzačních jednotek  kontrola úniku chladiva, případně jeho doplnění

VRV jednotky, čištění, servisní a profylaktická prohlídka kontrola celkového stavu  kontrola těsnosti  čištění filtrů  čištění kondenzačních jednotek  kontrola úniku chladiva, případně jeho doplnění

Přesná klimatizace, čištění, servisní a profylaktická prohlídka  kontrola celkového stavu  kontrola těsnosti  čištění filtrů  čištění kondenzačních jednotek  kontrola úniku chladiva, případně jeho doplnění

FCU jednotky, čištění, servisní a profylaktická prohlídka  kontrola celkového stavu  kontrola těsnosti  čištění filtrů

## Požárně bezpečnostní zařízení ( PBZ )

Požární klapky a stěnové uzávěry, kontrola provozuschopnosti, kontrola za provozu, ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb.

kontrola stavu

činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001 Sb.

servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

Požární větrání CHÚC, servisní prohlídka, kontrola provozuschopnosti ve smyslu Vyhl, 246/2001Sb.  kontrola stavu  činnostj revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001 Sb.  kontrola ventilátorů a kouřotěsných klapek

0	činnost servisního technika dle dalších specifických požadavků výrobce zařízení

Požární větrání SOZ, servisní prohlídka, kontrola provozuschopnosti ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb.  kontrola stavu  činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu Vyhl.MV246/2001 Sb.  servisní činnost na systému dle pokynů výrobce/dodavatele (pokud je stanoveno smlouvou)

## Vytápění

Deskové výměníky, servisní prohlídka  prohlídka a vyčištění  těsnost výměníků a rozvodů  proplach deskových výměníků saponátovým roztokem

Sahara MA,u, servisní prohlídka  kontrola celkového stavu  prohlídka a vyčištění výměníků  těsnost výměníků a rozvodů

Oběhová čerpadla, servisní prohlídka  kontrola funkčního stavu  kontrola těsnosti  kontrola hlučnosti

Příprava glykolových směsí Reglyk, servisní prohlídka  kontrola stavu  seřízení a vyčištění  kontrola těsnosti

Akumulační nádoby, servisní prohlídka 	kontrola stavu 	kontrola izolace a armatur 	kontrola těsnosti

Variomat, servisní prohlídka  kontrola stavu  seřízení a vyčištění  kontrola těsnosti

Filtry, servisní prohlídka  kontrola stavu  vyčištění  kontrola těsnosti

# Chlazení

Oběhová čerpadla, servisní prohlídka

č,  kontrola funkčního stavu  kontrola těsnosti  kontrola hlučnosti

Filtry, servisní prohlídka

- kontrola stavu

- vyčištění

- kontrola těsnosti

Zdravotně technická instalace ( ZTI )

# Průtokové ohřívače vody, servisní prohlídka

kontrola stavu

- kontrola těsnosti

Zásobníkové ohřívače vody, servisní prohlídka

- kontrola stavu

- kontrola těsnosti

Přečerpávací box, servisní prohlídka

kontrola stavu

kontrola těsnosti

Kalová čerpadla, servisní prohlídka

- kontrola funkčního stavu

- kontrola těsnosti

- kontrola hlučnosti

Filtry, servisní prohlídka

- kontrola stavu

- výměna nebo vyčištění

- kontrola těsnosti

Cirkulační čerpadla, servisní prohlídka

- kontrola funkčního stavu

- kontrola těsnosti

- kontrola hlučnosti

Veškerá zařízení ZTI rozvody vody, kanalizace a zařizovací předměty se ZTI související

- kontrola funkčního stavu

kontrola těsnosti

kontrola hlučnosti

servis a opravy dle požadavku objednatele

č,

# Vyhrazená technická zařízení ( VTZ )

Plynová zařízení, odborná prohlídka, revize

kontrola stavu

zkouška těsnosti

činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou č. 21/1979 Sb.

Rozvod plynu, odborná prohlídka, revize

kontrola stavu

zkouška těsnosti

činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou č. 21/1979 Sb.

Tlakové expanzní nádoby  kontrola stavu  činnosti revizního technika ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou č. 21/1979 Sb.

# Ill, Termíny plnění

- VZT centrálního větrání expozic / Pravidelná servisní prohlídka a údržba cyklus 2x ročně

Rekuperace centrálního větrání expozic / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 2x ročně

- VZT jednotky / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Zvlhčovače / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

Odvlhčovače / Pravidelná servisní prohlídka a údržba cyklus 2 x ročně

- Ventilátory / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

Přívod předehřátého vzduchu / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 1 x ročně

Digestoře / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Vzduchotechnické filtry / Pravidelná kontrola a výměna - cyklus 4 x ročně

- Regenerace aktivního uhlí a výměna patron / servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Kondenzační jednotky do VZT / Profylaktická servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

Split systém / Profylaktická servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

VRV jednotky venkovní / Profylaktická servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

VRV jednotky vnitřní / Profylaktická servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Přesná klimatizace / Profylaktická servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- FCU jednotky / Profylaktická servisní prohlídka a údržba — cyklus 2 x ročně

Požární klapky / Pravidelná servisní prohlídka a údržba, revize ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb.-cyklus 1 x ročně

- Požární stěnové uzávěry / Pravidelná servisní prohlídka a údržba, revize ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb.-cyklus 1 x ročně

- Požární větrání CHÚC / Pravidelná servisní prohlídka a údržba, kontrola provozuschopnosti ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb.-cyklus 1 x ročně

Požární větrání SOZ / Pravidelná servisní prohlídka a údržba, kontrola provozuschopnosti ve smyslu Vyhl. 246/2001 Sb,-cyklus 1 x ročně

- Deskové výměníky / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 1 x ročně

- Sahara MAXX / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 2 x ročně

- Oběhová čerpadla / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 2 x ročně

- Oběhová čerpadla zdvojená / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Příprava glykolových směsí Reglyk / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 1x ročně

- Akumulační nádoby / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 1 x ročně

- Variomat / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 1 x ročně

- Filtry vytápění / Pravidelná servisní prohlídka, výměna a údržba — cyklus 2 x ročně

- Oběhové čerpadlo / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

Oběhová čerpadla zdvojená / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Filtry chlazení / Pravidelná servisní prohlídka, výměna a údržba - cyklus 2 x ročně

- Průtokové ohřívače vody / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 1 x ročně

- Zásobníkové ohřívače vody / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 1 x ročně

- Přečerpávací box / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

č.

Kalová čerpadla / Pravidelná servisní prohlídka a údržba — cyklus 2 x ročně

- Filtry ZTI / Pravidelná servisní prohlídka, výměna a údržba - cyklus 2 x ročně

Filtr se zpětným proplachem / Pravidelná servisní prohlídka a údržba, případně výměna - cyklus 2 x ročně

- Cirkulační čerpadla / Pravidelná servisní prohlídka a údržba - cyklus 2 x ročně

- Plynová zařízení / Revize ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou č. 21/1979 Sb- cyklus 1 x ročně  Rozvod plynu / Revize ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou č. 21/1979 Sb— cyklus 1 x ročně

- Tlakové expanzní nádoby / Revize ve smyslu příslušné normy, kontrola provozuschopnosti zařízení ve smyslu vyhláškou či 18/1979 Sb cyklus 1 x ročně

- ZTI / Pravidelná servisní prohlídka a údržba všech zařízení — cyklus 2x ročně

- Odborné zaškolení obsluhy — na vyžádání

- Cyklem 2 x ročně jsou myšleny 2 kontroly ročně s odstupem 6 měsíců

# IV, Režim plnění

- V ceně pravidelného preventivního servisu za jeden periodický zásah je obsažen spotřební materiál (oleje, test oleje, olejové filtry, hydratační vložky, klínové řemeny, baterie apod.), a práce s výměnou spojená. V ceně pravidelného servisu jsou také zahrnuty náklady na dodání a výměnu vzduchotechnických kapsových filtrů včetně ekologické likvidace použitých filtrů, regenerace a výměna filtračních patron s aktivním uhlím.

- Provádění prací, které mohou jakkoli omezit chod budovy, mimo otevírací dobu budovy.

- Odstraňování poruch v pohotovostním nepřetržitém režimu.

Zahájení plnění prací zhotovitelem do 2 hodin od nahlášení požadavku objednatelem a to v nepřetržitém režimu 24/7.

- Možnost hlášení požadavků na servisní zásahy objednatelem prostřednictvím nepřetržité služby zhotovitele.

Práce nad rámec paušálu budou sjednávány tak, že zástupce objednatele odsouhlasí písemnou formou předmět, čas, záruku a cenu plnění.  Doplňování chladiva bude sjednáno tak, že zástupce objednatele odsouhlasí písemnou formou cenu plnění.

- Opravy TZB a MaR nad rámec paušálu sjednány tak, že zástupce objednatele odsouhlasí písemnou formou předmět, čas, záruku a cenu plnění.

- Pro práce nad rámec paušálu bude stanovena pevná hodinová sazba nepřesahující 850,-Kč včetně dopravy, platná po celou dobu trvání smlouvy,