Technický list změny (TLZ)

| TLZ č./verze: | 1 |
| --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | 2025/00501 |
| Ze dne: | 10.9.2025 |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.02.01/00/23_023/0009136 |
| Stavba: | Rekonstrukce prostor pro laboratoře FŽP |
| Objekt: |  |
| Název změny: | Změnový list - 01 |

ZL01.01 ODP – SO 07.2 Místnost č.1.09b ZL01.02 VCP – SO 07.2 Místnost č.1.09b ZL01.03 ODP – SO 07.3 Místnost č.1.09c ZL01.04 VCP – SO 07.3 Místnost č. 1.09c ZL01.05 ODP – SO 07.8 Místnost č.1.13 ZL01.06 VCP – SO 07.8 Místnost č.1.13 ZL01.07 VCP – SO 07.9 Místnost č.1.15 ZL01.08 ODP – SO 07.9 Místnost č.1.16

ZL02.01 ODP – SO 03.6 Odsávací ramena ZL02.02 VCP – SO 03.8 Klimatizace v kancelářích

ZL02.03 VCP – SO 03.10 Klimatizace v kancelářích

ZL02.04 VCP – SO 07.3 SO 03.11 Montážní materiál, demontáže, ostatní ZL02.05 VCP – SO 07.3 SO 03.11 Montážní materiál, demontáže, ostatní ZL03.01 VCP – 1-NN-silnoproud

ZL03.02 ODP – 1-NN-silnoproud ZL03.03 VCP – MaR

ZL03.04 ODP – MaR

ZL04.01 ODP – SO01.1 - Demontáže a bourání 1NP ZL05.01 VCP – SO01.2 - Nové konstrukce a práce ZL05.02 ODP – SO01.2 - Nové konstrukce a práce ZL05.03 VCP – SO01.2 - Podlahové konstrukce

Důvod změny a identifikace původce změny:

# Popis změny:

Změny obsažené v tomto změnovém listu vznikly v průběhu realizace stavebních prací na základě skutečností, které nebylo možné objektivně předvídat v době zpracování projektové dokumentace ani při zadání veřejné zakázky.

Jedná se zejména o:

- upřesnění technického řešení vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí zjištěného po zahájení stavebních prací,

- kolize se stávajícími rozvody technických zařízení budovy,

- zpřesnění technologických požadavků laboratorního provozu na základě finální specifikace vybavení,

- nutnost splnění aktuálně platných technických, bezpečnostních a hygienických norem,

- úpravy vyplývající z reálných dispozičních a výškových podmínek objektu.

Tyto skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy, a to ani při vynaložení náležité odborné péče.

Změny jsou prováděny v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vícepráce a méněpráce byly stanoveny na základě rozdílu mezi projektovaným a skutečným stavem zjištěným v průběhu realizace. Ocenění vychází z jednotkových cen původního rozpočtu, případně z cen obvyklých pro dané technologie. Změny jsou věcně provázané a tvoří jeden funkční celek nezbytný pro realizaci laboratorního provozu.

# Zdůvodnění jednotlivých skupin změn

- Úpravy vyplývající ze skutečného stavu konstrukcí

V průběhu realizace bylo zjištěno, že skutečný stavebně-technický stav některých konstrukcí (zejména podlah, stěn a otvorových prvků) neodpovídá předpokladům projektové dokumentace.

Z tohoto důvodu bylo nutné:

- provést rozsáhlejší opravy povrchů,

- upravit skladby podlah,

- doplnit nebo nahradit konstrukční prvky (např. zárubně),

- upravit rozsah stavebních prací.

Tyto zásahy jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti a bezpečnosti laboratoří a nebylo možné je předem přesně identifikovat bez destruktivních zásahů do konstrukcí.

# Kolize a úpravy technických zařízení budovy (VZT, klimatizace)

V průběhu realizace byly zjištěny kolize navržených tras s existujícími rozvody a omezení daná skutečnými výškovými poměry konstrukcí.

Z tohoto důvodu bylo nutné:

- upravit trasování VZT potrubí,

- změnit způsob zakončení rozvodů (např. doplnění anemostatů),

- upravit systém odvodu kondenzátu (doplnění čerpadel),

- upravit rozsah odsávacích prvků.

Tyto změny byly vyvolány skutečnými podmínkami objektu, které nebylo možné plně ověřit v projektové fázi bez poničení stávajících konstrukcí.

# Úpravy elektroinstalace, MaR a bezpečnostních prvků

Na základě zpřesnění technologických požadavků laboratorního provozu a skutečných kapacit stávajících zařízení bylo nutné:

  - doplnit ochranné prvky a rozvaděče,

  - upravit rozsah silnoproudých rozvodů,

  - implementovat systém detekce vodíku dle příslušných norem,

  - nahradit původně navržený řídicí systém výkonnějším řešením.

Tyto změny vyplynuly z finální specifikace technologického vybavení laboratoří a požadavků na bezpečný provoz, které nebylo možné plně definovat v době zpracování projektové dokumentace.

# Úpravy laboratorního vybavení a instalací

V průběhu realizace došlo ke zpřesnění požadavků na rozmístění a parametry laboratorního vybavení v návaznosti na:

- reálné dispoziční uspořádání místností,

- parametry stávajícího a nově pořizovaného vybavení,

- požadavky na ergonomii a bezpečnost práce. Na základě těchto skutečností bylo nutné:

- upravit instalace digestoří,

- doplnit laboratorní armatury,

- upravit rozmístění zásuvek a přívodů médií,

- upravit parametry laboratorních stolů (např. únosnost).

Tyto změny jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu a odpovídají standardům moderních laboratorních pracovišť.

# Náhrady a změny dodávek

V průběhu realizace došlo k situacím, kdy původně navržené výrobky nebylo možné dodat (např. ukončení výroby). Z tohoto důvodu byly tyto prvky nahrazeny technicky odpovídajícími nebo lepšími alternativami, včetně souvisejících úprav instalací.

# Méněpráce (optimalizace)

Současně byly identifikovány práce a dodávky, které nebylo nutné realizovat, zejména v důsledku:

  - úprav technického řešení,

  - optimalizace tras a zařízení,

  - odstranění duplicitních položek.

Tyto méněpráce byly odečteny z ceny díla a dokládají hospodárný přístup zadavatele.

# Funkční celek a nezbytnost změn

Veškeré změny tvoří vzájemně provázaný celek a jsou nezbytné pro:

  - zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu,

  - splnění požadavků na bezpečnost, hygienu a technické normy,

  - dosažení parametrů definovaných cíli projektu.

Bez realizace těchto změn by nebylo možné dosáhnout plně funkčního laboratorního zázemí.

# Vazba na projekt OP JAK

Změny jsou plně v souladu s cíli projektu, neboť:

  - přímo souvisejí s vytvořením moderních laboratoří v objektu VIKS,

  - podporují kvalitu výuky a vzdělávání,

  - zajišťují odpovídající technické a bezpečnostní standardy,

  - nemění účel ani charakter projektu.

Změny byly projednány se zhotovitelem a technickým dozorem investora a byly odsouhlaseny jako nezbytné pro dokončení díla.

# Vysvětlení konkrétních změn

ZL01.01 ODP – SO 07.2 Místnost č.1.09b

Na základě skutečného způsobu napojení technologie bylo při realizaci zjištěno, že proti předpokládané délce hadice dva metry stačí pro napojení pouze jeden metr. Dochází tak o odpočtu méněprací.

ZL01.02 VCP – SO 07.2 Místnost č.1.09b

V průběhu realizace bylo na základě zpřesnění dispozičního a technologického řešení laboratoře a návaznosti na stávající a nově instalované vybavení zjištěno, že pro zajištění plné funkčnosti laboratorního provozu je nezbytné doplnit dvě laboratorní armatury a upravit instalaci digestoře včetně rozmístění elektrických zásuvek. Tyto požadavky vyplynuly z reálného uspořádání pracovišť a technických návazností jednotlivých zařízení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně definovat ve fázi zpracování projektové dokumentace. Úprava je nezbytná pro splnění požadavků na bezpečný a funkční provoz laboratorních pracovišť.

ZL01.03 ODP + ZL01.04 VCP – SO 07.3 Místnost č.1.09c

V průběhu realizace a na základě zpřesnění technických parametrů zařízení určených k umístění na laboratorní stoly bylo zjištěno, že původně navržená únosnost neodpovídá skutečným požadavkům na zatížení. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit konstrukční řešení laboratorních stolů a navýšit jejich únosnost na 250 kg, a to s cílem zajistit bezpečný a plně funkční provoz laboratorního vybavení. Tento požadavek vyplynul z upřesnění parametrů technologického vybavení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně specifikovat ve fázi projektové dokumentace.

ZL01.05 ODP + ZL01.06 VCP – SO 07.8 Místnost č.1.13

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně projektovaná laboratorní digestoř již není dostupná z důvodu ukončení její výroby. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést náhradu za technicky a

kvalitativně odpovídající model včetně úpravy souvisejícího příslušenství a napojení, aby bylo možné zajistit požadované funkční a bezpečnostní parametry laboratorního provozu. Tato změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelné skutečnosti na straně dodavatelského trhu, kterou nebylo možné v době zpracování projektové dokumentace ani zadání veřejné zakázky předpokládat.

ZL01.07 VCP – SO 07.9 Místnost č.1.15

V průběhu realizace a na základě zpřesnění dispozičního řešení laboratoře a požadavků na provozní uspořádání pracoviště bylo zjištěno, že pro zajištění funkčního a bezpečného uložení laboratorních pomůcek a materiálů je nezbytné doplnit úložný prvek – skříň o rozměru 900/450/1960 mm. Tento požadavek vyplynul z reálného provozního uspořádání laboratoře a návaznosti na ostatní instalované vybavení, které nebylo možné v plném rozsahu přesně definovat ve fázi projektové dokumentace.

ZL01.08 ODP – SO 07.9 Místnost č.1.16 + ZL02.01 ODP – SO 03.6 Odsávací ramena

V průběhu realizace a v návaznosti na úpravy tras vzduchotechniky bylo na základě zpřesnění technického řešení zjištěno, že původně navržená odsávací ramena nejsou pro zajištění požadovaných parametrů odvětrání laboratoře nezbytná. Z tohoto důvodu byla tato část plnění vyhodnocena jako nadbytečná a nebyla realizována.

ZL02.02 VCP + ZL02.03 VCP – Klimatizace

V průběhu realizace bylo na základě zjištění skutečných výškových a dispozičních podmínek objektu konstatováno, že není možné zajistit odvod kondenzátu z klimatizačních jednotek samospádem, jak bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Skutečné výškové poměry nebylo možné v plném rozsahu ověřit ve fázi projektové přípravy, neboť podhledy v jednotlivých místnostech byly fixní a jejich zaměření bez destruktivních zásahů do konstrukcí nebylo možné. Z tohoto důvodu bylo nezbytné doplnit čerpadla ke klimatizačním jednotkám, která zajistí funkční a bezpečný odvod kondenzátu. Tato potřeba vyplynula ze skutečných stavebně-technických podmínek objektu, které nebylo možné objektivně předvídat.

ZL02.04 VCP – VZT úpravy

V průběhu realizace bylo na základě zjištění skutečných konstrukčních výšek místností dotčených rozvody vzduchotechniky konstatováno, že původně navržené trasování potrubí není realizovatelné v navržené podobě. Současně byly identifikovány kolize s existujícími rozvody technických zařízení budovy, zejména v místnostech č. 1.06, 1.09 a 1.10, které nebylo možné v plném rozsahu předvídat ve fázi projektové dokumentace. Skutečné výškové poměry a průběh stávajících instalací nebylo možné přesně ověřit bez zásahů do konstrukcí a demontáže podhledů, které nebyly v rámci projektové přípravy prováděny. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit trasování vzduchotechnického potrubí, a to i v částech, kde již byla instalace zahájena, aby bylo zajištěno funkční a technicky proveditelné řešení.

ZL02.05 VCP – SO 07.3

Během realizace bylo zjištěno, že původní řešení zakončení VZT v podhledu není funkční. Z tohoto důvodu byly doplněny anemostaty včetně příslušenství.

ZL03.01 VCP + ZL03.02 ODP – Silnoproud

V průběhu realizace a na základě ověření skutečného rozsahu a kapacity stávajícího rozvaděče bylo zjištěno, že původně navržené rozšíření není technicky realizovatelné v navrženém rozsahu z důvodu nedostatečné kapacity zařízení při zohlednění aktuálně platných technických norem a skutečného zatížení rozvodů NN. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit navržené řešení elektroinstalace tak, aby odpovídalo reálným kapacitním možnostem zařízení a současným normovým požadavkům. Současně bylo v průběhu realizace při provádění funkčních zkoušek zjištěno, že stávající teplovodní čerpadlo je v

havarijním technickém stavu a není způsobilé dalšího provozu. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést jeho výměnu včetně souvisejících armatur, aby byla zajištěna funkčnost a bezpečný provoz technologických systémů laboratoří. Uvedené skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy.

ZL03.03 VCP + ZL03.04 ODP – MaR

V průběhu realizace a na základě zpracování výrobní dokumentace systému MaR, která zohlednila skutečný stav laboratoří, dispoziční uspořádání a reálné kapacity technologických zařízení, bylo zjištěno, že původně navržený rozsah řešení nepostačuje pro zajištění plně funkčního a bezpečného provozu technologií. Z tohoto důvodu bylo nezbytné doplnit rozsah části NN o odpovídající prvky, zejména ochranné prvky, rozvaděče a prvky polní instrumentace, a to v návaznosti na skutečný rozsah instalovaných technologií. Součástí úprav bylo rovněž doplnění systému detekce vodíku za účelem splnění požadavků příslušných technických norem (zejména ČSN EN 60204-1) a zajištění bezpečného provozu zařízení. V návaznosti na zpřesněný rozsah technologií a jejich řízení bylo dále zjištěno, že původně navržený řídicí systém nevyhovuje kapacitně ani funkčně požadavkům na řízení zařízení, a proto bylo nezbytné jej nahradit odpovídajícím systémem s dostatečnou kapacitou a rozšiřujícími moduly. Tyto skutečnosti vyplynuly z detailního dopracování řešení ve fázi realizace a nebylo možné je v plném rozsahu předvídat ve fázi projektové dokumentace. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit bezpečný a funkční provoz technologických systémů laboratoří.

ZL04.01 ODP – Demontáže

V rámci kontroly prováděných prací bylo zjištěno duplicitní zahrnutí položky. Ta byla následně odečtena.

ZL05.01 VCP – SO01.2

Podlahy místností 1.26 a 1.27 jsou v

V průběhu realizace stavebních prací a po odkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že skutečný stavebně- technický stav místností č. 1.26 a 1.27 je výrazně horší, než předpokládala projektová dokumentace. Bylo zjištěno zejména nevyhovující provedení podlahových vrstev, poškození stěn a příček po demontáži stávajících instalací a deformace stávajících dveřních zárubní, které nebylo možné znovu použít. Z tohoto důvodu bylo nezbytné provést nové skladby podlah (včetně vinylových krytin), opravy a doplnění stěn a příček, výměnu dveřních zárubní, realizaci podhledů a související dokončovací práce v rozsahu odpovídajícím skutečnému stavu konstrukcí. Uvedené skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy bez destruktivních zásahů do konstrukcí, které nebyly prováděny. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit odpovídající technické a hygienické parametry prostor pro laboratorní provoz.

ZL05.02 ODP + ZL05.03 VCP – Podlahy

V průběhu realizace stavebních prací a po demontáži původních vrstev podlah byly zjištěny skutečné výškové rozdíly mezi jednotlivými místnostmi, které neodpovídaly předpokladům projektové dokumentace. Tyto skutečnosti nebylo možné v plném rozsahu identifikovat ve fázi projektové přípravy bez odkrytí konstrukcí. Z tohoto důvodu bylo nezbytné upravit rozsah prací a použité materiály pro doplnění nosných vrstev podlah a provést výškové úpravy tak, aby bylo dosaženo jednotné a funkční nivelety podlah. Současně byly tyto úpravy realizovány s cílem zajistit požadavky na bezbariérové užívání prostor v souladu s požadavky na rovný přístup ke vzdělávání. Bez provedení těchto úprav by nebylo možné zajistit funkční, bezpečné a bezbariérové využívání prostor laboratoří.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Za zpracovatele projektové dokumentace nejsou k řešeným změnám připomínky, GP s předloženými změnami souhlasí. XXX

Vyjádření technického dozoru stavby ke změně (TDS):

TDS se ZL souhlasí. XXX

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební práce, Laboratorní vybavení, Vzduchotechnika, Elektroinstalace, Měření a regulace

Přílohy:

Ocenění dílčích ZL stavby v rozsahu výše uvedeného zdůvodnění.

| Časový dopad oproti původnímu řešení: | bez dopadu |  |
| --- | --- | --- |
|  | s dopadem: | --- |
| Orientační cenový dopad: | Odpočet: | 609 958,55kč |
|  | Přípočet: | 1 843 496,49kč |
|  | Celkem: | 1 233 537,94kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |

|  | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |
| Za TDS: | XXX |  |  |  |
| Za projektanta: | XXX |  |  |  |
| Za zhotovitele: | Ing. Jan Jelínek |  |  |  |