| ZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP |  |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5250800019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9 IČO: 60753013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |  |  |  |  | Datum: 14.4.2026 |  |  |  |  |
| Název akce: Stavební úpravy a snížení energetické náročnosti bývalého městského úřadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Výkresy č. D.1.4.1 – 0 až D.1.4.1 - 4; Příloha 3 – dimenzování potrubí |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZL 11 – Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: Změna ÚT - konvektory a otopná tělesa včetně elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy podlahové konvektory o stavební výšce 11 cm. Při kontrole na místě, resp. podrobném prověření skutečných skladeb podlah, bylo zjištěno, že výška čisté podlahy je nedostatečná. Osazení takto vysokých těles se tak ukázalo jako technicky nerealizovatelné. Projektant proto navrhl náhradní řešení spočívající v osazení nižších konvektorů s nucenou konvekcí, což vyvolává návazné úpravy v dalších profesích, zejména v části elektro a celé předimenzování topné soustavy (více upravená projektová dokumentace části ÚT). Z dostupných podkladů, zejména z původní projektové dokumentace (výkresy skladeb podlah), nebyla reálná výška volného prostoru v podlaze zřejmá. Fyzické ověření skutečného stavu podlahových vrstev nebylo v přípravné fázi možné. Vzhledem k tomu, že budova byla v průběhu přípravy i realizace v plném provozu, nebylo možné provádět destruktivní zkoušky (např. sondy do podlah), které by odhalily skutečnou hloubku k nosné konstrukci. Zhotovitel byl proto plně odkázán na technické údaje uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné při vynaložení odborné péče v přípravné fázi ani před zahájením realizace zjistit, a která vyplynula až ze skutečně zjištěného stavu na stavbě. Změna je současně posouzena jako nepodstatná, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odstavec 4, § 222 |  | odstavec 5, § 222 |  |  | odstavec 6, § 222 |  |  |  | odstavec 7, § 222 |  |
| Oznámení vydává: ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím se zněním změnového listu Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím se zněním změnového listu. Stanovisko energetického specialisty: Souhlasím se zněním změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: Výkresy č. D.1.4.1 – 0 až D.1.4.1 - 4; Příloha 3 – dimenzování potrubí Soupis prací – změny díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP |  |  | číslo ZL: 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | ARCHEON Stavby s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: | xxxxxxxxxx |  |  |
| Datum: | 14.4.2026 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna ÚT - konvektory a otopná tělesa včetně elektroinstalace Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci byly navrženy podlahové konvektory o stavební výšce 11 cm. Při kontrole na místě, resp. podrobném prověření skutečných skladeb podlah, bylo zjištěno, že výška čisté podlahy je nedostatečná. Osazení takto vysokých těles se tak ukázalo jako technicky nerealizovatelné. Projektant proto navrhl náhradní řešení spočívající v osazení nižších konvektorů s nucenou konvekcí, což vyvolává návazné úpravy v dalších profesích, zejména v části elektro a celé předimenzování topné soustavy (více upravená projektová dokumentace části ÚT). Z dostupných podkladů, zejména z původní projektové dokumentace (výkresy skladeb podlah), nebyla reálná výška volného prostoru v podlaze zřejmá. Fyzické ověření skutečného stavu podlahových vrstev nebylo v přípravné fázi možné. Vzhledem k tomu, že budova byla v průběhu přípravy i realizace v plném provozu, nebylo možné provádět destruktivní zkoušky (např. sondy do podlah), které by odhalily skutečnou hloubku k nosné konstrukci. Zhotovitel byl proto plně odkázán na technické údaje uvedené v projektové dokumentaci. Jedná se o nepředvídanou změnu, kterou nebylo možné při vynaložení odborné péče v přípravné fázi ani před zahájením realizace zjistit, a která vyplynula až ze skutečně zjištěného stavu na stavbě. Změna je současně posouzena jako nepodstatná, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: 2 |  | Počet připojených výkresů: 6 |  |
| Cena méněprací bez DPH: 1 279 250,71 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 1 914 606,02 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 635 355,31 Kč |  | dle SOD |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):