# Přílohy

Smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli

## Obsah:

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů Příloha č. 2: Popis úsporných opatření

Příloha č. 3: Cena a její úhrada

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu Příloha č. 5: Výše garantované úspory

Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor Příloha č. 7: Energetický management

Příloha č. 8: Oprávněné osoby Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření Příloha č. 11: Vzorové znění trojdohody

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů	3

POPIS VYCHOZIHO STAVU OBJEKTU	3

- Azylový dum, Hlavní 1229	3

- BD, Hlavní 1161	6

- DPS, Nivy 283	10

- BD, Školní 1299	14

- Knihovna, Erbenova 1597	17

- Budova 1 MÚ, nám. 3. května 1340	21

- Budova 2 MÚ, nám. 3. května 1341	25

- BD, tř. Odboje 603	29

- Budova 3 MÚ, nám. 3. května 1790	32

- CKŘ, Na Uličce 1835	36

- KD, nám. 3. Května 1301 a 1302	40

- MSH, Mánesova 1584	46

- Senior B, K. Čapka 1615	50

- Senior C, tř. Spojencu 1840	54

- MŠ, J. Jaburkove 1389	58

- MŠ, J. Žižky 1356	62

- MŠ, K. H. Máchy 266	66

- MŠ, Zahradní 1139	70

- MŠ, Zahradní 1202	74

- MŠ, Hlavní 1159	78

- ZŠ Mánesova, Mánesova 908	82

- ZŠ T.G.M., Jana Žižky 1355	86

- ZŠ Trávníky, Hlavní 1160	91

- DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168	95

- CVČ Sluníčko, tř. Spojencu 569	100

- TZ DDM Sluníčko, Štěrkoviště 1613	104

- TSO, K. Čapka 1256	107

REFERENCNI HODNOTY KLIMATICKYCH UDAJU, SPOTREB A CEN	111

Příloha č. 2: Popis úsporných opatření	114

Příloha č. 3: Cena a její úhrada	128

Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu	139

Příloha č. 5: Výše garantované úspory	141

Příloha č. 6: Vyhodnocování dosažených úspor	144

Příloha č. 7: Energetický management	155

Příloha č. 8: Oprávněné osoby	158

Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů	159

Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření	160

Příloha č. 11: Dohoda o společném postupu stran (Trojdohoda)	163

Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních nákladů

1.  AZYLOVÝ DŮM, HLAVNÍ 1229

POPIS VÝCHOZÍHO STAVU OBJEKTŮ

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba tepla a elektrické energie

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu analýzy

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |

| Azylový dům | Přechodné ubytování | Nepřetržitá |
| --- | --- | --- |

Tab. č. 1 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 2 - Připojení na sítě

Spotřeba energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží k vytápění objektu.

| Celková spotřeba a náklady za teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 122,1 | 552,1 | 67,4 |
| 2021 | 132,0 | 566,7 | 74,8 |
| 2022 | 116,2 | 755,2 | 87,8 |
| Průměr | 123,4 | 624,6 | 76,6 |

Tab. č. 3 - Celková spotřeba a náklady za teplo

###### Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie je celkem 16,8 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění. Spotřeba tepla je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022. Referenční ceny energií jsou bez DPH.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 16,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 138,8 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 124,6 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 126,3 |

Tab. č. 4 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Hlavní. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími, obdélníkovým půdorysem a plochou střechou. Objekt je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, jsou instalovány nové dveře. Vnitřní prostor je rozdělen do ubytovacích pokojů s vlastním sociálním zařízením.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | elektrické zásobníkové ohřívače |
| Zásobník | ano |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, úsporné zářivky |
| Regulace | ruční |

2.  BD, HLAVNÍ 1161

Tab. č. 5 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- PENB, EŠOB

- Spotřeba tepla a elektřiny

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Bytový dům | Obytný objekt | Nepřetržitá |

Tab. č. 6 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 7 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

Celková spotřeba a náklady na teplo

| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 233,2 | 552,1 | 680,8 |
| 2021 | 1 313,2 | 566,7 | 744,2 |
| 2022 | 1 154,9 | 755,2 | 872,1 |
| Průměr | 1 233,8 | 624,6 | 765,7 |

Tab. č. 8 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie na provoz osvětlení a výtahu je celkem 4,5 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedena referenční spotřeba a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) za rok 2022 přepočtenou pomocí denostupňů a přípravu teplé vody (15 %).

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 4,5 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 37,2 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 226,1 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 242,3 |

Tab. č. 9 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Hlavní. Jedná se o samostatně stojící objekt se čtyřmi nadzemními podlažími sloužící k bydlení. Objekt je napojen na SZTE. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová/litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |

| Zdroje světla | žárovky, LED |
| --- | --- |
| Regulace | ruční |

- DPS, NIVY 283

Tab. č. 10 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba zemního plynu a elektřiny

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Dům s pečovatelskou službou | Obytný dům | Nepřetržitá |

Tab. č. 11 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 12 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Zemní plyn

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 106,5 | 814,6 | 86,8 |
| 2021 | 176,6 | 802,8 | 141,7 |
| 2022 | 178,8 | 989,9 | 177,0 |
| Průměr | 153,9 | 869,1 | 135,2 |

Tab. č. 13 - Roční spotřeby a náklady na ZP

###### Elektrická energie

Celková spotřeba je 7,3 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedena referenční spotřeba a odpovídající náklady. Referenční spotřeba zemního plynu zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů z roku 2022 a přípravu teplé vody (15 %).

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 7,3 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 60,3 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 189,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |

| Náklady | tis. Kč/rok | 527,3 |
| --- | --- | --- |

Tab. č. 14 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Nivy. Jedná se o samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími o půdorysu ve tvaru „U". V objektu se nachází samostatné byty přístupné z venkovního ochozu a také kotelna a jídelna. Okna jsou situována na všechny světové strany.

Plášť objektu je částečně zateplen, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je sedlová s pálenými taškami.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | plynové kotle |
| Zásobník | nepřímotopný zásobníkový ohřívač |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | 2 ks plynových kotlů Vaillant VK 72/7 - 2E |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 15 - Technické zařízení budovy

4.  BD, ŠKOLNÍ 1299

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- PENB, EŠOB

- Spotřeba tepla a elektrické energie

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Bytový dům | Obytný objekt | Nepřetržitá |

Tab. č. 16 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 17 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následujících kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 374,0 | 552,1 | 758,6 |
| 2021 | 1 500,8 | 566,7 | 850,5 |
| 2022 | 1 307,0 | 755,2 | 987,0 |
| Průměr | 1 393,9 | 624,6 | 865,3 |

Tab. č. 18 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie na provoz výtahů a osvětlení je 11,6 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedena referenční spotřeba a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %).

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 11,6 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 95,9 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |

| Spotřeba | GJ/rok | 1 387,6 |
| --- | --- | --- |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 405,8 |

Tab. č. 19 - Referenční spotřeby a cena

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Školní. Jedná se o samostatně stojící objekt se šesti nadzemními podlažími sloužícími k bydlení. Objekt je napojen na SZTE. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová/litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | žárovky, LED |
| Regulace | ruční |

###### Vstupní podklady

5.  KNIHOVNA, ERBENOVA 1597

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba tepla a elektřiny

- Elektrorevize

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Knihovna | Občanská vybavenost | Po, St 9:00 - 12:00; 13:00 - 17:00 čt 8:00 - 13:00 út, Pá zavřeno |

Tab. č. 20 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 21 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží k vytápění objektu.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 161,2 | 552,1 | 89,0 |
| 2021 | 162,0 | 566,7 | 91,8 |
| 2022 | 132,3 | 755,2 | 99,9 |
| Průměr | 151,9 | 624,6 | 93,6 |

Tab. č. 22 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie je 4,1 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění přepočtenou pomocí denostupňů z roku 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 4,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 33,8 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 141,9 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 143,8 |

Tab. č. 23 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Erbenova. Jedná se o samostatně stojící jednopodlažní objekt, ke kterému přiléhá transformátorová stanice. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá. Okna jsou situována na sever a na jih. Vnitřní prostor obsahuje prostor knihovny a skladu, sociální zázemí a kanceláře. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | chybějící |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |

| Větrání |  |
| --- | --- |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky |
| Regulace | ruční |

6.  BUDOVA 1 MÚ, NÁM. 3. KVĚTNA 1340

Tab. č. 24 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- PENB

- Stavební dokumentace

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Městský úřad | Administrativa | Po-Pá 7:30-17:00 |

Tab. č. 25 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 26 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 725,9 | 552,1 | 400,7 |
| 2021 | 923,5 | 566,7 | 523,4 |
| 2022 | 738,5 | 755,2 | 557,7 |
| Průměr | 796,0 | 624,6 | 493,9 |

Tab. č. 27 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Spotřeba a náklady na elektrickou energii |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč |
| Leden | 12,0 | 53,23 | 11,1 | 49,71 | 10,9 | 56,81 |
| únor | 10,5 | 47,13 | 9,9 | 44,78 | 10,1 | 52,95 |
| Březen | 9,9 | 44,69 | 10,5 | 47,52 | 11,2 | 58,28 |
| Duben | 9,2 | 41,65 | 10,1 | 45,66 | 8,1 | 43,58 |
| Květen | 10,0 | 44,87 | 9,8 | 44,58 | 7,3 | 39,41 |
| červen | 10,1 | 45,37 | 10,4 | 47,07 | 7,8 | 42,05 |
| červenec | 9,6 | 43,42 | 10,0 | 45,20 | 7,1 | 38,63 |
| Srpen | 11,3 | 50,17 | 9,9 | 44,87 | 7,7 | 41,26 |
| Září | 10,1 | 45,64 | 9,5 | 43,51 | 6,7 | 36,57 |
| Říjen | 10,4 | 46,78 | 9,8 | 44,60 | 7,0 | 34,66 |
| Listopad | 12,0 | 53,09 | 10,1 | 45,80 | 7,7 | 38,00 |

| Prosinec | 11,4 | 50,79 | 10,5 | 47,52 | 7,5 | 37,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Celkem | 126,4 | 566,8 | 121,6 | 550,8 | 99,3 | 519,3 |

Tab. č. 28 - Spotřeba a náklady na elektrickou energii

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 126,4 | 4 484,8 | 566,8 |
| 2021 | 121,6 | 4 528,5 | 550,8 |
| 2022 | 99,3 | 5 232,0 | 519,3 |
| Průměr | 115,8 | 4 748,4 | 545,6 |

Tab. č. 29 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektřiny vychází z průměru tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 115,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 956,7 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 784,0 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 794,4 |

Tab. č. 30 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na nám. 3. května. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích. Plášť objektu není zateplený, okna jsou kovová s izolačním dvojsklem, ve druhém nadzemním patře s instalovanými slunolamy. Střecha objektu je plochá, nad střechu vystupují místnosti knihovny a sálu, které mají zakřivenou střechu. V objektu se nachází centrální recepce, kanceláře, prostory knihovny, sálu a sociální zařízení. V části prvního nadzemního podlaží se nachází nově zrekonstruované prostory městské policie. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |

| Otopná tělesa | plechová a litinová |
| --- | --- |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | převážně přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky |
| Regulace | ruční |

7.  BUDOVA 2 MÚ, NÁM. 3. KVĚTNA 1341

Tab. č. 31 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- PENB

- Stavební dokumentace

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Městský úřad | Administrativa | Po-Pá 7:30-17:00 |

Tab. č. 32 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 33 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 717,1 | 552,1 | 395,9 |
| 2021 | 807,9 | 566,7 | 457,8 |
| 2022 | 686,6 | 755,2 | 518,5 |
| Průměr | 737,2 | 624,6 | 457,4 |

Tab. č. 34 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 75,2 | 4 475,9 | 336,5 |
| 2021 | 71,3 | 4 504,5 | 321,0 |
| 2022 | 74,6 | 4 932,2 | 368,2 |
| Průměr | 73,7 | 4 637,5 | 341,9 |

Tab. č. 35 - Celková spotřeba a náklady na EE

| Spotřeba elektrické energie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | MWh | MWh | MWh |
| Leden | 8,0 | 6,0 | 6,3 |
| únor | 6,9 | 5,7 | 5,5 |

| Březen | 6,1 | 6,3 | 6,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Duben | 6,0 | 5,7 | 5,4 |
| Květen | 6,8 | 5,6 | 6,2 |
| červen | 7,0 | 6,6 | 6,9 |
| červenec | 5,8 | 6,4 | 6,5 |
| Srpen | 6,0 | 5,8 | 7,2 |
| Září | 5,4 | 5,4 | 6,0 |
| Říjen | 5,6 | 5,6 | 6,0 |
| Listopad | 5,7 | 6,0 | 6,4 |
| Prosinec | 5,9 | 6,1 | 6,2 |
| Celkem | 75,2 | 71,3 | 74,6 |

Tab. č. 36 - Spotřeba elektrické energie

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 73,7 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 609,1 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 729,0 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 738,5 |

Tab. č. 37 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na nám. 3. května. Jedná se o samostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá. V objektu se nachází kanceláře, chodby a sociální zařízení. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |

| Otopná tělesa | plechová a litinová |
| --- | --- |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | převážně přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtahy |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | Zářivky, LED |
| Regulace | ruční |

8.  BD, TŘ. ODBOJE 603

Tab. č. 38 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba zemního plynu a elektřiny

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Bytový dům | Obytný objekt | Nepřetržitá |

Tab. č. 39 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 40 - Připojení na sítě

Spotřeba energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Zemní plyn

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 58,7 | 814,6 | 47,8 |
| 2021 | 57,5 | 802,8 | 46,1 |
| 2022 | 52,4 | 989,9 | 51,9 |
| Průměr | 56,2 | 869,1 | 48,6 |

Tab. č. 41 - Roční spotřeby a náklady na ZP

###### Elektrická energie

Celková spotřeba elektrické energie na osvětlení společných prostor je 1,1 MWh/rok (rok 2023).

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedena referenční spotřeba ZP a odpovídající náklady. Spotřeba ZP zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba ZP na vytápění z roku 2022 a je přepočtena pomocí denostupňů.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 1,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 9,3 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 55,6 |

| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| --- | --- | --- |
| Náklady | tis. Kč/rok | 154,6 |

Tab. č. 42 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na třídě Odboje. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt je třípodlažní. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, střecha je plochá. V prvním podlaží se nachází kotelna a garáže, druhé a třetí podlaží slouží k bydlení. Okna jsou situována na všechny strany (nejméně na sever). Objekt není napojen na SZTE, má vlastní plynovou kotelnu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | 2 ks zásobníkových plynových ohřívačů QUANTUM 155 l |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | chybějící |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | plynový kotel protherm 40KLO-ZP |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy |
| Stav izolace rozvodů | chybějící |
| Soustava | teplovodní |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

9.  BUDOVA 3 MÚ, NÁM. 3. KVĚTNA 1790

Tab. č. 43 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- PENB

- Stavební dokumentace

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Městský úřad | Administrativa | Po-Pá 7:30-17:00 |

Tab. č. 44 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 45 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následujících kapitolách.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží k vytápění objektu.

Celková spotřeba a náklady na teplo

| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
| --- | --- | --- | --- |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 320,5 | 552,1 | 176,9 |
| 2021 | 373,2 | 566,7 | 211,5 |
| 2022 | 302,1 | 755,2 | 228,1 |
| Průměr | 331,9 | 624,6 | 205,5 |

Tab. č. 46 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Spotřeba elektrické energie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 | 2022 |
|  | MWh | MWh |
| Leden | 1,8 | 1,9 |
| únor | 1,9 | 1,3 |
| Březen | 2,2 | 2,7 |
| Duben | 1,8 | 2,2 |
| Květen | 2,2 | 2,4 |
| červen | 2,6 | 2,7 |
| červenec | 2,4 | 2,3 |
| Srpen | 2,4 | 2,5 |
| Září | 2,4 | 2,2 |
| Říjen | 2,5 | 2,2 |
| Listopad | 1,8 | 2,6 |
| Prosinec | 1,6 | 2,3 |
| Celkem | 25,6 | 27,1 |

Tab. č. 47 - Spotřeba elektrické energie

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 25,6 | 4 475,9 | 114,7 |
| 2021 | 35,0 | 4 504,5 | 157,6 |
| 2022 | 27,1 | 4 932,2 | 133,6 |
| Průměr | 29,2 | 4 637,5 | 135,3 |

Tab. č. 48 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla je dána vytápěním a přepočtena z roku 2022 pomocí denostupňů. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období uvedených let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 29,2 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 241,6 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 324,0 |

| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| --- | --- | --- |
| Náklady | tis. Kč/rok | 328,2 |

Tab. č. 49 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na nám. 3. května. Jedná se o nárožní objekt, který na JZ straně přilehá k vedlejší budově, SV strana nepřiléhá k žádné budově. Objekt má tři nadzemní podlaží a půdní vestavbu pod sedlovou střechou s krytinou z pálených tašek. Objekt je zateplen, osazen plastovými okny s izolačním dvojsklem. V objektu je výtah a centrální chodba, v jednotlivých patrech jsou umístěny kanceláře.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač |
| Zásobník | ano |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky |
| Regulace | ruční |

10. CKŘ, NA ULIČCE 1835

Tab. č. 50 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- PENB

- Spotřeba tepla a elektřiny

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Centrum krizového řízení | Administrativa | Dle potřeby |

Tab. č. 51 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 52 - Připojení na sítě

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Elektrická energie

Referenční spotřeba elektrické energie v objektu je 8,6 MWh/rok (rok 2023}.

###### Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

Spotřeba tepla v roce 2022 byla 138 GJ.

###### Referenční ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a ceny. Spotřeba tepla se uvažuje na ohřev teplé vody (15 %) a vytápění objektu (85 %), spotřeba tepla na vytápění je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 8,6 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 71,1 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 146,5 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 148,4 |

Tab. č. 53 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt CKŘ se nachází na ulici Na Uličce. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt obsahuje kancelářské prostory Centra krizového řízení, prostornou garáž (halu), archiv, serverovnu a sociální zařízení. Objekt má dvě nadzemní patra a je napojen na SZTE. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je plochá. V severozápadním rohu objektu se nachází transformátorová stanice.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 54 - Technické zařízení budovy

11. KD, NÁM. 3. KVĚTNA 1301 A 1302

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, vody a tepla

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Objekty č.p. 1301 a č.p. 1302 tvoří jeden celek kulturního domu. V části prvního nadzemního podlaží objektu 1301 se nachází obchodní dům Billa, který není součástí projektu EPC a je vlastnictvím BILLA, spol. s r. o.

###### Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Kulturní dům | Občanská vybavenost | Po - Pá 8:00 -17:00 So 8:00 - 12:00 |

Objekt kulturního domu je běžně otevřený a obsahuje kavárnu. Provoz samotných prostor kulturního domu (tj. sálů} je převážně přes zimní období, kdy se konají vnitřní akce. Kino je v provozu celoročně, ale míra využití je velice nízká.

Tab. č. 55 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 56 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následujících kapitolách.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Spotřeby tepla a náklady na teplo v jednotlivých letech |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč | GJ | tis. Kč |
| Leden | 169,5 | 93,6 | 152,7 | 86,6 | 144,6 | 103,8 |
| únor | 127,2 | 70,2 | 144,5 | 81,9 | 111,8 | 80,3 |
| Březen | 114,7 | 63,3 | 116,1 | 65,8 | 117,0 | 84,0 |
| Duben | 77,2 | 42,6 | 80,3 | 45,5 | 81,0 | 58,2 |
| Květen | 56,5 | 31,2 | 19,3 | 10,9 | 25,8 | 18,5 |
| červen | 24,2 | 13,4 | 17,7 | 10,0 | 16,8 | 12,1 |
| červenec | 17,8 | 9,8 | 15,9 | 9,0 | 16,3 | 11,7 |
| Srpen | 15,5 | 8,5 | 16,8 | 9,5 | 16,1 | 11,5 |
| Září | 23,3 | 12,8 | 22,1 | 12,5 | 31,7 | 22,8 |
| Říjen | 83,5 | 46,1 | 62,0 | 35,1 | 47,9 | 34,4 |
| Listopad | 113,0 | 62,4 | 108,9 | 61,7 | 76,8 | 55,2 |
| Prosinec | 137,0 | 75,6 | 144,3 | 81,8 | 121,3 | 87,1 |
| Celkem | 959,3 | 529,6 | 900,5 | 510,3 | 807,0 | 579,6 |

Tab. č. 57 - Spotřeby tepla a náklady na teplo v jednotlivých letech

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 959,3 | 552,1 | 529,6 |
| 2021 | 900,5 | 566,7 | 510,3 |
| 2022 | 807,0 | 718,2 | 579,6 |
| Průměr | 888,9 | 612,3 | 539,8 |

Tab. č. 58 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány provozovatelem.

| Spotřeba a náklady na EE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč | MWh | tis. Kč |
| Leden | 10,0 | 47,2 | 6,8 | 36,5 | 8,7 | 49,9 |
| únor | 12,0 | 53,8 | 6,4 | 35,1 | 8,3 | 48,2 |
| Březen | 7,8 | 40,0 | 6,6 | 35,8 | 10,6 | 57,6 |
| Duben | 5,1 | 31,1 | 7,3 | 38,1 | 9,2 | 51,8 |
| Květen | 6,8 | 36,7 | 8,0 | 40,6 | 11,7 | 62,0 |
| červen | 9,7 | 46,4 | 9,8 | 46,4 | 10,9 | 58,6 |
| červenec | 10,4 | 48,7 | 11,9 | 53,4 | 8,9 | 50,5 |
| Srpen | 9,6 | 45,7 | 8,8 | 43,1 | 9,1 | 51,6 |
| Září | 11,1 | 50,9 | 14,2 | 60,7 | 9,6 | 53,6 |
| Říjen | 7,8 | 40,1 | 15,4 | 64,9 | 11,2 | 54,3 |
| Listopad | 5,9 | 33,6 | 11,7 | 52,6 | 10,1 | 55,4 |
| Prosinec | 7,3 | 38,3 | 9,1 | 44,2 | 11,1 | 59,7 |
| Celkem | 103,6 | 512,4 | 116,0 | 551,2 | 119,5 | 653,1 |

Tab. č. 59 - Spotřeba a náklady na EE

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |

|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 103,6 | 4 946,1 | 512,4 |
| 2021 | 116,0 | 4 751,3 | 551,2 |
| 2022 | 119,5 | 5 467,2 | 653,1 |
| Průměr | 113,0 | 5 054,9 | 572,3 |

###### Voda

Tab. č. 60 - Celková spotřeba a náklady na EE

Spotřeby vody za období posledních tří let a náklady na vodné a stočné (bez nákladů na srážkovou vodu) jsou uvedeny v následující tabulce.

| Spotřeba vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
|  | m3 | tis. Kč | m3 | tis. Kč | m3 | tis. Kč |
| Leden | 30,0 | 3,9 | 15,0 | 3,5 | 17,0 | 1,5 |
| únor | 57,0 | 4,5 | 6,0 | 0,5 | 30,0 | 2,6 |
| Březen | 64,0 | 5,1 | 14,0 | 1,2 | 51,0 | 4,4 |
| Duben | 18,0 | 1,4 | 10,0 | 0,8 | 82,0 | 7,0 |
| Květen | 34,0 | 2,7 | 17,0 | 1,4 | 56,0 | 4,8 |
| červen | 26,0 | 2,1 | 35,0 | 2,9 | 50,0 | 4,3 |
| červenec | 60,0 | 4,7 | 27,0 | 2,2 | 46,0 | 3,9 |
| Srpen | 23,0 | 1,8 | 55,0 | 4,5 | 34,0 | 2,9 |
| Září | 51,0 | 4,0 | 45,0 | 3,7 | 62,0 | 5,3 |
| Říjen | 43,0 | 3,4 | 55,0 | 4,5 | 19,0 | 1,6 |
| Listopad | 13,0 | 1,0 | 49,0 | 4,0 | 76,0 | 6,5 |
| Prosinec | 29,0 | 2,3 | 56,0 | 4,6 | 144,0 | 12,4 |
| Celkem | 448,0 | 37,0 | 384,0 | 33,8 | 667,0 | 57,3 |

Tab. č. 61 - Spotřeba vody a náklady na vodné a stočné

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2020 | 448,0 | 82,5 | 37,0 |
| 2021 | 384,0 | 88,0 | 33,8 |
| 2022 | 667,0 | 85,9 | 57,3 |
| Průměr | 499,7 | 85,5 | 42,7 |

Tab. č. 62 - Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (90 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (10 %). Spotřeba elektrické energie a vody se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 113,0 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 934,1 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 859,7 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 871,1 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 499,7 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 57,9 |

Tab. č. 63 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na nám. 3 . května. Jedná se o samostatně stojící objekt o dvou číslech popisných 1301 a 1302. V části první nadzemního podlaží objektu 1301 se nachází supermarket Billa. Objekt je stavebně členitý a obsahuje dvě nadzemní patra (v sálech se nachází vyvýšená galerie). Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, střecha objektu je plochá. Severní stěna objekt je prosklena. V prostorách KD se nachází kavárna, kinosál a velký sál, kanceláře a sociální zázemí. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené a nucené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky, halogen |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 64 - Technické zařízení budovy

12. MSH, MÁNESOVA 1584

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

Pokud není v analýze uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Sportovní hala | Občanská vybavenost | Celoročně 9:00 - 12:00 a 15:00 - 22:00 |

Tab. č. 65 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 66 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 957,6 | 552,1 | 528,6 |
| 2021 | 1 081,2 | 566,7 | 612,7 |
| 2022 | 893,1 | 755,2 | 674,5 |
| Průměr | 977,3 | 624,6 | 605,3 |

Tab. č. 67 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 52,9 | 4 475,9 | 236,8 |
| 2021 | 46,2 | 4 504,5 | 208,2 |
| 2022 | 51,6 | 4 932,2 | 254,5 |
| Průměr | 50,2 | 4 637,5 | 233,1 |

Tab. č. 68 - Celková spotřeba a náklady na EE

| Spotřeba EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | MWh | MWh | MWh |
| Leden | 8,3 | 3,1 | 5,8 |
| únor | 6,5 | 3,0 | 4,7 |

| Březen | 3,9 | 2,6 | 5,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Duben | 2,5 | 2,5 | 4,4 |
| Květen | 2,5 | 3,2 | 3,6 |
| červen | 3,3 | 3,4 | 2,8 |
| červenec | 3,4 | 3,5 | 2,8 |
| Srpen | 7,4 | 4,5 | 4,3 |
| Září | 5,5 | 3,9 | 4,1 |
| Říjen | 3,5 | 4,6 | 4,0 |
| Listopad | 2,6 | 5,9 | 5,4 |
| Prosinec | 3,6 | 5,9 | 4,3 |
| Celkem | 52,9 | 46,2 | 51,6 |

Tab. č. 69 - Spotřeba EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (90 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (10 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 50,2 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 415,2 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 951,5 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 964,0 |

Tab. č. 70 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Mánesova. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt se sestává ze sportovní haly a dále obsahuje šatny a sociální zařízení. Objekt je napojen na SZTE.

Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá a má lehkou krytinu.

Objekt prošel důkladnou rekonstrukcí ukončenou v roce 2018. Při rekonstrukci byla přistavěna přístavba, která obsahuje kuželnu, tribunu, šatny a soc. zařízení, vrátnici. Vrátnice zároveň slouží jako energetický velín.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |

| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| --- | --- |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní, teplovzdušná |
| Otopná tělesa | plechová, trubkové registry |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | nucené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED |
| Regulace | ruční/DALU |

13. SENIOR B, K. ČAPKA 1615

Tab. č. 71 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba elektřiny a tepla

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Dům seniorů | Sociální služby | Nepřetržitá |

Tab. č. 72 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 73 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii byly dodány zadavatelem.

| Spotřeba a náklady na EE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2021 |  |
|  | MWh | tis. Kč |
| Leden | 13,2 | 61,1 |
| únor | 12,3 | 58,3 |
| Březen | 13,8 | 63,3 |
| Duben | 12,7 | 59,6 |
| Květen | 12,0 | 57,1 |
| červen | 11,6 | 55,8 |
| červenec | 11,0 | 54,0 |
| Srpen | 11,7 | 56,1 |
| Září | 11,7 | 56,3 |
| Říjen | 12,5 | 59,0 |
| Listopad | 12,8 | 49,5 |
| Prosinec | 14,0 | 64,0 |
| Celkem | 149,2 | 694,2 |

Tab. č. 74 - Spotřeba a náklady na EE

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 147,4 | 4 475,9 | 659,9 |
| 2021 | 149,2 | 4 653,3 | 694,2 |
| 2022 | 136,9 | 4 932,2 | 675,3 |
| Průměr | 144,5 | 4 687,1 | 676,5 |

###### Teplo (SZTE)

Tab. č. 75 - Celková spotřeba a náklady na EE

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

Spotřeba tepla v roce 2022 byla 1 014,9 GJ.

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměru uvedených let. Spotřeba tepla na vytápění (85 %) byla přepočtena podle denostupňů pro rok 2022, teplo je dále využito k přípravě teplé vody (15 %).

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 144,5 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 194,3 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 077,5 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 091,7 |

Tab. č. 76 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici K. čapka. Jedná se o samostatně stojící objekt přibližně obdélníkového půdorysu o čtyřech nadzemních podlažích s valbovou střechou. Objekt je zateplen, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, situována na SV a JZ. Vnitřní prostor objektu obsahuje především obytné pokoje, chodby, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu a kanceláře. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtah z kuchyně |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 77 - Technické zařízení budovy

14. SENIOR C, TŘ. SPOJENCŮ 1840

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba elektrické energie, spotřeba tepla

- Parametry VZT

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Dům seniorů | Sociální služby | Nepřetržitá |

Tab. č. 78 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 79 - Připojení na sítě

Spotřeba energií byla získána od provozovatele a je uvedena v následujících kapitolách.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Spotřeba tepla a náklady na teplo uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady za teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 752,7 | 552,1 | 967,6 |
| 2021 | 1 890,8 | 566,7 | 1 071,5 |
| 2022 | 1 594,5 | 755,2 | 1 204,2 |
| Průměr | 1 746,0 | 624,6 | 1 081,1 |

Tab. č. 80 - Celková spotřeba a náklady za teplo

###### Elektrická energie

Spotřeba el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 305,9 | 4 100,3 | 1 254,4 |
| 2021 | 295,3 | 4 599,3 | 1 358,1 |
| 2022 | 307,6 | 4 932,2 | 1 517,3 |
| Průměr | 303,0 | 4 543,9 | 1 376,6 |

Tab. č. 81 - Celková spotřeba a náklady na EE

| Spotřeba a náklady na EE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2021 |  |
|  | MWh | tis. Kč |
| Leden | 25,7 | 143,4 |
| únor | 23,4 | 134,2 |
| Březen | 26,0 | 144,5 |
| Duben | 24,6 | 139,0 |

| Květen | 25,0 | 140,7 |
| --- | --- | --- |
| červen | 25,7 | 143,2 |
| červenec | 19,0 | 116,8 |
| Srpen | 25,5 | 142,6 |
| Září | 24,3 | 137,7 |
| Říjen | 24,8 | 139,8 |
| Listopad | 25,5 | 117,6 |
| Prosinec | 25,7 | 143,7 |
| Celkem | 295,3 | 1 643,3 |

Tab. č. 82 - Spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměru uvedených let. Spotřeba tepla na vytápění (85 %) je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 303,0 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 2 503,8 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 692,9 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 715,2 |

Tab. č. 83 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici tř. Spojenců 1840. Jedná se o samostatně stojící objekt o čtyřech nadzemních podlažích s plochou střechou. Objekt je zateplen, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Vnitřní prostor objektu obsahuje především obytné pokoje, chodby, sociální zařízení, kuchyň, jídelnu a kanceláře. Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené a nucené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtahy a VZT |

| Rekuperace | ano |
| --- | --- |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | Zářivky, LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

15. MŠ, J. JABŮRKOVÉ 1389

Tab. č. 84 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po - Pá 6:00 - 16:30 |

Tab. č. 85 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 86 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 354,1 | 552,1 | 195,5 |
| 2021 | 386,6 | 566,7 | 219,1 |
| 2022 | 300,0 | 755,2 | 226,6 |
| Průměr | 346,9 | 624,6 | 213,7 |

Tab. č. 87 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 22,8 | 4 100,3 | 93,4 |
| 2021 | 22,9 | 4 504,5 | 103,2 |
| 2022 | 28,8 | 4 932,2 | 142,0 |
| Průměr | 24,8 | 4 512,3 | 112,9 |

Tab. č. 88 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022

a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 24,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 205,2 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 316,2 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 320,4 |

Tab. č. 89 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici J. Jabůrkové. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt má jedno až dvě nadzemní podlaží. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá a má krytinu z živičných pásů. Vnitřní prostor objektů je typický pro mateřské školy (třídy, chodby, soc. zařízení, jídelna). Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 90 - Technické zařízení budovy

16. MŠ, J. ŽIŽKY 1356

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- Seznam osvětlení (elektrorevize)

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po-Pá 6:00-16:30 |

Tab. č. 91 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 92 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 395,4 | 552,1 | 218,3 |
| 2021 | 454,5 | 566,7 | 257,5 |
| 2022 | 411,6 | 755,2 | 310,8 |
| Průměr | 420,5 | 624,6 | 262,2 |

Tab. č. 93 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 12,7 | 4 100,3 | 51,9 |
| 2021 | 15,4 | 4 504,5 | 69,4 |
| 2022 | 16,7 | 4 932,2 | 82,5 |
| Průměr | 14,9 | 4 512,3 | 67,9 |

Tab. č. 94 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce níže jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu tepla na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za uvedená období.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 14,9 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 123,4 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 433,8 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 439,5 |

Tab. č. 95 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Jana Žižky. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt se sestává ze dvou nadzemních podlaží. Okna jsou situována na jihovýchod a severozápad. Na JV jsou instalovány v obou podlažích nad okny slunolamy. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá. Vnitřní prostor objektu je typický pro mateřskou školu (třídy, kanceláře, chodby, soc. zařízení, jídelna). Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová/litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené, nucené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 96 - Technické zařízení budovy

17. MŠ, K. H. MÁCHY 266

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba elektřiny a zemního plynu

- Seznam osvětlení (elektrorevize)

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po-Pá 6:00-16:30 |

Tab. č. 97 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 98 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 9,2 | 4 100,3 | 37,7 |
| 2021 | 10,3 | 4 504,5 | 46,3 |
| 2022 | 9,6 | 4 932,2 | 47,5 |
| Průměr | 9,7 | 4 512,3 | 43,8 |

Tab. č. 99 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Zemní plyn

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti. Zemní plyn slouží k vytápění objektu a přípravě teplé vody.

| Roční spotřeba a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWhv/rok | Kč/MWhv | tis. Kč/rok |
| 2022 | 97,0 | 989,9 | 96,0 |
| Průměr | 97,0 | 989,9 | 96,0 |

Tab. č. 100 - Roční spotřeba a náklady na ZP

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba elektrické energie je stanovena z průměrných hodnot za období tří let. Spotřeba plynu na vytápění (85 %) je stanovena ze spotřeby v roce 2022 s přepočtem pomocí denostupňů. Spotřeba plynu na ohřev teplé vody se předpokládá 15 % ze spotřeby v roce 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 9,7 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 80,2 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 102,2 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 284,0 |

Tab. č. 101 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici K.H. Máchy. Jedná se o samostatně stojící objekt, který je však spojovacím krčkem napojen na vedle stojící klub důchodců. Objekt má dvě nadzemní podlaží, z toho jedno je vestavba půdy, půdorys je přibližně obdélníkový. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je valbová, krytina je tvořena taškami. Vnitřní prostor objektů je typický pro mateřské školy (třídy, chodby, soc. zařízení, jídelna, kuchyně).

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | plynové kondenzační kotle 2 x 21,2 kW |
| Zásobník | ano s nepřímým ohřevem |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | plynové kondenzační kotle 2 x 21,2 kW |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 102 - Technické zařízení budovy

18. MŠ, ZAHRADNÍ 1139

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- Seznam osvětlení (elektrorevize)

- PENB, EŠOB, pasport

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po - Pá 6:00 - 16:30 |

Tab. č. 103 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 104 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 414,4 | 552,1 | 228,8 |
| 2021 | 460,8 | 566,7 | 261,2 |
| 2022 | 415,3 | 755,2 | 313,6 |
| Průměr | 430,2 | 624,6 | 267,9 |

Tab. č. 105 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 13,4 | 4 100,3 | 54,9 |
| 2021 | 12,7 | 4 504,5 | 57,1 |
| 2022 | 16,2 | 4 932,2 | 79,7 |
| Průměr | 14,1 | 4 512,3 | 63,9 |

Tab. č. 106 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a na

přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období uvedených let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 14,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 116,3 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 437,7 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 443,5 |

Tab. č. 107 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Zahradní. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt má dvě nadzemní podlaží, střecha objektu je plochá a okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, plášť objektu je částečně zateplený. Vnitřní prostor objektu je typický pro mateřskou školu (třídy, chodby, kanceláře, kuchyň, jídelna). Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtah z kuchyně |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 108 - Technické zařízení budovy

19. MŠ, ZAHRADNÍ 1202

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objekt a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- Seznam osvětlení (elektrorevize)

- PENB, EŠOB, pasport

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po - Pá 6:00 - 16:30 |

Tab. č. 109 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 110 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 451,2 | 552,1 | 249,1 |
| 2021 | 498,5 | 566,7 | 282,5 |
| 2022 | 451,1 | 755,2 | 340,7 |
| Průměr | 466,9 | 624,6 | 290,7 |

Tab. č. 111 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 19,6 | 4 100,3 | 80,2 |
| 2021 | 15,3 | 4 504,5 | 68,7 |
| 2022 | 16,5 | 4 932,2 | 81,4 |
| Průměr | 17,1 | 4 512,3 | 76,8 |

Tab. č. 112 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022 a na

přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období uvedených let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 17,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 141,4 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 475,4 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 481,7 |

Tab. č. 113 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Zahradní. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt má dvě nadzemní podlaží, střecha objektu je plochá a okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, plášť objektu je částečně zateplený. Vnitřní prostor objektu je typický pro mateřskou školu (třídy, chodby, kanceláře, kuchyň, jídelna). Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtah z kuchyně |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 114 - Technické zařízení budovy

20. MŠ, HLAVNÍ 1159

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby tepla a elektřiny

- Seznam osvětlení (elektrorevize)

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Mateřská škola | Občanská vybavenost | Po - Pá 6:00 - 16:30 |

Tab. č. 115 - Využití a provoz prostor objekt

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 116 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 380,3 | 552,1 | 209,9 |
| 2021 | 454,0 | 566,7 | 257,3 |
| 2022 | 399,1 | 755,2 | 301,4 |
| Průměr | 411,1 | 624,6 | 256,2 |

Tab. č. 117 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 19,4 | 4 100,3 | 79,7 |
| 2021 | 22,6 | 4 504,5 | 101,8 |
| 2022 | 25,9 | 4 932,2 | 127,7 |
| Průměr | 22,6 | 4 512,3 | 103,1 |

Tab. č. 118 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %) přepočtenou pomocí denostupňů za rok 2022 a na

přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období uvedených let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 22,6 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 187,1 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 420,6 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 426,2 |

Tab. č. 119 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Hlavní. Jedná se o samostatně stojící objekt obdélníkového půdorysu se dvěma postranními přístavbami pro schodiště. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Střecha objektu je plochá. Objekt má dvě nadzemní podlaží. Vnitřní prostor objektu je typický pro mateřskou školu (třídy, chodby, jídelna, sociální zařízení, šatny). Objekt je napojen na SZTE.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 120 - Technické zařízení budovy

21. ZŠ MÁNESOVA, MÁNESOVA 908

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, zemního plynu, tepla a vody

- Počet otopných těles

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Základní škola | Občanská vybavenost | Po-Pá 7:00-16:30 |

Tab. č. 121 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 122 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 2 148,2 | 552,1 | 1 186,0 |
| 2021 | 2 555,8 | 566,7 | 1 448,4 |
| 2022 | 2 100,1 | 755,2 | 1 586,0 |
| Průměr | 2 268,1 | 624,6 | 1 406,8 |

Tab. č. 123 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 85,3 | 4 475,9 | 381,8 |
| 2021 | 97,6 | 4 504,5 | 439,7 |
| 2022 | 103,6 | 4 932,2 | 511,2 |
| Průměr | 95,5 | 4 637,5 | 444,2 |

###### Zemní plyn

Tab. č. 124 - Celková spotřeba a náklady na EE

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 16,6 | 814,6 | 13,5 |
| 2021 | 21,5 | 802,8 | 17,3 |
| 2022 | 25,7 | 989,9 | 25,4 |
| Průměr | 21,3 | 869,1 | 18,7 |

Tab. č. 125 - Roční spotřeby a náklady na ZP

###### Voda

Spotřeby vody za období posledních tří let a náklady na vodné a stočné (bez nákladů na srážkovou vodu) jsou uvedeny v tabulce níže.

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 508,0 | 79,0 | 119,2 |
| 2021 | 1 832,0 | 82,2 | 150,7 |
| 2022 | 2 261,0 | 85,9 | 194,1 |
| Průměr | 1 867,0 | 82,4 | 154,7 |

Tab. č. 126 - Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce níže jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %), která je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022 a přípravu teplé vody (15 %) Spotřeba elektrické energie, zemního plynu a vody se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 95,5 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 789,4 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 2 229,7 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 2 259,0 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 21,3 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 59,1 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 1 867,0 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 216,4 |

Tab. č. 127 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Mánesova. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt se sestává ze dvou budov propojených krčkem. Z východní strany se ještě nachází objekt gymnázia. Okna jsou situována do všech stran. Objekty mají tři a pět nadzemních pater. Vnitřní prostor objektů je typický pro školy (třídy, kabinety, chodby, soc. zařízení, jídelna, tělocvična). Objekt je napojen na SZTE.

Plášť objektu je nezateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem i trojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | odtah z kuchyně a přívod čerstvého vzduchu s ohřevem |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | převážně LED, zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

22. ZŠ T.G.M., JANA ŽIŽKY 1355

Tab. č. 128 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, zemního plynu, tepla a vody

- Seznam osvětlení (elektrorevize) a počet radiátorů

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Základní škola | Občanská vybavenost | Po-Pá 7:00-16:30 |

Tab. č. 129 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 130 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady za teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |

| 2020 | 1 452,9 | 552,1 | 802,1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 666,5 | 566,7 | 944,4 |
| 2022 | 1 408,7 | 755,2 | 1 063,8 |
| Průměr | 1 509,4 | 624,6 | 936,8 |

Tab. č. 131 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 81,4 | 4 475,9 | 364,2 |
| 2021 | 97,1 | 4 504,5 | 437,6 |
| 2022 | 106,8 | 4 932,2 | 526,8 |
| Průměr | 95,1 | 4 637,5 | 442,8 |

###### Zemní plyn

Tab. č. 132 - Celková spotřeba a náklady na EE

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 17,5 | 814,6 | 14,2 |
| 2021 | 25,7 | 802,8 | 20,6 |
| 2022 | 25,9 | 989,9 | 25,6 |
| Průměr | 23,0 | 869,1 | 20,2 |

Tab. č. 133 - Roční spotřeby a náklady na ZP

###### Voda

Spotřeby vody za období tří let a náklady na vodné a stočné (bez nákladů na srážkovou vodu) jsou uvedeny v tabulce níže.

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 319,0 | 79,0 | 104,2 |
| 2021 | 1 318,0 | 82,2 | 108,4 |
| 2022 | 1 900,0 | 85,9 | 163,1 |
| Průměr | 1 512,3 | 82,4 | 125,3 |

Tab. č. 134 - Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce níže jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %), která je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022 a na přípravu teplé vody (15 %). Spotřeba elektrické energie, zemního plynu a vody se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 95,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 786,0 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 495,6 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 515,2 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 23,0 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 63,9 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 1 512,3 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 175,3 |

Tab. č. 135 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Jana Žižky. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt se sestává ze čtyř budov spojených chodbou. Okna jsou situována na jihovýchod a severozápad. Objekty mají jedno až tři nadzemní patra. Vnitřní prostor objektů je typický pro školy (třídy, kabinety, chodby, toalety, jídelna, tělocvična). Objekt je napojen na SZTE.

Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová a litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ano |
| Rekuperace | ano |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivkové, LED, halogenové, žárovkové |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 136 - Technické zařízení budovy

23. ZŠ TRÁVNÍKY, HLAVNÍ 1160

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, zemního plynu, tepla a vody

- Seznam osvětlení (elektrorevize) a počet radiátorů

- PENB, EŠOB

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Základní škola | Občanská vybavenost | Po-Pá 7:00-16:30 |

Tab. č. 137 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 138 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 978,3 | 552,1 | 1 092,1 |
| 2021 | 2 373,5 | 566,7 | 1 345,0 |
| 2022 | 1 966,2 | 755,2 | 1 484,9 |
| Průměr | 2 106,0 | 624,6 | 1 307,4 |

Tab. č. 139 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 90,2 | 4 475,9 | 403,7 |
| 2021 | 101,3 | 4 504,5 | 456,4 |
| 2022 | 123,0 | 4 932,2 | 606,7 |
| Průměr | 104,8 | 4 637,5 | 488,9 |

Tab. č. 140 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Zemní plyn

Spotřeba za předchozí období je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 5,7 | 814,6 | 4,6 |
| 2021 | 9,0 | 802,8 | 7,2 |
| 2022 | 10,1 | 989,9 | 10,0 |
| Průměr | 8,3 | 869,1 | 7,3 |

###### Voda

Tab. č. 141 - Roční spotřeby a náklady na ZP

Spotřeby vody za období tří let a náklady na vodné a stočné (bez nákladů na srážkovou vodu) jsou uvedeny v tabulce níže.

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2020 | 1 436,0 | 79,0 | 113,5 |
| 2021 | 1 777,0 | 82,2 | 146,2 |
| 2022 | 2 211,0 | 85,9 | 189,8 |
| Průměr | 1 808,0 | 82,4 | 149,8 |

Tab. č. 142 - Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění (85 %), která je přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022 a na přípravu teplé vody (15 %) Spotřeba elektrické energie, zemního plynu a vody se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 104,8 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 866,4 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 2 087,5 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 2 115,0 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 8,3 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 23,0 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 1 808,0 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 209,6 |

Tab. č. 143 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici Hlavní. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt ZŠ se sestává ze pěti budov spojených krčky. Jihovýchodní budova (pavilon E) má ve třetím nadzemním patře umístěnu MŠ Pastelka. Okna pavilonů jsou situována na východ, západ a jih.

Objekty mají jedno až tři nadzemní patra. Vnitřní prostor objektů je typický pro školy (třídy, kabinety, chodby, toalety, jídelna, tělocvična). Objekt je napojen na SZTE.

Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ne |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | nasávání s ohřevem a odvod vzduchu z jídelny |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | LED, zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

24. DDM SLUNÍČKO, TŘ. OSVOBOZENÍ 168

Tab. č. 144 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny, zemního plynu a vody

- Elektro revize

Pokud není v uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

###### Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Provoz |
| Dům dětí a mládeže | Občanská vybavenost | Po - Pá 8:00 -18:00 |

Tab. č. 145 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ano |
| Voda | ano |

Tab. č. 146 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Elektrická energie

Spotřeba elektrické energie v objektu je uvedena v následujících tabulkách.

| Spotřeba elektrické energie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2019 | 2021 |
|  | MWh | MWh |
| Leden | 0,82 | 0,78 |
| únor | 1,01 | 0,64 |
| Březen | 0,79 | 0,86 |
| Duben | 0,79 | 0,75 |
| Květen | 0,79 | 0,89 |
| červen | 0,52 | 0,55 |
| červenec | 0,00 | 0,40 |
| Srpen | 0,46 | 0,33 |
| Září | 0,46 | 0,64 |
| Říjen | 2,05 | 0,70 |
| Listopad | 1,05 | 1,01 |
| Prosinec | 0,91 | 0,94 |
| Celkem | 9,6 | 8,5 |

Tab. č. 147 - Spotřeba elektrické energie

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 9,6 | 4 100,3 | 39,5 |
| 2021 | 8,5 | 4 504,5 | 38,2 |
| 2022 | 9,2 | 4 932,2 | 45,4 |
| Průměr | 9,1 | 4 512,3 | 41,1 |

###### Zemní plyn

Tab. č. 148 - Celková spotřeba a náklady na EE

Spotřeba plynu je uvedena v následující tabulce. Zemní plyn je využit pro přípravu teplé vody a pro vytápění. Spotřeba je udána ve výhřevnosti.

| Roční spotřeby a náklady na ZP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Celkové náklady |
|  | MWhv/rok | Kč/MWhv | tis. Kč/rok |
| 2020 | 63,7 | 814,6 | 51,9 |
| 2021 | 72,1 | 802,8 | 57,9 |
| 2022 | 56,5 | 989,9 | 55,9 |
| Průměr | 64,1 | 869,1 | 55,2 |

Tab. č. 149 - Roční spotřeby a náklady na ZP

###### Voda

Objekt je připojen na veřejný rozvod vody, spotřeba vody je uvedena níže.

| Spotřeba vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Měsíc | 2019 | 2021 |
|  | m3 | m3 |
| Leden | 13,0 | 7,0 |
| únor | 17,0 | 6,0 |
| Březen | 5,0 | 9,0 |
| Duben | 11,0 | 6,0 |
| Květen | 10,0 | 9,0 |
| červen | 7,0 | 8,0 |
| červenec | 0,0 | 9,0 |
| Srpen | 7,0 | 12,0 |
| Září | 7,0 | 12,0 |
| Říjen | 32,0 | 13,0 |
| Listopad | 13,0 | 25,0 |
| Prosinec | 8,0 | 9,0 |
| Celkem | 130,0 | 125,0 |

Tab. č. 150 - Spotřeba vody

| Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Jednotková cena | Celkové náklady |
|  | m3/rok | Kč/m3 | tis. Kč/rok |
| 2019 | 130,0 | 79,7 | 10,4 |
| 2021 | 125,0 | 82,2 | 10,3 |
| 2022 | 259,0 | 85,9 | 22,2 |
| Průměr | 171,3 | 82,6 | 14,3 |

Tab. č. 151 - Roční spotřeby vody a náklady na vodné a stočné

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a ceny. Spotřeby vody a elektrické energie byly vypočteny průměrem z uvedených let. Spotřeba zemního plynu se skládá ze spotřeby na vytápění (90 %) a přípravu teplé vody (10 %), spotřeba tepla na vytápění byla přepočtena pomocí denostupňů z roku 2022.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 9,1 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 75,3 |
| Zemní plyn |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWhv/rok | 60,2 |
| Jednotková cena | Kč/MWhv | 2 777,8 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 167,2 |
| Voda |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | m3/rok | 171,3 |
| Jednotková cena | Kč/m3 | 115,9 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 19,9 |

Tab. č. 152 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na ulici tř. Osvobození. Severní stěna objektu je částečně kryta přilehlým objektem. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepen. Ve sklepě je umístěna kotelna se zdrojem tepla a s centrální přípravou teplé vody. V jednotlivých patrech jsou místnosti s hernami, třídami a kluby včetně sociálního zázemí. Patra jsou propojena centrálním schodištěm. Plášť objektu je zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu má sedlový charakter a plechovou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | přímotopný plynový ohřívač vody QUANTUM (8,4kW) |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | dva nekondenzační plynové kotle o celkovém výkonu 170 kW |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | převážně LED osvětlení |
| Regulace | ruční |

25. CVČ SLUNÍČKO, TŘ. SPOJENCŮ 569

Tab. č. 153 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektřiny a tepla

- Elektrorevize

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Centrum volného času | Občanská vybavenost | Pružná |

Tab. č. 154 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 155 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo slouží k vytápění objektu.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 189,0 | 552,1 | 104,3 |
| 2021 | 193,0 | 566,7 | 109,4 |
| 2022 | 152,0 | 755,2 | 114,8 |
| Průměr | 178,0 | 624,6 | 109,5 |

Tab. č. 156 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 3,5 | 4 475,9 | 15,7 |
| 2021 | 3,6 | 4 504,5 | 16,1 |
| 2022 | 4,9 | 4 932,2 | 24,1 |
| Průměr | 4,0 | 4 637,5 | 18,6 |

Tab. č. 157 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla zahrnuje spotřebu na vytápění přepočtenou pomocí denostupňů pro rok 2022. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměru za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 4,0 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 32,9 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 163,0 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 165,2 |

Tab. č. 158 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází na tř. Spojenců. Jedná se o samostatně stojící objekt. Objekt obsahuje na západní straně místnosti a východní stranu tvoří chodba. Okna jsou situována na východ a západ. Objekty má jedno nadzemní patro. Vnitřní prostor objektu je typický pro centrum volného času (herny, tělocvična, chodba, toalety, kancelář). Objekt je napojen na SZTE.

Plášť objektu je nezateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem. Objekt není památkově chráněn. Střecha objektu je plochá a má živičnou krytinu.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | elektrický přímotopný zásobníkový ohřívač Tatramat EOV 120 |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | chybějící |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | výměníková stanice SZTE |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční, místy chybějící |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | litinová |
| Regulace těles | termostatické hlavice |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | převážně zářivkové, tělocvična a chodba LED, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 159 - Technické zařízení budovy

26. TZ DDM SLUNÍČKO, ŠTĚRKOVIŠTĚ 1613

###### Vstupní podklady

Pro vypracování analýzy sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky objektu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeba elektřiny

- Počet a výkon zdrojů světla (elektrorevize)

Pokud není v analýze uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Táborová základna | Občanská vybavenost | mimo topnou sezonu |

Tab. č. 160 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo (SZTE) | ne |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 161 - Připojení na sítě

Spotřeby byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem. Elektrická energie slouží k vytápění, přípravě teplé vody a k vaření.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh/rok | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2019 | 17,8 | 4 100,3 | 73,1 |
| 2021 | 24,6 | 4 504,5 | 110,9 |
| 2022 | 32,5 | 4 932,2 | 160,3 |
| Průměr | 25,0 | 4 512,3 | 114,8 |

Tab. č. 162 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce je uvedená referenční spotřeba a cena el. energie. Spotřeba elektrické energie zahrnuje spotřebu na vytápění (40 %), osvětlení, vaření, přípravu TV. Spotřeba elektrické energie na vytápění byla přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022.

| Referenční spotřeba a cena |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 33,4 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 276,4 |

Tab. č. 163 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekt

Objekt se nachází v areálu Štěrkoviště. Jedná se o samostatně stojící objekt, obdélníkového půdorysu, nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, se šikmou střechou s vikýři a s využívaným podkrovím. V objektu se nachází společenské prostory, ubytovací

místnosti, kuchyň, ošetřovna a sociální zařízení. Nosný systém je stěnový. Obvodový plášť objektu je zděný zateplený Eticsem. Výplně otvorů tvoří jednoduchá plastová okna a dveře prosklená izolačním dvojsklem.

###### Technické zařízení budovy

| Technické zařízení budovy |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | dva kusy přímotopných zásobníkových ohřívačů |
| Zásobník | ano |
| Vytápění |  |
| Zdroj tepla | elektrické teplovzdušné přímotopy |
| Regulace | termostat na přímotopu |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

27. TSO, K. ČAPKA 1256

Tab. č. 164 - Technické zařízení budovy

###### Vstupní podklady

Pro vypracování sloužily podklady předané zástupci provozovatele a získané úsilím zpracovatele. Vstupní údaje byly získány z dostupné dokumentace, prohlídky areálu a z dokladů o spotřebě energií.

Seznam obdržených materiálů:

- Spotřeby elektrické energie, tepla

- Seznam osvětlení objektu administrativy, el. revize

- Stavební dokumentace pro šatny, administrativu

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny a náklady uváděny bez DPH.

###### Základní údaje o předmětu

###### Umístění objektu ve městě

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Katastrální mapa

podklad: nahlizenidokn.cuzk.cz

###### Využití prostor

| Využití a provoz prostor objektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objekt | Účel využití | Doba provozu |
| Administrativa | Administrativa | Po - Pá 6:00 - 16:00 |
| šatny | šatny, soc. zařízení | Nepřetržitý |

Tab. č. 165 - Využití a provoz prostor objektu

###### Energetické vstupy

V následující tabulce je uvedeno připojení objektu na rozvody energií a vody.

| Připojení na sítě |  |
| --- | --- |
| Přípojka | Připojeno |
| Teplo - pára (SZTE) | ano |
| Elektrická energie | ano |
| Zemní plyn | ne |
| Voda | ano |

Tab. č. 166 - Připojení na sítě

Spotřeby energií byly získány od provozovatele a jsou uvedeny v následující kapitole.

Přípojka zemního plynu je blízko hranice areálu. Teplo je dodáváno ve formě páry.

###### Základní údaje o energetických vstupech

      - Teplo (SZTE)

Teplo je dodáváno výměníkovou stanicí umístěnou v objektu, která je napojena na SZTE. Dodané teplo ve formě páry slouží jak k vytápění objektu, tak k centrální přípravě teplé vody. Teplo je ze SZTE odebíráno pouze mimo pracovní dobu. V pracovní době je areál vytápěn teplem z areálové kotelny, ve které je spalován dřevěný odpad z údržby zeleně. Teplo získané z kotelny (cca 700 GJ/rok) se uvažuje s nulovou cenou a dále se s ním v analýze nepočítá.

| Celková spotřeba a náklady na teplo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | GJ | Kč/GJ | tis. Kč/rok |
| 2020 | 798,0 | 501,3 | 400,0 |
| 2021 | 1 514,0 | 511,2 | 774,0 |
| 2022 | 1 044,0 | 663,8 | 693,0 |
| Průměr | 1 118,7 | 558,8 | 622,3 |

Tab. č. 167 - Celková spotřeba a náklady na teplo

###### Elektrická energie

Spotřeby el. energie a náklady na el. energii uvedené v následující tabulce byly dodány zadavatelem.

| Celková spotřeba a náklady na EE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok | Spotřeba | Cena | Náklady |
|  | MWh | Kč/MWh | tis. Kč/rok |
| 2020 | 97,6 | 2 977,4 | 290,5 |
| 2021 | 114,4 | 3 017,4 | 345,2 |
| 2022 | 114,0 | 3 441,0 | 392,1 |
| Průměr | 108,7 | 3 145,3 | 342,6 |

Tab. č. 168 - Celková spotřeba a náklady na EE

###### Referenční spotřeby a ceny

V následující tabulce jsou uvedeny referenční spotřeby a odpovídající náklady. Spotřeba tepla je dána pouze spotřebou páry. Celková spotřeba tepla v roce 2022 (pára 1 044 GJ, dřevo 700 GJ) sloužila k přípravě TV (300 GJ) a vytápění objektů v areálu (1 444 GJ). Spotřeba tepla byla přepočtena pomocí denostupňů pro rok 2022. Z toho tvoří spotřeba tepla na vytápění administrativní budovy a šaten celkem 546 GJ. Spotřeba elektrické energie se uvažuje z průměrných hodnot za období tří let.

| Referenční spotřeby a ceny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektrická energie |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | MWh/rok | 108,7 |
| Jednotková cena | Kč/MWh | 8 264,5 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 897,9 |
| Teplo |  |  |
| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| Spotřeba | GJ/rok | 1 106,7 |
| Jednotková cena | Kč/GJ | 1 013,2 |
| Náklady | tis. Kč/rok | 1 121,3 |

Tab. č. 169 - Referenční spotřeby a ceny

###### Objekty

Objekty se nachází v areálu Technických služeb Otrokovice na ulici K. čapka. V areálu se nachází objekty administrativy, šaten, dílen, skladů, garáží, třídírny, kotelna a výměníkové stanice.

Objekt administrativy je samostatně stojící objekt o dvou nadzemních podlažích, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

Objekt šaten je samostatně stojící objekt o jednom nadzemním podlaží, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Plášť objektu není zateplený, okna jsou plastová s izolačním dvojsklem.

Zdrojem tepla pro vytápění areálu i přípravu teplé vody je parní výměníková stanice v kombinaci se dvěma zplyňovacími kotly na dřevo typu ATMOS DC100 o tepelném výkonu 2 x 99 kW. V pracovní době jsou primárně využívány kotle na dřevo a v mimopracovní době je v provozu výměníková stanice. Z centrální výměníkové stanice je horká voda rozváděna zemním potrubím tepla k jednotlivým objektům, v nichž jsou umístěny objektové předávací stanice, které na základě ekvitermní regulace zajišťují vytápění objektů. V administrativní budově je umístěn nepřímotopný zásobník na přípravu teplé vody o objemu 755 litrů.

###### Technické zařízení budov

| Technické zařízení budov |  |
| --- | --- |
| Příprava teplé vody |  |
| Zdroj tepla | areálová kotelna a výměníková stanice SZTE |
| Zásobník | ano |
| Stav izolace | funkční |
| Vytápění |  |

| Zdroj tepla | areálová kotelna a výměníková stanice SZTE oboje vyvedené přes areálové rozvody tepla do obj. předávacích stanic |
| --- | --- |
| Regulace | ekvitermní, nastaveny útlumy, čerpadla s regulací otáček |
| Stav izolace rozvodů | funkční |
| Soustava | teplovodní |
| Otopná tělesa | plechová |
| Regulace těles | manuální |
| Větrání |  |
| Větrání | přirozené |
| Vzduchotechnické jednotky | ne |
| Rekuperace | ne |
| Osvětlení |  |
| Zdroje světla | zářivky, žárovky |
| Regulace | ruční |

Tab. č. 170 - Technické zařízení budov

#### REFERENČNÍ HODNOTY KLIMATICKÝCH ÚDAJŮ, SPOTŘEB A CEN

Referenční denostupně pro objekty:

Klimatické podmínky - rok 2022, oblast Holešov

|  | průměrná teplota (OC) | topné dny (d) | Denostupně D20 (d.K) |
| --- | --- | --- | --- |
| Leden | 0,5 | 31 | 605 |
| Únor | 3,6 | 28 | 458 |
| Březen | 3,7 | 31 | 507 |
| Duben | 7,3 | 30 | 381 |
| Květen | 15,1 | 7 | 38 |
| červen | 19,3 | 0 | 0 |
| červenec | 19,5 | 0 | 0 |
| Srpen | 20,3 | 0 | 0 |
| Září | 13,1 | 12 | 121 |
| Říjen | 11,2 | 27 | 244 |
| Listopad | 4,7 | 30 | 459 |
| Prosinec | 0,4 | 31 | 607 |
| Celkem/průměr | 9,9 | 227 | 3 419 |

Výchozí spotřeby energie

| objekt č. | název | EE (MWh/rok) | ZP (MWh/rok) | TE (GJ/rok) | Voda (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | AD, Hlavní 1229 | 16,8 |  | 124,6 |  |
| 02 | BD, Hlavní 1161 | 4,5 |  | 1 226,1 |  |
| 03 | DPS, Nivy 283 | 7,3 | 189,8 |  |  |
| 04 | BD, Školní 1299 | 11,6 |  | 1 387,6 |  |
| 05 | Knihovna, Erbenova 1597 | 4,1 |  | 141,9 |  |
| 06 | MÚ, nám. 3. května 1340 | 115,8 |  | 784,0 |  |
| 07 | MÚ, nám. 3. května 1341 | 73,7 |  | 729,0 |  |
| 08 | BD, tř. Odboje 603 | 1,1 | 55,6 |  |  |
| 09 | MÚ, nám. 3. května 1790 | 29,2 |  | 324,0 |  |
| 10 | CKŘ, Na Uličce 1835 | 8,6 |  | 146,5 |  |
| 11 | KD, nám. 3. května 1301, 1302 | 113,0 |  | 859,7 | 499,7 |
| 12 | MSH, Mánesova 1584 | 50,2 |  | 951,5 |  |
| 13 | Senior B, K. čapka 1615 | 144,5 |  | 1 077,5 |  |

| objekt č. | název | EE (MWh/rok) | ZP (MWh/rok) | TE (GJ/rok) | Voda (m3/rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Senior C, tř. Spojenců 1840 | 303,0 |  | 1 692,9 |  |
| 15 | MŠ, J. Jabůrkové 1389 | 24,8 |  | 316,2 |  |
| 16 | MŠ, J. Žižky 1356 | 14,9 |  | 433,8 |  |
| 17 | MŠ, K. H. Máchy 266 | 9,7 | 102,2 |  |  |
| 18 | MŠ, Zahradní 1139 | 14,1 |  | 437,7 |  |
| 19 | MŠ, Zahradní 1202 | 17,1 |  | 475,4 |  |
| 20 | MŠ, Hlavní 1159 | 22,6 |  | 420,6 |  |
| 21 | ZŠ Mánesova 908 | 95,5 | 21,3 | 2 229,7 | 1 867,0 |
| 22 | ZŠ T.G.M., Jana Žižky 1355 | 95,1 | 23,0 | 1 495,6 | 1 512,3 |
| 23 | ZŠ Trávníky, Hlavní 1160 | 104,8 | 8,3 | 2 087,5 | 1 808,0 |
| 24 | DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168 | 9,1 | 60,2 |  | 171,3 |
| 25 | CVč Sluníčko, tř. Spojenců 569 | 4,0 |  | 163,0 |  |
| 26 | TZ DDM Sluníčko, Štěrkoviště 1613 | 33,4 |  |  |  |
| 27 | TSO, K. čapka 1256 | 108,7 |  | 1 106,7 |  |
| Celkem 1 437,2 460,4 18 611,5 5 858,3 |  |  |  |  |  |

Referenční spotřeby zemního plynu

| [MWh] | 03 DPS, Nivy 283 |  | 08 BD, tř. Odboje 603 |  | 17 MŠ, K. H. Máchy 266 |  | 24 DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REF_P_Z m | REF_P_N m | REF_P_Z m | REF_P_N m | REF_P_Z m | REF_P_N m | REF_P_Z m | REF_P_N m |
| leden | 28,53 | 2,37 | 8,36 | 0,70 | 15,36 | 1,28 | 9,58 | 0,50 |
| únor | 21,62 | 2,37 | 6,33 | 0,70 | 11,64 | 1,28 | 7,26 | 0,50 |
| březen | 23,91 | 2,37 | 7,00 | 0,70 | 12,88 | 1,28 | 8,03 | 0,50 |
| duben | 17,98 | 2,37 | 5,27 | 0,70 | 9,68 | 1,28 | 6,04 | 0,50 |
| květen | 1,79 | 2,37 | 0,52 | 0,70 | 0,96 | 1,28 | 0,60 | 0,50 |
| červen | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,50 |
| červenec | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,50 |
| srpen | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,50 |
| září | 5,69 | 2,37 | 1,67 | 0,70 | 3,06 | 1,28 | 1,91 | 0,50 |
| říjen | 11,52 | 2,37 | 3,37 | 0,70 | 6,20 | 1,28 | 3,87 | 0,50 |
| listopad | 21,66 | 2,37 | 6,35 | 0,70 | 11,66 | 1,28 | 7,27 | 0,50 |
| prosinec | 28,63 | 2,37 | 8,39 | 0,70 | 15,42 | 1,28 | 9,62 | 0,50 |
| CELKEM | 161,33 | 28,47 | 47,26 | 8,34 | 86,87 | 15,33 | 54,18 | 6,02 |

Referenční spotřeby tepelné energie

| [GJ] | 06 MÚ, nám. 3. května 1340 |  | 07 MÚ, nám. 3. května 1341 |  | 09 MÚ, nám. 3. května 1790 |  | 13 Senior B, K. Čapka 1615 |  | 14 Senior C, tř. Spojenců 1840 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REF_T_Z m | REF_T_N m | REF_T_Z m | REF_T_Z m | REF_T_N m | REF_T_N m | REF_T_Z m | REF_T_N m | REF_T_Z m | REF_T_N m |
| leden | 117,85 | 9,80 | 109,58 | 9,11 | 48,70 | 4,05 | 142,92 | 22,45 | 224,54 | 35,27 |
| únor | 89,30 | 9,80 | 83,04 | 9,11 | 36,90 | 4,05 | 108,29 | 22,45 | 170,14 | 35,27 |
| březen | 98,77 | 9,80 | 91,84 | 9,11 | 40,82 | 4,05 | 119,78 | 22,45 | 188,19 | 35,27 |
| duben | 74,25 | 9,80 | 69,05 | 9,11 | 30,69 | 4,05 | 90,05 | 22,45 | 141,48 | 35,27 |
| květen | 7,39 | 9,80 | 6,87 | 9,11 | 3,05 | 4,05 | 8,96 | 22,45 | 14,07 | 35,27 |
| červen | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 35,27 |
| červenec | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 35,27 |
| srpen | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 4,05 | 0,00 | 22,45 | 0,00 | 35,27 |
| září | 23,50 | 9,80 | 21,86 | 9,11 | 9,71 | 4,05 | 28,50 | 22,45 | 44,78 | 35,27 |
| říjen | 47,57 | 9,80 | 44,24 | 9,11 | 19,66 | 4,05 | 57,69 | 22,45 | 90,64 | 35,27 |
| listopad | 89,48 | 9,80 | 83,20 | 9,11 | 36,98 | 4,05 | 108,50 | 22,45 | 170,48 | 35,27 |
| prosinec | 118,28 | 9,80 | 109,98 | 9,11 | 48,88 | 4,05 | 143,44 | 22,45 | 225,36 | 35,27 |
| CELKEM | 666,40 | 117,60 | 619,65 | 109,35 | 275,40 | 48,60 | 808,13 | 269,38 | 1 269,68 | 423,23 |

| [GJJ | 21 ZŠ Mánesova 908 |  | 22 ZŠ T.G.M., Jana Žižky 1355 |  | 23 ZŠ Trávníky, Hlavní 1160 |  | 27 TSO, K. Čapka 1256 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REF_T_Z m | REF_T_N m | REF_T_Z m | REF_T_Z m | REF_T_N m | REF_T_N m | REF_T_Z m | REF_T_N m |
| leden | 335,17 | 27,87 | 224,82 | 18,70 | 313,80 | 26,09 | 166,36 | 13,83 |
| únor | 170,14 | 27,87 | 170,35 | 18,70 | 237,77 | 26,09 | 126,06 | 13,83 |
| březen | 188,19 | 27,87 | 188,42 | 18,70 | 262,99 | 26,09 | 139,43 | 13,83 |
| duben | 141,48 | 27,87 | 141,65 | 18,70 | 197,71 | 26,09 | 104,82 | 13,83 |
| květen | 14,07 | 27,87 | 14,09 | 18,70 | 19,67 | 26,09 | 10,43 | 13,83 |
| červen | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 13,83 |
| červenec | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 13,83 |
| srpen | 0,00 | 27,87 | 0,00 | 18,70 | 0,00 | 26,09 | 0,00 | 13,83 |
| září | 44,78 | 27,87 | 44,84 | 18,70 | 62,58 | 26,09 | 33,18 | 13,83 |
| říjen | 90,64 | 27,87 | 90,75 | 18,70 | 126,67 | 26,09 | 67,16 | 13,83 |
| listopad | 170,48 | 27,87 | 170,69 | 18,70 | 238,24 | 26,09 | 126,30 | 13,83 |
| prosinec | 225,36 | 27,87 | 225,64 | 18,70 | 314,94 | 26,09 | 166,97 | 13,83 |
| CELKEM | 1 380,31 | 334,46 | 1 271,26 | 224,34 | 1 774,38 | 313,13 | 940,70 | 166,01 |

Referenční ceny v Kč bez DPH

| Elektrická energie - spotřeba | CEi | Kč/MWh | 8 264,46 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | CPi | Kč/MWh (spalné teplo) | 2 500,00 |
| Teplo | CTi | Kč/GJ | 1 013,15 |
| Voda | CVi | Kč/m3 | 115,91 |

Příloha č. 3: Cena a její úhrada

# Hrubý rozpočet

#### PROJEKT CELKEM	66 634 900

- AD, Hlavní 1229	0

- BD, Hlavní 1161	0

- DPS, Nivy 283	863 600

| Modernizace zdroje tepla Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství | 93,6 | kW |  |  | 818 500 114 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komín a odkouření |  |  |  |  | 190 000 |
| MaR + elektro |  |  |  |  | 360 000 |
| Ostatní montáže a materiál Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 80 000 53 200 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 20 500 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 45 100 |
| LED svítidlo 12 W | 10 | ks | 2 680 | Kč/ks | 26 800 |
| LED svítidlo 17 W | 2 | ks | 3 160 | Kč/ks | 6 320 |
| LED svítidlo 43 W | 1 | ks | 3 760 | Kč/ks | 3 760 |
| LED žárovka 11 W Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení | 15 | ks | 230 | Kč/ks | 3 450 2 900 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 1 870 |
| 04 BD, Školní 1299 |  |  |  |  | 0 |
| 05 Knihovna, Erbenova 1597 |  |  |  |  | 0 |
| 06 MÚ, nám. 3. května 1340 |  |  |  |  | 2 175 000 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 1 386 800 |
| Výměna TRV | 104 | ks | 1 280 | Kč/ks | 133 120 |
| Doplnění TRH s aretací | 26 | ks | 1 660 | Kč/ks | 43 160 |
| IRC Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení | 78 | ks | 13 919 | Kč/ks | 1 085 720 90 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 34 700 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 760 300 |
| LED panel 30 W | 40 | ks | 3 310 | Kč/ks | 132 400 |
| LED svítidlo 12 W | 72 | ks | 2 220 | Kč/ks | 159 840 |
| LED svítidlo 17 W | 30 | ks | 3 160 | Kč/ks | 94 800 |
| LED svítidlo 30 W | 74 | ks | 3 310 | Kč/ks | 244 940 |
| LED svítidlo 43 W | 12 | ks | 3 760 | Kč/ks | 45 120 |
| LED žárovka 11 W Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení | 6 | ks | 230 | Kč/ks | 1 380 49 400 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 32 420 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 27 900 |
| 07 MÚ, nám. 3. května 1341 |  |  |  |  | 5 547 100 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 1 456 800 |
| Výměna TRV | 109 | ks | 1 280 | Kč/ks | 139 520 |
| Doplnění TRH s aretací | 27 | ks | 1 660 | Kč/ks | 44 820 |
| IRC | 82 | ks | 13 919 | Kč/ks | 1 141 360 |

| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  | 94 700 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  |  | 36 400 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  |  | 1 068 200 |
| LED panel 30 W |  | 36 | ks | 3 310 | Kč/ks | 119 160 |
| LED svítidlo 12 W |  | 27 | ks | 3 040 | Kč/ks | 82 080 |
| LED svítidlo 17 W |  | 7 | ks | 3 160 | Kč/ks | 22 120 |
| LED svítidlo 30 W |  | 191 | ks | 3 310 | Kč/ks | 632 210 |
| LED svítidlo 43 W |  | 25 | ks | 3 810 | Kč/ks | 95 250 |
| LED žárovka 9 W |  | 13 | ks | 210 | Kč/ks | 2 730 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  | 69 400 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  |  | 45 250 |
| Instalace FVE |  |  |  |  |  | 2 987 500 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce |  | 49,0 | kWp | 15 653 |  | 767 000 |
| Akumulace |  | 49,0 | kWh |  |  | 1 123 000 |
| část stavební |  |  |  |  |  | 194 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  |  | 253 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  |  | 381 600 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  | 194 200 |
|  | skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  | Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 74 700 |
|  | Opatření na vodě |  |  |  |  | 34 600 |
| 08 | BD, tř. Odboje 603 |  |  |  |  | 0 |
| 09 | MÚ, nám. 3. května 1790 |  |  |  |  | 1 801 400 |
|  | Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 898 000 |
|  | Výměna TRV | 62 | ks | 1 280 | Kč/ks | 79 360 |
|  | Doplnění TRH s aretací | 16 | ks | 1 660 | Kč/ks | 26 560 |
|  | IRC | 46 | ks | 15 460 | Kč/ks | 711 180 |
|  | Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
|  | skutečného provedení |  |  |  |  | 58 400 |
|  | Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 22 500 |
|  | Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 872 400 |
|  | LED panel 30 W | 34 | ks | 3 310 | Kč/ks | 112 540 |
|  | LED svítidlo 12 W | 35 | ks | 2 110 | Kč/ks | 73 850 |
|  | LED svítidlo 30 W | 179 | ks | 3 310 | Kč/ks | 592 490 |
|  | Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
|  | skutečného provedení |  |  |  |  | 56 700 |
|  | Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 36 820 |
|  | Opatření na vodě |  |  |  |  | 31 000 |
| 10 | CKŘ, Na Uličce 1835 |  |  |  |  | 0 |
| 11 | KD Beseda, nám. 3. května 1301, 1302 |  |  |  |  | 4 462 300 |
|  | Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 2 805 900 |
|  | LED panel 25 W | 36 | ks | 3 460 | Kč/ks | 124 560 |
|  | LED panel 30 W | 55 | ks | 3 310 | Kč/ks | 182 050 |
|  | LED reflektor 130 W | 60 | ks | 12 040 | Kč/ks | 722 400 |
|  | LED svítidlo 12 W | 232 | ks | 2 890 | Kč/ks | 670 480 |
|  | LED svítidlo 17 W | 2 | ks | 3 160 | Kč/ks | 6 320 |
|  | LED svítidlo 25 W | 100 | ks | 2 560 | Kč/ks | 256 000 |

| LED svítidlo 30 W | 90 | ks | 3 310 | Kč/ks | 297 900 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED svítidlo 36 W | 3 | ks | 3 610 | Kč/ks | 10 830 |
| LED svítidlo 43 W | 43 | ks | 3 760 | Kč/ks | 161 680 |
| LED svítidlo 55 W | 16 | ks | 3 760 | Kč/ks | 60 160 |
| LED žárovka 9 W | 60 | ks | 210 | Kč/ks | 12 600 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 182 400 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 118 520 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 1 612 100 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 38,5 | kWp | 22 647 |  | 871 900 |
| část stavební |  |  |  |  | 176 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 268 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 151 100 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  | 104 800 |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  | 40 300 |  |
| Opatření na vodě |  |  |  | 44 300 |  |
| 12 MSH, Mánesova 1584 |  |  |  | 1 258 200 |  |
| Instalace FVE |  |  |  | 1 207 800 |  |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 20,4 | kWp | 38 167 | 776 700 |  |
| část stavební |  |  |  | 64 000 |  |
| část elektro a MaR |  |  |  | 163 000 |  |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  | 95 400 |  |
| Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 78 500 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 30 200 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 50 400 |
| 13 Senior B, K. Čapka 1615 |  |  |  |  | 5 926 300 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 1 568 400 |
| Výměna TRV | 192 | ks | 1 280 | Kč/ks | 245 760 |
| Doplnění TRH s aretací | 130 | ks | 1 660 | Kč/ks | 215 800 |
| IRC | 62 | ks | 15 576 | Kč/ks | 965 740 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 101 900 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 39 200 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 1 801 900 |
| LED panel 22 W | 10 | ks | 3 310 | Kč/ks | 33 100 |
| LED panel 30 W | 50 | ks | 3 310 | Kč/ks | 165 500 |
| LED svítidlo 12 W | 507 | ks | 2 140 | Kč/ks | 1 084 980 |
| LED svítidlo 17 W | 27 | ks | 3 160 | Kč/ks | 85 320 |
| LED svítidlo 30 W | 45 | ks | 3 310 | Kč/ks | 148 950 |
| LED svítidlo 36 W | 6 | ks | 3 610 | Kč/ks | 21 660 |
| LED svítidlo 43 W | 2 | ks | 3 760 | Kč/ks | 7 520 |
| LED žárovka 12 W | 22 | ks | 2 860 | Kč/ks | 62 920 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 117 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 74 850 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 2 451 000 |

| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nosné konstrukce | 38,0 | kWp | 25 404 | 964 090 |  |
| Akumulace | 38,0 | kWh |  | 828 310 |  |
| část stavební |  |  |  | 78 000 |  |
| část elektro a MaR |  |  |  | 193 000 |  |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  | 167 000 |  |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  | 159 300 |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 61 300 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 105 000 |
| 14 Senior C, tř. Spojenců 1840 |  |  |  |  | 7 799 900 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 2 147 200 |
| Výměna TRV | 233 | ks | 1 280 | Kč/ks | 298 240 |
| Doplnění TRH s aretací | 130 | ks | 1 660 | Kč/ks | 215 800 |
| IRC | 103 | ks | 13 979 | Kč/ks | 1 439 860 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 139 600 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 53 700 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 2 298 700 |
| LED panel 25 W | 97 | ks | 3 460 | Kč/ks | 335 620 |
| LED panel 30 W | 236 | ks | 3 310 | Kč/ks | 781 160 |
| LED svítidlo 12 W | 257 | ks | 2 270 | Kč/ks | 583 390 |
| LED svítidlo 17 W | 14 | ks | 3 160 | Kč/ks | 44 240 |
| LED svítidlo 30 W | 93 | ks | 3 310 | Kč/ks | 307 830 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 149 400 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 97 060 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 3 247 500 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 49,0 | kWp | 24 743 |  | 1 212 400 |
| Akumulace | 49,0 | kWh |  |  | 1 123 000 |
| část stavební |  |  |  |  | 146 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 283 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 190 800 |
| Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 211 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 81 200 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 106 500 |
| 15 MŠ, J. Jabůrkové 1389 |  |  |  |  | 490 200 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 448 000 |
| LED panel 30 W | 2 | ks | 3 310 | Kč/ks | 6 620 |
| LED svítidlo 12 W | 4 | ks | 2 260 | Kč/ks | 9 040 |
| LED svítidlo 17 W | 23 | ks | 3 160 | Kč/ks | 72 680 |
| LED svítidlo 30 W | 93 | ks | 3 310 | Kč/ks | 307 830 |
| LED žárovka 9 W | 18 | ks | 210 | Kč/ks | 3 780 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 29 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 18 950 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 42 200 |
| 16 MŠ, J. Žižky 1356 |  |  |  |  | 13 300 |

| Opatření na vodě |  |  |  |  | 13 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 MŠ, K. H. Máchy 266 |  |  |  |  | 231 300 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 199 300 |
| LED panel 30 W | 12 | ks | 3 310 | Kč/ks | 39 720 |
| LED svítidlo 30 W | 19 | ks | 3 310 | Kč/ks | 62 890 |
| LED svítidlo 43 W | 18 | ks | 3 760 | Kč/ks | 67 680 |
| LED žárovka 9 W | 36 | ks | 210 | Kč/ks | 7 560 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 13 000 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 8 450 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 32 000 |
| 18 MŠ, Zahradní 1139 |  |  |  |  | 533 800 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 497 200 |
| LED svítidlo 12 W | 25 | ks | 3 210 | Kč/ks | 80 250 |
| LED svítidlo 18 W | 2 | ks | 420 | Kč/ks | 840 |
| LED svítidlo 30 W | 109 | ks | 3 310 | Kč/ks | 360 790 |
| LED žárovka 9 W | 9 | ks | 210 | Kč/ks | 1 890 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 32 300 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 21 130 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 36 600 |
| 19 MŠ, Zahradní 1202 |  |  |  |  | 1 976 300 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 688 700 |
| LED panel 30 W | 133 | ks | 3 310 | Kč/ks | 440 230 |
| LED svítidlo 17 W | 6 | ks | 3 160 | Kč/ks | 18 960 |
| LED svítidlo 30 W | 47 | ks | 3 310 | Kč/ks | 155 570 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 44 800 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 29 140 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 1 246 400 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 22,6 | kWp | 31 716 |  | 715 200 |
| část stavební |  |  |  |  | 84 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 168 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 167 000 |
| Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 81 000 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 31 200 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 41 200 |
| 20 MŠ, Hlavní 1159 |  |  |  |  | 318 200 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 275 500 |
| LED svítidlo 30 W | 71 | ks | 3 310 | Kč/ks | 235 010 |
| LED svítidlo 43 W | 1 | ks | 3 760 | Kč/ks | 3 760 |
| LED žárovka 9 W | 34 | ks | 210 | Kč/ks | 7 140 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 17 900 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 11 690 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 42 700 |
| 21 ZŠ Mánesova 908 |  |  |  |  | 6 849 900 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 4 219 300 |

| Výměna TRV | 357 | ks | 1 280 | Kč/ks | 456 960 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doplnění TRH s aretací | 89 | ks | 1 660 | Kč/ks | 147 740 |
| IRC | 268 | ks | 12 070 | Kč/ks | 3 234 800 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 274 300 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 105 500 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 661 100 |
| LED svítidlo 12 W | 59 | ks | 2 230 | Kč/ks | 131 570 |
| LED svítidlo 17 W | 70 | ks | 3 160 | Kč/ks | 221 200 |
| LED svítidlo 30 W | 30 | ks | 3 310 | Kč/ks | 99 300 |
| LED svítidlo 36 W | 8 | ks | 3 610 | Kč/ks | 28 880 |
| LED svítidlo 43 W | 25 | ks | 4 360 | Kč/ks | 109 000 |
| LED žárovka 9 W | 1 | ks | 210 | Kč/ks | 210 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 43 000 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 27 940 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 1 889 500 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 49,5 | kWp | 21 634 |  | 1 070 900 |
| část stavební |  |  |  |  | 105 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 162 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 381 600 |
| Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 122 800 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 47 200 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 80 000 |
| 22 ZŠ T.G.M., Jana Žižky 1355 |  |  |  |  | 6 669 000 |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 3 120 900 |
| Výměna TRV | 251 | ks | 1 280 | Kč/ks | 321 280 |
| Doplnění TRH s aretací | 63 | ks | 1 660 | Kč/ks | 104 580 |
| IRC | 188 | ks | 12 841 | Kč/ks | 2 414 140 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 202 900 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 78 000 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 1 593 900 |
| LED panel 30 W | 60 | ks | 3 310 | Kč/ks | 198 600 |
| LED svítidlo 30 W | 300 | ks | 3 310 | Kč/ks | 993 000 |
| LED svítidlo 43 W | 53 | ks | 4 360 | Kč/ks | 231 080 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 103 600 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 67 620 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 1 889 500 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 49,5 | kWp | 21 473 |  | 1 062 900 |
| část stavební |  |  |  |  | 105 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 162 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 389 600 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  | 122 800 |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby | 47 200 |  |  |  |  |
| Opatření na vodě | 64 700 |  |  |  |  |

| 23 ZŠ Trávníky, Hlavní 1160 |  |  |  |  | 7 492 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 3 921 400 |
| Výměna TRV | 332 | ks | 1 280 | Kč/ks | 424 960 |
| Doplnění TRH s aretací | 83 | ks | 1 660 | Kč/ks | 137 780 |
| IRC | 249 | ks | 12 071 | Kč/ks | 3 005 760 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 254 900 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 98 000 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 1 617 100 |
| LED panel 30 W | 122 | ks | 3 310 | Kč/ks | 403 820 |
| LED svítidlo 18 W | 53 | ks | 290 | Kč/ks | 15 370 |
| LED svítidlo 30 W | 159 | ks | 3 310 | Kč/ks | 526 290 |
| LED svítidlo 36 W | 46 | ks | 3 610 | Kč/ks | 166 060 |
| LED svítidlo 43 W | 87 | ks | 3 760 | Kč/ks | 327 120 |
| LED žárovka 11 W | 22 | ks | 230 | Kč/ks | 5 060 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 105 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 68 280 |
| Instalace FVE |  |  |  |  | 1 889 500 |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 49,5 | kWp | 21 634 |  | 1 070 900 |
| část stavební |  |  |  |  | 105 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 162 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 381 600 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  | 122 800 |
| skutečného provedení |  |  |  |  |  |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  | 47 200 |  |
| Opatření na vodě |  |  |  | 64 700 |  |
| 24 DDM Sluníčko, tř. Osvobození 168 |  |  |  | 745 200 |  |
| Instalace FVE |  |  |  | 740 100 |  |
| Technologie (panely, střídače, ...) a |  |  |  |  |  |
| nosné konstrukce | 5,5 | kWp | 61 091 | 336 000 |  |
| část stavební |  |  |  | 77 000 |  |
| část elektro a MaR |  |  |  | 181 000 |  |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  | 79 500 |  |
| Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení |  |  |  |  | 48 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 18 500 |
| Opatření na vodě |  |  |  |  | 5 100 |
| 25 CVČ Sluníčko, tř. Spojenců 569 |  |  |  |  | 0 |
| 26 TZ DDM Sluníčko, Štěrkoviště 1613 |  |  |  |  | 124 900 |
| Modernizace osvětlení |  |  |  |  | 124 900 |
| LED svítidlo 17 W | 12 | ks | 3 160 | Kč/ks | 37 920 |
| LED svítidlo 30 W | 20 | ks | 3 310 | Kč/ks | 66 200 |
| LED žárovka 11 W | 28 | ks | 230 | Kč/ks | 6 440 |
| LED žárovka 9 W | 5 | ks | 210 | Kč/ks | 1 050 |
| Projektová dokumentace realizační a |  |  |  |  |  |
| skutečného provedení |  |  |  |  | 8 100 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 5 190 |
| 27 TSO, K. Čapka 1256 |  |  |  |  | 11 356 300 |

Stavební opatření	8 999 600

| 5 560 | Kč/m2 | 4 598 120 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 | Kč/m2 | 3 922 740 |
| 10 700 | Kč/m2 | 77 040 |
|  |  | 315 000 |
|  |  | 86 700 |

Zateplení obvodových stěn	827 m2

Zateplení střech	666 m2

Výměna dveří	7 m2

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení

Inženýrská činnost, řízení výstavby

| Instalace IRC a TRV |  |  |  |  | 853 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výměna TRV | 71 | ks | 1 280 | Kč/ks | 90 880 |
| Doplnění TRH s aretací | 18 | ks | 1 660 | Kč/ks | 29 880 |
| IRC Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení | 53 | ks | 12 378 | Kč/ks | 656 040 55 500 |
| Inženýrská činnost, řízení výstavby |  |  |  |  | 21 300 |
| Instalace FVE Technologie (panely, střídače, ...) a nosné konstrukce | 33,0 | kWp | 27 045 |  | 1 503 100 892 500 |
| část stavební |  |  |  |  | 103 000 |
| část elektro a MaR |  |  |  |  | 253 000 |
| PBŘ, statický posudek, SOP apod. |  |  |  |  | 119 300 |

Projektová dokumentace realizační a skutečného provedení

97 700

Inženýrská činnost, řízení výstavby	37 600

# CENOVÁ PŘÍLOHA

| CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za provedení základních opatření celkem bez DPH | 66 634 900 | Kč |
| DPH 21 % | 13 993 329 | Kč |
| Cena za provedení základních opatření celkem včetně DPH | 80 628 229 | Kč |
| CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ ZAKÁZKY |  |  |

Cena za poskytnutí dodavatelského úvěru na investici bez

DPH (nepodléhá DPH)

15 702 182 Kč

Finanční náklady vznikají v důsledku odložené postupné úhrady ceny za provedení opatření, která je uhrazena ve splátkách, které jsou uvedeny v této příloze. Je uvedena výše a termíny splátek, je uvedena úroková sazba pro výpočet splátek. K jednotlivým splátkám ceny budou připočteny úroky ve výši 4,30 % ročně.

| CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za energetický management celkem bez DPH | 5 000 000 | Kč |
| DPH 21 % | 1 050 000 | Kč |
| Cena za energetický management celkem včetně DPH | 6 050 000 | Kč |

| CENA CELKEM (bez DPH) | 87 337 082 | Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH | 15 043 329 | Kč |
| CENA CELKEM (včetně DPH) | 102 380 411 | Kč |

* Celková částka bez DPH je součtem investice bez DPH, financování a za EM. Na financování se DPH nevztahuje, přesto je potřeba odlišit výši hrazených úroků v případě financování investice bez DPH a s DPH.

### FINANČNÍ NÁKLADY

V souladu s čl. 18 a čl. 24 smlouvy je výše úroků uvedena ve splátkovém kalendáři v následující tabulce. úroky bude Klient hradit k jednotlivým splátkám ceny za provedení opatření.

Splátkový kalendář dodavatelského úvěru na investici bez DPH

| Pořadí splátky | Rok | Úmor | Úrok | Splátka celkem | Splatnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2028 | 1 342 102 | 716 325 | 2 058 427 | 31. 3. 2028 |
| 2 | 2028 | 1 356 529 | 701 898 | 2 058 427 | 30. 6. 2028 |
| 3 | 2028 | 1 371 112 | 687 315 | 2 058 427 | 30. 9. 2028 |
| 4 | 2028 | 1 385 852 | 672 575 | 2 058 427 | 31. 12. 2028 |
| 5 | 2029 | 1 400 749 | 657 678 | 2 058 427 | 31. 3. 2029 |
| 6 | 2029 | 1 415 808 | 642 619 | 2 058 427 | 30. 6. 2029 |
| 7 | 2029 | 1 431 027 | 627 400 | 2 058 427 | 30. 9. 2029 |
| 8 | 2029 | 1 446 411 | 612 016 | 2 058 427 | 31. 12. 2029 |
| 9 | 2030 | 1 461 960 | 596 467 | 2 058 427 | 31. 3. 2030 |
| 10 | 2030 | 1 477 676 | 580 751 | 2 058 427 | 30. 6. 2030 |
| 11 | 2030 | 1 493 561 | 564 866 | 2 058 427 | 30. 9. 2030 |
| 12 | 2030 | 1 509 617 | 548 810 | 2 058 427 | 31. 12. 2030 |
| 13 | 2031 | 1 525 845 | 532 582 | 2 058 427 | 31. 3. 2031 |
| 14 | 2031 | 1 542 248 | 516 179 | 2 058 427 | 30. 6. 2031 |
| 15 | 2031 | 1 558 827 | 499 600 | 2 058 427 | 30. 9. 2031 |
| 16 | 2031 | 1 575 585 | 482 842 | 2 058 427 | 31. 12. 2031 |
| 17 | 2032 | 1 592 522 | 465 905 | 2 058 427 | 31. 3. 2032 |
| 18 | 2032 | 1 609 642 | 448 785 | 2 058 427 | 30. 6. 2032 |
| 19 | 2032 | 1 626 945 | 431 482 | 2 058 427 | 30. 9. 2032 |
| 20 | 2032 | 1 644 435 | 413 992 | 2 058 427 | 31. 12. 2032 |
| 21 | 2033 | 1 662 113 | 396 314 | 2 058 427 | 31. 3. 2033 |
| 22 | 2033 | 1 679 980 | 378 447 | 2 058 427 | 30. 6. 2033 |
| 23 | 2033 | 1 698 040 | 360 387 | 2 058 427 | 30. 9. 2033 |
| 24 | 2033 | 1 716 294 | 342 133 | 2 058 427 | 31. 12. 2033 |
| 25 | 2034 | 1 734 744 | 323 683 | 2 058 427 | 31. 3. 2034 |
| 26 | 2034 | 1 753 393 | 305 034 | 2 058 427 | 30. 6. 2034 |
| 27 | 2034 | 1 772 242 | 286 185 | 2 058 427 | 30. 9. 2034 |
| 28 | 2034 | 1 791 293 | 267 134 | 2 058 427 | 31. 12. 2034 |
| 29 | 2035 | 1 810 550 | 247 877 | 2 058 427 | 31. 3. 2035 |
| 30 | 2035 | 1 830 013 | 228 414 | 2 058 427 | 30. 6. 2035 |
| 31 | 2035 | 1 849 686 | 208 741 | 2 058 427 | 30. 9. 2035 |
| 32 | 2035 | 1 869 570 | 188 857 | 2 058 427 | 31. 12. 2035 |
| 33 | 2036 | 1 889 668 | 168 759 | 2 058 427 | 31. 3. 2036 |
| 34 | 2036 | 1 909 982 | 148 445 | 2 058 427 | 30. 6. 2036 |
| 35 | 2036 | 1 930 514 | 127 913 | 2 058 427 | 30. 9. 2036 |
| 36 | 2036 | 1 951 267 | 107 160 | 2 058 427 | 31. 12. 2036 |
| 37 | 2037 | 1 972 243 | 86 184 | 2 058 427 | 31. 3. 2037 |
| 38 | 2037 | 1 993 445 | 64 982 | 2 058 427 | 30. 6. 2037 |
| 39 | 2037 | 2 014 875 | 43 553 | 2 058 428 | 30. 9. 2037 |
| 40 | 2037 | 2 036 535 | 21 893 | 2 058 428 | 31. 12. 2037 |
| Celkem |  | 66 634 900 | 15 702 182 | 82 337 082 |  |

### CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

V souladu s čl. 19 a čl. 23 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v následující tabulce.

Cena energetického managementu

| Číslo platby | Cena bez DPH (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Cena vč. DPH (Kč) | Termín zdanitelného plnění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2028 |
| 2 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2028 |
| 3 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2028 |
| 4 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2028 |
| 5 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2029 |
| 6 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2029 |
| 7 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2029 |
| 8 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2029 |
| 9 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2030 |
| 10 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2030 |
| 11 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2030 |
| 12 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2030 |
| 13 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2031 |
| 14 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2031 |
| 15 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2031 |
| 16 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2031 |
| 17 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2032 |
| 18 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2032 |
| 19 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2032 |
| 20 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2032 |
| 21 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2033 |
| 22 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2033 |
| 23 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2033 |
| 24 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2033 |
| 25 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2034 |
| 26 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2034 |
| 27 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2034 |
| 28 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2034 |
| 29 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2035 |
| 30 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2035 |
| 31 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2035 |
| 32 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2035 |
| 33 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2036 |
| 34 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2036 |
| 35 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2036 |
| 36 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2036 |
| 37 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 3. 2037 |
| 38 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 6. 2037 |
| 39 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 30. 9. 2037 |
| 40 | 125 000 | 26 250 | 151 250 | 31. 12. 2037 |
| CELKEM | 5 000 000 | 1 050 000 | 6 050 000 |  |

##### Příloha č. 4: Harmonogram realizace projektu

Je uveden hrubý harmonogram (časový postup realizace celého projektu} provádění základních investičních opatření - základní harmonogram poskytování služeb. Očekávaný harmonogram projektu je uveden níže, přičemž tento harmonogram je platný za následujících podmínek:

- Smlouva vstoupí v účinnost do 	31. 4. 2026

- stavební řízení na opatření, která ho vyžadují (např. fotovoltaika, zateplení objektu, výměna oken}, bude trvat maximálně 30 dnů a vyjádření stavebního úřadu k realizaci těchto opatření budou kladná;

- veškerá potřebná vyjádření dotčených subjektů nezbytná ke stavebnímu řízení budou z hlediska realizace příslušných opatření kladná a budou trvat maximálně 30 dnů;

- umožnění práce na opatření bez dalších omezení;

- posudky statika na umístění FVE na stávající střechy potvrdí, že na střešní konstrukce je možné instalovat FV panely v požadovaném rozsahu bez nutnosti statického řešení konstrukce;

- během průběhu realizace daného opatření nebudou mimořádné (nestandardní} podmínky, které by znemožňovali bezpečnou a technologicky správnou realizaci tohoto opatření;

- bude dodržena maximální součinnost ze strany Klienta a provozovatelů jednotlivých objektů. Fáze I.: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech}:

- Přípravné činnosti	1. 5. 2026 - 31. 7. 2026

Fáze II.: provedení základních opatření:

- Stavební opatření	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- Modernizace zdrojů tepla	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- Instalace IRC, TRV	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- Modernizace osvětlení	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- FVE	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- úsporná opatření na vodě	1. 7. 2026 - 31. 10. 2027

- Zkušební provoz systému	1. 11. 2027 - 16. 12. 2027

- Předání a převzetí díla	17. 12. 2027

Fáze III.: poskytování garance:

- Zahájení garancí ESCO, zahájení splátek díla	1. 1. 2028

Ukončení smlouvy (ukončení vyhodnocování úspor, garancí a splácení díla}	31. 12. 2037

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 5 Smlouvy bude provedena korekce harmonogramu realizace projektu včetně případného posunu termínů realizace a předání s ohledem na reálný datum účinnosti smlouvy a skutečnosti zjištěné v rámci procesu ověření stavu.

Podrobný harmonogram realizace opatření v jednotlivých objektech bude vypracován a upřesňován v průběhu realizace projektu, bude konzultován s pověřenými zástupci Klienta a bude v maximální možné míře přizpůsoben požadavkům provozu řešených objektů.

V rámci podrobného harmonogramu realizace mohou být v souladu se smlouvou stanoveny termíny postupných předání dokončených částí díla, na které je vázána fakturace dokončených a předaných částí díla. Na tyto termíny postupných předání se nevztahuje smluvní pokuta dle čl.37 Smlouvy.

Příloha č. 5: Výše garantované úspory

#### VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY

ESCO ručí za to, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání smlouvy dosaženo minimálně následujících úspor.

Zaručené úspory nákladů v jednotlivých letech

| rok | období | zaručené úspory |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | energie/média | v techn. jednotkách | v Kč bez DPH |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2028 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 1 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2028 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2029 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 2 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2029 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2030 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 3 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2030 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2031 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 4 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2031 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2032 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 5 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2032 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2033 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 6 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2033 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |
|  |  | tepelná energie | 1 176 GJ/rok | 1 191 700 Kč/rok |
|  | 1. 1. 2034 | zemní plyn | 13 MWh/rok | 31 459 Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 MWh/rok | 3 922 527 Kč/rok |
| 7 | - |  |  |  |
|  |  | voda | 3 256 m3/rok | 377 403 Kč/rok |
|  | 31. 12. 2034 |  |  |  |
|  |  | ostatní provozní náklady | - - | 0 Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - - | 5 523 089 Kč/rok |

| 8 | 1. 1. 2035 - 31. 12. 2035 | tepelná energie | 1 176 | GJ/rok | 1 191 700 | Kč/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zemní plyn | 13 | MWh/rok | 31 459 | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 | MWh/rok | 3 922 527 | Kč/rok |
|  |  | voda | 3 256 | m3/rok | 377 403 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 5 523 089 | Kč/rok |
| 9 | 1. 1. 2036 - 31. 12. 2036 | tepelná energie | 1 176 | GJ/rok | 1 191 700 | Kč/rok |
|  |  | zemní plyn | 13 | MWh/rok | 31 459 | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 | MWh/rok | 3 922 527 | Kč/rok |
|  |  | voda | 3 256 | m3/rok | 377 403 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 5 523 089 | Kč/rok |
| 10 | 1. 1. 2037 - 31. 12. 2037 | tepelná energie | 1 176 | GJ/rok | 1 191 700 | Kč/rok |
|  |  | zemní plyn | 13 | MWh/rok | 31 459 | Kč/rok |
|  |  | elektrická energie | 475 | MWh/rok | 3 922 527 | Kč/rok |
|  |  | voda | 3 256 | m3/rok | 377 403 | Kč/rok |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč/rok |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 5 523 089 | Kč/rok |
|  | CELKEM 2028-2037 | tepelná energie | 11 762 | GJ | 11 916 997 | Kč |
|  |  | zemní plyn | 126 | MWh | 314 594 | Kč |
|  |  | elektrická energie | 4 746 | MWh | 39 225 271 | Kč |
|  |  | voda | 32 560 | m3 | 3 774 030 | Kč |
|  |  | ostatní provozní náklady | - | - | 0 | Kč |
|  |  | zaručené úspory celkem | - | - | 55 230 892 | Kč |

Výše garantované úspory v jednotlivých letech trvání smlouvy

| období |  | GÚZO výše úspory v Kč bez DPH | výše úspory v % |
| --- | --- | --- | --- |
| od 1. 1. 2028 | do 31. 12. 2028 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2029 | do 31. 12. 2029 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2030 | do 31. 12. 2030 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2031 | do 31. 12. 2031 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2032 | do 31. 12. 2032 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2033 | do 31. 12. 2033 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2034 | do 31. 12. 2034 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2035 | do 31. 12. 2035 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2036 | do 31. 12. 2036 | 5 523 089 | 16,2 |
| od 1. 1. 2037 | do 31. 12. 2037 | 5 523 089 | 16,2 |
| Celkem |  | 55 230 892 | 16,2 |

#### ZPŮSOB GARANCE NAVRHOVANÉ ÚSPORY

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory bude stanovena následujícím postupem:

Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO,RC za uplynulé zúčtovací období v souladu s přílohou č. 5. Výpočet této úspory bude proveden s referenčními cenami energií definovanými v příloze č. 2.

Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO,RC nižší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše sankce bude stanovena následovně:

SankceZO = GÚZO - ÚSPZO,RC

procentuální podíl sankce pro Klienta	0 %

procentuální podíl sankce pro ESCO	100 %

| PODÍL KLIENTA NA ÚSPOŘE DOSAŽENÉ NAD GARANTOVANOU |  |
| --- | --- |
| Výše podílu Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu: procentuální podíl Klienta na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu | 70 % |
| procentuální podíl ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu | 30 % |

Způsob vypořádání podílu ESCO na úspoře dosažené nad garantovanou úsporu je uveden a rozpracován podle zadávací dokumentace a příloha je v souladu s článkem 10 smlouvy:

Prémie ESCO bude stanovena následujícím postupem:

Pokud bude úspora nákladů ÚSPZO,RC za dané zúčtovací období vyšší, než garantovaná úspora GÚZO uvedená pro toto zúčtovací období, vzniká ESCO právo na prémii ve výši:

PrémieZO = 0,30 x (ÚSPZO,RC - GÚZO)

###### Význam označení:

SankceZO [Kč]	je sankce ESCO za dané zúčtovací období; PrémieZO [Kč]	je prémie ESCO za dané zúčtovací období;

ÚSPZO,RC [Kč]	je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu s přílohou č. 5, při daných referenčních cenách energií;

GÚZO [Kč]	je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období.

##### Příloha č. 7: Energetický management

Energetický management je nedílnou součástí služeb poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s energií.

Energetický management není možné vykonávat bez náležité smluvně sjednané součinnosti Klienta. Proto bude v této příloze definován.

###### Energetický management - povinnosti Klienta

Klient bude pravidelně měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č. 8 následující údaje:

- kopie veškerých faktur za dodávku tepelné energie / plynu pro jednotlivé objekty, ve kterých je vyhodnocována úspora tepelné energie / plynu, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury dodavatelem tepla / plynu;

- odečet stavu fakturačních a vybraných podružných měřičů tepla a plynu, a to nejpozději do 7 dne v měsíci;

- klient bude na výše uvedenou e-mailovou adresu zasílat rovněž kopie faktur za dodávku elektrické energie a vody pro všechny objekty, a to nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury.

Klient bude dále zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou v příloze č.8 následující údaje:

- informace o veškerých plánovaných změnách v objektech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky nebo jiného významného spotřebiče energie, celkové změny ve využití areálu, významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití místností apod.);

- informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst spotřeby elektrické energie a/ nebo energie na vytápění a ohřev TV, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu.

###### Další úkoly a povinnosti Klienta/ provozovatele:

- Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému provozu, na základě výzvy ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a dlouhodobě společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci podmínek kladených na užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou legislativou. ESCO poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob;

- včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných médií v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření;

- nepřetápět prostory - udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni (zvýšení teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění}. U dlouhodobě nevyužívaných prostor nastavit tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na minimální teplotu;

- uváženě hospodařit s teplou vodou;

- dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást důraz na úsporu v této oblasti elektrické spotřeby;

- vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo nedovřená okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu velkého úniku tepla}; v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně několikrát denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných;

- pravidelně působit na uživatele a snižovat energetickou náročnost organizačními opatřeními;

- dbát na úsporné nakládání s prostředky svěřenými na provoz energetického hospodářství, provoz z hlediska těchto nákladů optimalizovat;

- Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem nově vzniklého energetického systému a finančně plnit ostatní náklady související s provozem, mimo náklady samostatně specifikované v povinnostech poskytovatele, jež jsou součástí finančních nákladů poskytovatele služby a na nichž je klient povinen provozně spolupracovat;

- mezi ostatní budoucí provozní náklady související s provozem patří zejména mzdové náklady na osoby zajišťující výhradně provoz energetického systému, správní a výrobní režie související s investičními opatřeními k zajištění běžného servisu, oprav, revizí, měření a pravidelné kontroly technologických zařízení zdrojů, rozvodů energetických médií, akčních členů systému měření a regulace (MaR}, předávacích stanic a rozvoden, míst spotřeby a užití energie;

- Klient je povinen dle možností minimalizovat náklady na údržbu zařízení včasným a pravidelným servisem a ctít metodických pokynů ESCO.

Klient je povinen obsluhovat zařízení, prvky a systémy dodané a instalované v rámci opatření a řídit se provozními předpisy/postupy předanými ESCO při předání.

###### Energetický management - činnosti a povinnosti ESCO

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu ve všech objektech uvedených v příloze č. 1. Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech. Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO:

- měsíční evidence spotřeby tepla (plynu) na fakturačním měřícím zařízení (ve spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat;

- měsíční kontrola a sledování spotřeby tepla (plynu);

- měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu);

- měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami tepla (plynu) se zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití areálů a objektů;

- měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby tepla (plynu) a porovnání s očekávanou spotřebou;

- měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie;

- identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná případně průměrná úroveň spotřeby;

- spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na odstranění důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň spotřeby, tj. optimalizace hospodaření s tepelnou energií a plynem;

- spolupráce s oprávněnými osobami dle Přílohy č. 8 na optimalizaci nastavení systému vytápění s ohledem na aktuální potřeby jednotlivých areálů a objektů;

- kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných spotřebách;

- vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti areálů.

- součástí energetického managementu bude i sledování a porovnávání fakturovaných spotřeb a nákladů za elektrickou energii a vodu. Pokud faktury za elektrickou energii a vodu nebudou vystavovány měsíčně, bude nezbytné v případě měsíčního sledování poskytnout kromě faktur i náměry fakturačních elektroměrů a vodoměrů vždy koncem (začátkem) měsíce.

K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování spotřeby elektřiny a připojovacích podmínek a v případě vhodnosti účastník doporučuje Klientovi také změnu připojovacích podmínek k distribuční soustavě pro optimalizaci velikosti regulovaných poplatků spojených s odběrem elektřiny a zemního plynu.

###### Standardní provozní podmínky

Energetický systém vytápění bude nastaven tak, aby byla v jednotlivých typech místností dodržována pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody a dalších dle Vyhlášky č. 194/2007 Sb. a jejich příloh.

Nastavení provozních a útlumových režimů bude provedeno na základě konzultace mezi Poskytovatelem a Klientem (odpovědnou osobou}. Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na základě aktuálního využití objektů.

##### Příloha č. 9: Seznam poddodavatelů

ESCO v této fázi zadávání veřejné zakázky neidentifikuje žádné Poddodavatele.

V této příloze uvede ESCO všechny poddodavatele (jméno, IČO, předmět plnění), kteří se budou podílet na plnění předmětu smlouvy podílem větším než 10 % z objemu ceny základních opatření (z ceny investice).

##### Příloha č. 10: Podmínky pro provádění základních opatření

###### POŽADAVKY ESCO NA SOUČINNOST KLIENTA BĚHEM I. ETAPY (VERIFIKACE)

V případě chybějících níže uvedených nezbytných podkladů je nutné prodloužit I. Etapu o dobu nutnou pro jejich zpracování.

  - Obecně

    - Situace, plány areálů se zakreslením stávajících sítí

    - Výkresová dokumentace skutečného stavu objektů - stavební, zdravotní instalace, elektro, výkresy technologií - ideálně v editovatelných formátech (dwg).

    - Provozní dokumentace jednotlivých objektů - veškeré revize (elektro, MaR.) - ideálně výchozí a poslední platné

    - Elektro/Mar - Protokoly o určení vnějších vlivů

    - Provozní řády ke stávajícím technologiím

  - FVE - další podklady

    - Protokoly o určení vnějších vlivů daných stávajících objektů / prostor / střech kam vstupujeme - pokud nejsou zatříděny, musí se dodatečně zatřídit

    - Dokumentace zdolávání požáru aktuální - důležitá pro určení nástupní plochy hasičů při zásahu a umístění tlačítka pro vypnutí FVE - pokud není a bude muset být zpracována - dopad do ceny a termínů

    - Statické posouzení stávajících nosných konstrukcí; skladby střech včetně jejich hodnocení a zatřídění (požadováno je Broof(T3)) - pokud nejsou, budou muset být provedeny sondy, aby bylo možné potvrdit vhodnost daných konstrukcí pro umístění FVE

    - Spotřeby stávajících objektů - zda bude výkon osazované FVE pokrývat spotřebu (čtvrthodinová maxima}

  - IRC / úpravy na otopných / chladících systémech - další podklady

    - Hydraulická schémata

    - Aktuální platné číslování místností, pokud v objektu je (pro vizualizaci IRC), a účely místností s provozní dobou.

  - MaR / Elektro - další podklady

    - Stávající systém MaR - změna / zachování stávajícího systému

    - Aktuální verze SW - kontakty na firmu, která dělala původní MaR

    - Stávající nastavení systému - zejména ekvitermní křivky, časové programy Komfort/útlum pro jednotlivé topné větve, nastavení teplot teplé vody a časového režimu cirkulace

    - Podmínky pro VPN - definice požadavků na UKB

  - Osvětlení - další podklady

    - Stavební výkresy včetně výšek místností - řezy, výkresy osvětlení; pro venkovní osvětlení plán areálu

    - Provozní určení místností v objektech (kancelář/učebna/sklad atd.)

    - Materiál stávající kabeláže - Al / Cu

    - Wattáže stávajících svítidel a světelných zdrojů (zvlášť u atypických svítidel)

  - Kotelna - další podklady

    - Informace o hydraulickém propojení systémů

    - Stav komínů

    - Informace o napojení VZT nebo ohřevu TUV

###### POŽADAVKY ESCO NA II. ETAPU (PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ)

  - Stanovení přístupu do areálu/objektů

a) v obvyklé pracovní době a to od 7 do 18 hodin (po dohodě s Klientem) b) víkendech, a to od 7 do 15 hodin (po dohodě s Klientem)

c)  mimo obvyklou provozní dobu objektů/areálu a to od 7 do 15 hodin (po dohodě s Klientem).

  - Určit připojovací místa v jednotlivých objektech a) Elektrické energie,

b) zemního plynu, c) vody,

d)  případně další média v míře nezbytné pro provádění opatření

  - Seznámit s rozmístěním hlavních vypínačů a uzávěrů medií: a) Elektrické energie

b)  Voda

c)  Plyn

d)  Rozvod tepla

e) Rozvod stlačeného vzduchu f)	Stop tlačítka

g)  Další media

  - Zajistit prostory pro využití jako zařízení staveniště:

a) skladovací a uzamykatelné prostory pro uskladnění materiálu b) kanceláře v příslušném areálu;

c)  sociální zázemí (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami);

  - Opatření (příslušné práce a služby) budou prováděny co nejšetrněji k jednotlivým objektům a jejich provozu, zejména:

a) v objektech, kde probíhá školní výuka, budou prováděny hlučné práce mimo dobu této výuky, pokud je to z hlediska plnění HMG možné, případně počítat s nutností prodloužení HMG - po domluvě s Klientem;

b) práce vytvářející emise, jako je hluk, prach nebo kouř, budou prováděny tak, aby se tyto emise co nejméně šířily do ostatních prostor objektu.

  - Klient bude informovat ESCO o jeho činnost v objektech/areálech a) Soupis již běžících stavebních prací v areálech

b)  Přehled plánovaných oprav a investic

  - Zajistit přístup pro ESCO do prostor a informovat zaměstnance Klienta a uživatele:

a) Zajistit připravenost místností pro realizaci (jejich vyklizení, ochrana proti znečištění apod.)

b) Soupis místností se zvláštním režimem (kontrolované pásmo či laboratoře s omezeným vstupem)

  - Klient zajistí vzdálené přístupy do systémů - nezbytné pro uvádění do provozu a odlaďování.

##### Příloha č. 11: Dohoda o společném postupu stran (Trojdohoda)

Tato příloha je vzorem přílohy č. 11 smlouvy SES v případě, že Klient využije pro financování základních opatření odloženou postupnou úhradu ceny za provedení základních opatření a/nebo ceny doporučených dodatečných opatření ve splátkách.

Dohoda o společném postupu stran, dále také jen Trojdohoda, bude uzavřena mezi Klientem, ESCO a bankou (postupitelem) odkupující pohledávku vzniklou na základě realizace základních opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření. Uzavření Trojdohody se předpokládá po ukončení období provádění základních opatření po upřesnění výše finančních nákladů na odloženou splatnost části ceny za provedení základních opatření.

Znění vzorové Dohody o společném postupu stran (Trojdohody):

# Dohoda o společném postupu stran

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

[…]

IČ: […]

se sídlem […]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […] soudem v […], oddíl […], vložka […] zastoupená […]

(jako poskytovatel energetických služeb dále jen jako „ESCO")

a

###### […]

IČ: […]

se sídlem […]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […] soudem v […], oddíl […], vložka […] zastoupená […]

(dále jen „Klient")

a

###### […]

IČ: […]

se sídlem […]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném […] soudem v […], oddíl […], vložka […]

zastoupená […] (dále jen „Banka")

(ESCO, Klient a Banka společně též jen „Smluvní strany")

###### PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- ESCO je společností zabývající se poskytováním služeb a poradenstvím v oblasti energetiky a životního prostředí;

- Klient je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. […], zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. […], vše v k.ú. […], obec […], zapsáno na LV č. […] u Katastrálního úřadu pro […], katastrální pracoviště […] (dále jen „Budova");

- ESCO uzavřela dne […] s Klientem smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli dle ust. § 10e odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon o hospodaření energií"), ve spojení s ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen „Smlouva EPC"), jíž se ESCO zavázalo provést projektový cíl, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení provozních nákladů v Budově, a to prostřednictvím realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 10e odst. 4 zákona o hospodaření energií, spočívajících v: a) realizaci předběžných činností; b) na nich navazující realizaci základních opatření; c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření; d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor; a to vše po dobu trvání Smlouvy EPC, v rozsahu a za podmínek specifikovaných ve Smlouvě EPC (dále souhrnně též jako „Projekt");

- Za realizaci Projektu byla mezi ESCO a Klientem ve Smlouvě EPC mj. sjednána úplata v celkové výši […] Kč (slovy: […] korun českých) včetně DPH1 (dále jen

„Úplata za EPC Projekt"), která byla Klientovi vyúčtována ve faktuře č. […], vystavené dne […] která byla Klientovi doručena dne […]. Na část Úplaty za EPC Projekt byla sjednána úhrada odloženými platbami formou splátek po dobu (.) let.

- ESCO a Banka uzavřely dne […] Smlouvu o budoucím postoupení pohledávek č. […] (dále jen „Smlouva o budoucím postoupení pohledávek"), podle které má být po splnění požadovaných podmínek mezi ESCO a Bankou uzavřena Smlouva o postoupení pohledávek (dále jen „Smlouva o postoupení pohledávek"), kterou ESCO na Banku postoupí část své pohledávky vůči Klientovi na úhradu Úplaty za EPC Projekt odpovídající částce, tj. pohledávku v celkové výši […] Kč (slovy: […] korun českých) v členění na cenu základních opatření (...) Kč (Článek 17 Smlouvy EPC), souvisejících finančních nákladů dle Článek 18, ceny a/nebo finanční náklady (...) Kč (Článek 18 Smlouvy EPC) a/nebo doporučená dodatečná opatření (Článek 13 Smlouvy EPC) (dále jen „Postupovaná pohledávka“). Podmínkou vyplacení úplaty za Postupovanou pohledávku (dále jen „Úplata za postoupenou pohledávku“), která má být vyplacena Bankou společnosti ESCO v souladu se Smlouvou o postoupení pohledávky, je kromě jiného uzavření této Dohody a předložení Klientem vystaveného uznání dluhu odpovídajícího Postupované pohledávce;

1 Vysvětlující poznámka. Bude doplněna dle požadavku konkrétního projektu souhrnná částka zahrnující cenu základních opatření dle Článek 17 a/nebo souvisejících finančních nákladů dle Článek 18 a/nebo ceny doporučených dodatečných opatření dle Článek 13 Smlouvy EPC.

- ESCO informovala Klienta o svém úmyslu postoupit na Banku Postupovanou pohledávku a Klient proti takovému postupu neměl výhrady a s postoupením Postupované pohledávky na Banku souhlasil;

- Smluvní strany mají v úmyslu si touto Dohodou upravit svá vzájemná práva a povinnosti, jakož i další podmínky související s postoupením Postupované pohledávky, jak je stanoveno níže;

UZAVŘELY Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o společném postupu stran (dále jen „Dohoda")

###### Prohlášení smluvních stran

    - ESCO a Klient prohlašují, že ESCO na základě Smlouvy EPC vnikla vůči Klientovi pohledávka na úhradu Úplaty za EPC Projekt. Klient prohlašuje, že při podpisu Smlouvy EPC souhlasil s tím, že část pohledávky ESCO na úhradu Úplaty za EPC Projekt (a která tedy odpovídá Postupované pohledávce), bude postoupena na Banku.

    - ESCO a Banka prohlašují, že podmínkou vyplacení Úplaty za postoupenou pohledávku je uzavření této Dohody a uznání dluhu Klienta odpovídajícího Postupované pohledávce. Pokud budou splněny všechny podmínky pro vyplacení Úplaty za postoupenou pohledávku, je Úplata za postoupenou pohledávku splatná do [...].

###### Uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře

    - Klient se zavazuje, že v návaznosti na Smlouvu EPC a následné uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky mezi ESCO a Bankou bez zbytečného odkladu, nejpozději však do [5] pracovních dnů od doručení oznámení ESCO o postoupení Postupované pohledávky ve výši [...] Kč, vystaví ve prospěch Banky a předá Bance uznání dluhu odpovídajícího Postupované pohledávce, dle vzoru uvedeného v Příloze 2 této Dohody (s případnými úpravami faktických údajů tak, aby obsah uznání dluhu odpovídal skutečnosti).

    - Klient a Banka se dohodli na tom, že Klient se zavazuje Bance splácet Postupovanou pohledávku ve splátkách dle splátkového kalendáře, jež tvoří Přílohu 1 této Dohody.

###### Závazky smluvních stran

    - Klient se zavazuje předat společnosti ESCO a Bance výsledek kontroly věcné způsobilosti výdajů z předmětné faktury, kterou byla vyúčtována Úplata nebo její část, byla-li uplatněna, a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.

    - ESCO se zavazuje poskytnout Klientovi ve lhůtě 5 dnů ode dne připsání Úplaty za postoupenou pohledávku kopii Výpisu, a to zasláním Výpisu na adresu: [...].

    - Pro vyloučení jakýchkoli pochybností tímto ESCO výslovně prohlašuje, že závazek ESCO dle čl. 12, čl. 20 a přílohy 5 Smlouvy EPC, na základě kterého ESCO ručí za sjednaný objem garantovaných úspor specifikovaný ve Smlouvě EPC, touto Dohodou ani na základě Smlouvy o postoupení pohledávek nepřechází na Banku a ESCO nadále v rozsahu sjednaném v čl. 12, čl. 20 a přílohy 5 Smlouvy EPC ručí Klientovi za dosažení garantovaného objemu úspor.

    - Klient se zavazuje, až do úplného splacení Dluhu bude Bance předávat své roční finanční a účetní výkazy za poslední uzavřené roční účetní období, a to ve lhůtě [...] dní ode dne ukončení příslušného účetního období.

###### Závěrečná ustanovení

    - Tuto Dohodu je možno měnit nebo zrušit pouze písemně a se souhlasem všech Smluvních stran.

    - Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou vzájemnou součinnost nezbytnou k naplnění účelu této Dohody.

    - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž Smluvní strany k datu podpisu této Dohody věděly a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Dohody, Smlouvy o postoupení pohledávek a veškerých souvisejících právních jednání.

    - Tato Dohoda se řídí českým právním řádem, a to zejména Občanským zákoníkem.

    - Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení náleží ESCO, jedno Klientovi a jedno Bance.

    - Na důkaz souhlasu s obsahem této Dohody připojují Smluvní strany své podpisy a zároveň prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena z jejich svobodné a vážné vůle, že považují obsah této Dohody za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Dohody rozhodující.

    - Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem všemi Smluvními stranami vyjma čl. 2.2 této Dohody, který nabývá účinnosti účinností Smlouvy o postoupení pohledávek.

    - Součástí této Dohody jsou je následující přílohy: Příloha 1 - Splátkový kalendář

Příloha 2 - Vzor uznání dluhu

V 	, dne		V		,	dne

[…] ESCO	[…] Klient

V 	, dne

[…] Banka

Příloha 1 - Splátkový kalendář

| Pořadí splátky | Výše splátky pohledávek v Kč | Datum splatnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | . | . |
| 2. | . | . |
|  | . |  |

Příloha 2 - Vzor uznání dluhu

## Uznání dluhu

[...],

IČ: [...],

se sídlem [...], (dále jen „Klient")

tímto dle § 2053 a násl. Občanského zákoníku uznává co do důvodu vzniku a výše svůj dluh vůči [...], IČ: [...], se sídlem [...] (dále jen „Banka") jako věřiteli ve výši [...] Kč (slovy [...] korun českých), který je povinen uhradit Bance nejpozději do dne [...] v [...] [měsíčních] splátkách podle dále uvedeného splátkového kalendáře (dále jen „Dluh").

Předmětem Dluhu je část ceny za provedená opatření provedených společností [...], IČ: [...], se sídlem [... (dále jen „ESCO") na základě smlouvy o energetických službách se zaručeným výsledkem určených veřejnému zadavateli dle ust. § 10e odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, ve spojení s ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku uzavřené mezi Klientem a ESCO dne [...] (dále jen „Smlouva EPC"), které byly Klientovi vyúčtovány:

- fakturou č. [...] vystavenou společností ESCO Klientovi dne [...] 2020 na částku [...] Kč s DPH, jejíž součástí je splátkový kalendář, ve kterém je stanovena cena financování ve výši [...] Kč a

- fakturou č. [...] vystavenou společností ESCO Klientovi dne [...] 2020 na částku [...] Kč s DPH, jejíž součástí je splátkový kalendář, ve kterém je stanovena cena financování ve výši [...] Kč.

Klient se zavazuje uhradit Bance Dluh v [...] splátkách v souladu s následujícím splátkovým kalendářem:

| Pořadí splátky | Výše splátky pohledávek v Kč | Datum splatnosti |
| --- | --- | --- |
| 1. | . | . |
| 2. | . | . |
|  | . |  |

(Dále jen „Splátky dluhu")

Klient prohlašuje a potvrzuje, že opatření dle Smlouvy EPC byla provedena a dodána včas, v požadované kvalitě, bez vad a nedodělků.

Klient potvrzuje titul, správnost výše a splátkový kalendář postoupených pohledávek a prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá žádné námitky proti těmto pohledávkám ani k započtení způsobilé pohledávky vůči společnosti ESCO.

Klient se zavazuje uhradit jednotlivé výše uvedené Splátky dluhu přímo Bance na účet č. [...], vedený u banky ve lhůtách uvedených ve výše uvedeném splátkovém kalendáři.

V 	, dne

[...]

Klient