Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN)“

# Změnový list

číslo: ZL č. 09

TČ, změna vytápění z typu on-off s chladivem R410C  za invertovou technologii s chladivem R32

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025

- Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01, profese ÚT

- Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:

3.2	kontrolní den: zápis z KD č.8 ze dne 7.1.2026, č.18 ze dne 18.3.2026

  - jiné související dokumenty:

- Zdůvodnění a příčina změny:

Ze strany zhotovitele byl podán návrh na lepší technické řešení  změnu čerpadel v kaskádě 4 invertorových čerpadel oproti původním 2 velkým s regulaci ON/OFF

Cílem změny tepelných čerpadel oproti zadávacímu projektu bylo:

- především instalovat tepelná čerpadla s ekologičtějším chladivem R32, které zajistí nezávislost, bezpečnost investic a udržitelnou budoucnost. Oproti navrženému Tč z projektu, které má syntetické chladivo R410c, se od roku 2027 nesmí pro nově vyráběná zařízení používat

- Dalším aspektem je změna technologii vytápění. Po tento typ je vhodnější invertorová technologie v kaskádě 4 čerpadel o výkonu 51KW oproti navrženým v PD (2 x 100Kw) typu on-off zapnou vždy 100% výkonu tedy 100kW/200kW

Závěr:

Tepelná čerpadla invertorová jsou modernější, úspornější a mají lepší regulaci výkonu, což vede k vyšší účinnosti a komfortu vytápění. On-off čerpadla jsou jednodušší, ale méně efektivní a s většími výkyvy teploty.

Reakce na reálnou zátěž – invertorové čerpadlo se samo přizpůsobí aktuálním tepelným ztrátám, které se mění v závislosti na venkovní teplotě. Pokud budeme brát, že průměrná teplota v topné sezóně je kolem +4°C, kdy je teplená ztráta objektu ca. 87kW pak invertorové tepelné čerpadlo přizpůsobí svůj výkon reálným požadavkům.

Pokud by se teplená ztráta objektu snižovala (např. rekuperací, tepelné zisky z výroby, lepším zateplením apod) pak invertorová čerpadla s tím nemají problém, přizpůsobí se reálnému požadavku. Pro On-Off čerpadla je to problém a při tomto výkonovém řešení 2x100kW se bude zhoršovat sezónní účinnost.

- Návrh technického řešení a rozsah změny

- Odpočet 2 původních Tč s regulací ON/OFF

- Přípočet 4 invertorových čerpadel

- Změna harmonogramu realizace díle

- Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

- Prodloužení lhůty výstavby (+):  0

- Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II nebo individuální kalkulace.

Ve Zlíně dne 7. 5. 2026	………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost

- smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.

- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu

- stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu

- podmínkami dotačního programu –

- .

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn

- Dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne

- Dodatek Smlouvy o dílo – ano

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS souhlasí se změnovým listem ZL09 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 3.6.2026	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) doporučuje ZL.09 schválit.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkové rozpočty