Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“
Změnový list

číslo: ZL č. 10

                                „Záměna výtahu“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 01, 
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
[bookmark: _GoBack]3.1	stavební deník:	
3.2	kontrolní den: zápis z KD č.25 ze dne 6.5.2026 
3.3. jiné související dokumenty: 
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Projektová dokumentace řešila zejména bezbariérovost objektu a zpřístupnění vyšších podlaží osobám se sníženou pohyblivostí. Při vzorkování výtahu bylo rozhodnuto využít nadstandardně velkou stávající šachtu výtahu a navrženou kabinu nejen k dosažení bezbariérovosti objektu, ale i pro svislou dopravu velkoplošného materiálu. Zvýšení užitných vlastností výtahu je dosaženo záměnou typu a způsobu otevírání kabinových a šachetních dveří nákladního výtahu.
Nové řešení umožňuje kromě původního požadavku na zajištění bezbariérovosti objektu pravidelnou vertikální dopravu plošného dřevařského materiálu a polotovarů (zejména velkoformátových desek). Zvětšením čistého průjezdu dveří na 1650 mm je umožněn bezpečný a plynulý závoz tohoto rozměrného materiálu na paletách či manipulačních vozících do kabiny.
Kombinace robustních otočných dveří Eman 93 a vertikálních kabinových dveří vykazuje extrémní mechanickou odolnost. 
V prostředí střední školy, kde s výtahem manipulují studenti a kde hrozí pravidelné nárazy hranami těžkých dřevěných desek nebo podvozků, by jemný mechanismus automatických dveří KES800 trpěl vysokou poruchovostí. 
Nové, kvalitnější řešení výtahu výrazně zvyšuje provozní spolehlivost a minimalizuje servisní náklady, a to bez navýšení nákladů na toto kvalitnější řešení oproti návrhu projektové dokumentace.
Změna prokazatelně zvyšuje užitnou hodnotu díla a zlepšuje zajištění základní funkce objektu – výuky a praktické výroby nábytkářské školy. Změna splňuje bezpečnostní normy pro nákladní výtahy.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny


· Původní řešení dle PD: Automatické stranové dvoupanelové dveře (typ KES800 2L, levé, šířka 1300 mm).
· Nové řešení: Kabinové dveře svisle posuvné (SPKD) + šachetní dveře ruční dvoukřídlové otočné (typ Eman 93), šířka 1650 mm.

Šachetní dveře: Použitím ručních dvoukřídlových dveří Eman 93 dochází k eliminaci bočních kapes, které by jinak byly nutné u automatických dveří. Tím je umožněno rozšíření vstupu na maximum bez nutnosti zvětšování betonové/zděné šachty.
Kabinové dveře: Nová čistá šířka vstupu (1650 mm) odpovídá plné vnitřní světlé šířce kabiny (1650 mm), takže po stranách kabiny nezbývá prostor pro odsunutí panelů. Technickým řešením je proto integrace svisle posuvných kabinových dveří (SPKD – vertikální gilotina), které se zasouvají do prostoru nad kabinou.
6. Změna harmonogramu realizace díle
· Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

· Prodloužení lhůty výstavby (+):  0  
7. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2025/II nebo individuální kalkulace.




Ve Zlíně dne 27. 5. 2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)

8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – záměna jednotlivých položek soupisu prací
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuacekalkulace.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu – bez vlivu
.
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS souhlasí se změnovým listem č. 10 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2025/II a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))
Projektová dokumentace vycházela v době zpracování ze standartního požadavku na zajištění bezbariérovosti objektu a zpřístupnění jednotlivých podlaží osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Tomu odpovídala nadstandardně dimenzovaná výtahová šachta a kabina, při-technickému standartu pro školská zařízení a v době zpracování PD nebyl znám doplňující provozní požadavek na dopravu velkoformátového materiálu.(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD
Generální projektant potvrzuje, že navrhovaná změna je z hlediska budoucího provozu stavby nezbytná. Bez jejího provedení by výtah neumožnoval plnit další provozní funkci, tj. vertikální dopravu velkoformátového materiálu mezi jednotlivými dílenskými provozy nábytkářské školy, přesuny materiálu v rámci objektu by byly obtížné a stavba by nenaplňovala účel, pro který je budována.
Generální projektant z výše uvedených důvodů s navrhovanou změnou souhlasí a doporučuje zadavateli její schválení a zapracování do Dodatku PD č. 02. 
Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)
GP (AD) doporučuje ZL.10 schválit.

V ………………… e Zlíně dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)

10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)
11. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty

Str: 3/3
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Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

1 303 263,00 1 576 948,23

-1 303 263,00 -1 576 948,23

0,00 0,00

0,00 0,00

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA
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List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				1,303,263.00		1,576,948.23

		MÉNĚPRÁCE				-1,303,263.00		-1,576,948.23

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				0.00		0.00
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