Příloha č. 5
Název akce: „SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“
Změnový list

číslo: ZL č. 13
„FVE - změna střídače  SolarEdge za Solax varianta SE50K+SE30K“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025
1. Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 02, FVE
2. Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.
	
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1	stavební deník:	zápis 10.6.2026	
3.2	kontrolní den:	č.30 ze dne 10.6.2026 – v bodě 60 – FVE a slaboproud do odsouhlasené také z pohledu 
3.3. jiné související dokumenty: 
4. Zdůvodnění a příčina změny:

Navržená záměna technologie představuje zásadní optimalizaci a technické zkvalitnění původního návrhu, a to zejména z hlediska zvýšení celkové provozní odolnosti, systémové spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti dodávaného díla jako celku.
Výkonový a řídicí systém fotovoltaické elektrárny nelze v moderní energetice posuzovat jako soubor izolovaných komponent, nýbrž jako komplexní, vzájemně provázaný ekosystém, v němž řídicí jednotky, střídače, optimizéry a komunikační gateway prvky přímo ovlivňují bezpečnost a integritu celé elektroinstalace i napojené datové infrastruktury zadavatele.
K potřebě této systémové záměny dochází v reakci na následující klíčové faktory:
· Zvýšení kybernetické bezpečnosti a ochrana dodavatelského řetězce: V souvislosti s dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situací a eskalací kybernetických hrozeb v oblasti kritické a energetické infrastruktury je nezbytné eliminovat rizika spojená s netransparentními dodavatelskými řetězci klíčových technologických prvků (hardware i firmware). Zvolená technologie renomovaného výrobce (SolarEdge) představuje certifikované a v západním bezpečnostním standardu ověřené řešení, které zaručuje plnou kontrolu nad datovými toky, šifrováním komunikace, cloudovou správou a dlouhodobou podporou bezpečnostních aktualizací řídicího softwaru bez bezpečnostních zranitelností.
· Komplexní optimalizace architektury řízení: Původní projektová dokumentace předpokládala instalaci hybridních střídačů bez současné realizace bateriového úložiště (BESS), které nebylo součástí předmětu plnění a s ohledem na charakter odběrného místa není ani výhledově opodstatněné. Použití původní koncepce s sebou neslo zbytečnou technologickou složitost, vyšší počet zranitelných komunikačních uzlů a neefektivní využití investičních prostředků.
· Technická a bezpečnostní úroveň na úrovni panelů (Module-Level Power Electronics): Nově navržený systém integruje špičkové bezpečnostní funkce (včetně integrovaného odpínání na úrovni jednotlivých modulů – funkce SafeDC™ a detekce elektrického oblouku), což zásadním způsobem zvyšuje požární a provozní bezpečnost objektu nad rámec původního návrhu.

Záměnou nedochází ke snížení instalovaného špičkového výkonu ani funkčních parametrů FVE. Naopak je dosahováno vyšší účinnosti, pokročilejšího monitoringu a především robustní ochrany před kybernetickými i provozními riziky při zachování zásad hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

Předmětem změny je náhrada původně navržené technologie uceleným, homogenním systémem komplexního řízení a přeměny energie SolarEdge, navrženým přesně na míru bezakumulačnímu provozu s přímou spotřebou v místě odběru.
Jednotlivé prvky tvoří nedělitelný, plně integrovaný a kyberneticky zabezpečený celek zajišťující vlastní střídání, optimalizaci výkonu, přesné měření i řízení toků energie. 
Součástí změny je rovněž nezbytná aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby reflektující novou technologickou sestavu. 

V rámci záměny dochází k následujícím úpravám specifikace díla:
Méněpráce (odpočet původní technologie):
Vypuštění 168 ks původně navržených výkonových optimizérů na úrovni jednotlivých FV modulů.  (ZL 13 - položka č. 01)
Vypuštění 3 ks původně navržených hybridních třífázových střídačů. (ZL 13 - položka č. 02)
Vypuštění souvisejících komunikačních prvků, dataloggerů, gateway jednotek a smart meterů určených pro původní technologii. (ZL 13 - položky č. 03-05)

Vícepráce (doplnění uceleného technologického celku dle položkového rozpočtu):
1 ks – Třífázový střídač SolarEdge SE30K-M4 (ZL 13 - položka č. 06 – záměna za střídač položka č. 02, obsahuje také funkce komunikačního centra – položka č.04)
1 ks – Komerční střídač SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2× SESUK včetně rozšiřujících sekundárních jednotek (ZL 13 - položka č. 07 – záměna za střídač položka č. 02, obsahuje také funkce komunikačního centra – položka č.04)
1 ks – Elektroměr / řídicí jednotka měření Energy Meter SolarEdge (ZL 13 - položka č. 08 – záměna za položku 03) 
3 ks – Proudový senzor SolarEdge typ 250A SECT-SPL-250A-A (měřicí transformátory pro kompletní třífázové měření a dynamické řízení výkonu)   (ZL 13 - položka č. 09 – záměna za položku 05)
86 ks - vysoce účinný výkonový optimizér SolarEdge S1000 (architektura optimalizace 2:1, která snižuje počet aktivních prvků na střeše na polovinu, čímž snižuje počet spojů i potenciálních poruchových a zranitelných míst). (ZL 13 - položka č. 10 – záměna za položku 01)

6. Změna harmonogramu realizace díle
· Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

· Prodloužení lhůty výstavby (+):  0
                     
7. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2026/I nebo individuální kalkulace.




Ve Zlíně dne 27. 5. 2026	………………………………….
                                                                                                        (jméno, podpis zhotovitele)
8. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
Kontrola souladu změny zejména se: 

· zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost 
· smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.  
· stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu
· stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu
· podmínkami dotačního programu –
· .
Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:
· Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn
· Dodatek IZ
· Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne
· Dodatek Smlouvy o dílo – ano
· Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)
Doporučení 
TDS souhlasí se změnovým listem ZL013 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2026/I a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 5.6.2026	………………………………….
	(jméno, podpis)

9. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

Původní projektová dokumentace byla zpracována na základě technických a provozních podkladů dostupných v době zahájení projektových prací. Návrh tehdy vycházel z obecného schématu hybridní fotovoltaické instalace, která byla koncepčně připravena s ohledem na případně budoucí doplnění akumulace.
V období mezi zpracováním původní PD a zahájením realizace stavby došlo k výraznému zpřísnění nároků na kybernetickou bezpečnost prvků napojených na vnitřní i vnější datové sítě a k eskalaci rizik souvisejících s netransparentními dodavatelskými řetězce řídícího hardwaru a firmwaru. Tuto eskalaci a navazující bezpečnostní doporučení nebylo možné v rámci  standartních průzkumných a projekčních prací v dané době předvídat
GP (AD) doporučuje ZL.013 schválit.

[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne 5.června 2026	………………………………….
	(jméno, podpis)




10. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).
a) V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.


V ………………… dne ……………………	………………………………….
	(jméno, podpis)





11. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1	položkové rozpočty

Str: 4/4
image1.emf
Kč (bez DPH) Kč (s DPH)

668 278,00 808 616,38

-668 278,00 -808 616,38

0,00 0,00

0,00 0,00

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ

POLOŽKA


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
List1

		POLOŽKA				Kč (bez DPH)		Kč (s DPH)

		VÍCEPRÁCE				668,278.00		808,616.38

		MÉNĚPRÁCE				-668,278.00		-808,616.38

		CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD				0.00		0.00

		CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ				0.00		0.00
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