Název akce:

„SŠNO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠKOLY A DÍLEN“

# Změnový list

číslo: ZL č. 13

„FVE - změna střídače  SolarEdge za Solax varianta SE50K+SE30K“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č. objednatele 2025/06 a č. zhotovitele 6220/2025

- Oddíl stavby:  Stavební objekt SO 02, FVE

- Zpracovatel změnového listu:	Navláčil stavební firma s.r.o.

- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1	stavební deník:	zápis 10.6.2026

3.2	kontrolní den:	č.30 ze dne 10.6.2026 – v bodě 60 – FVE a slaboproud do odsouhlasené také z pohledu

  - jiné související dokumenty:

- Zdůvodnění a příčina změny:

Navržená záměna technologie představuje zásadní optimalizaci a technické zkvalitnění původního návrhu, a to zejména z hlediska zvýšení celkové provozní odolnosti, systémové spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti dodávaného díla jako celku.

Výkonový a řídicí systém fotovoltaické elektrárny nelze v moderní energetice posuzovat jako soubor izolovaných komponent, nýbrž jako komplexní, vzájemně provázaný ekosystém, v němž řídicí jednotky, střídače, optimizéry a komunikační gateway prvky přímo ovlivňují bezpečnost a integritu celé elektroinstalace i napojené datové infrastruktury zadavatele.

K potřebě této systémové záměny dochází v reakci na následující klíčové faktory:

- Zvýšení kybernetické bezpečnosti a ochrana dodavatelského řetězce: V souvislosti s dlouhodobě se zhoršující bezpečnostní situací a eskalací kybernetických hrozeb v oblasti kritické a energetické infrastruktury je nezbytné eliminovat rizika spojená s netransparentními dodavatelskými řetězci klíčových technologických prvků (hardware i firmware). Zvolená technologie renomovaného výrobce (SolarEdge) představuje certifikované a v západním bezpečnostním standardu ověřené řešení, které zaručuje plnou kontrolu nad datovými toky, šifrováním komunikace, cloudovou správou a dlouhodobou podporou bezpečnostních aktualizací řídicího softwaru bez bezpečnostních zranitelností.

- Komplexní optimalizace architektury řízení: Původní projektová dokumentace předpokládala instalaci hybridních střídačů bez současné realizace bateriového úložiště (BESS), které nebylo součástí předmětu plnění a s ohledem na charakter odběrného místa není ani výhledově opodstatněné. Použití původní koncepce s sebou neslo zbytečnou technologickou složitost, vyšší počet zranitelných komunikačních uzlů a neefektivní využití investičních prostředků.

- Technická a bezpečnostní úroveň na úrovni panelů (Module-Level Power Electronics): Nově navržený systém integruje špičkové bezpečnostní funkce (včetně integrovaného odpínání na úrovni jednotlivých modulů – funkce SafeDC™ a detekce elektrického oblouku), což zásadním způsobem zvyšuje požární a provozní bezpečnost objektu nad rámec původního návrhu.

Záměnou nedochází ke snížení instalovaného špičkového výkonu ani funkčních parametrů FVE. Naopak je dosahováno vyšší účinnosti, pokročilejšího monitoringu a především robustní ochrany před kybernetickými i provozními riziky při zachování zásad hospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

- Návrh technického řešení a rozsah změny

Předmětem změny je náhrada původně navržené technologie uceleným, homogenním systémem komplexního řízení a přeměny energie SolarEdge, navrženým přesně na míru bezakumulačnímu provozu s přímou spotřebou v místě odběru.

Jednotlivé prvky tvoří nedělitelný, plně integrovaný a kyberneticky zabezpečený celek zajišťující vlastní střídání, optimalizaci výkonu, přesné měření i řízení toků energie.

Součástí změny je rovněž nezbytná aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby reflektující novou technologickou sestavu.

V rámci záměny dochází k následujícím úpravám specifikace díla:

Méněpráce (odpočet původní technologie):

Vypuštění 168 ks původně navržených výkonových optimizérů na úrovni jednotlivých FV modulů.  (ZL 13 - položka č. 01)

Vypuštění 3 ks původně navržených hybridních třífázových střídačů. (ZL 13 - položka č. 02)

Vypuštění souvisejících komunikačních prvků, dataloggerů, gateway jednotek a smart meterů určených pro původní technologii. (ZL 13 - položky č. 03-05)

Vícepráce (doplnění uceleného technologického celku dle položkového rozpočtu):

1 ks – Třífázový střídač SolarEdge SE30K-M4 (ZL 13 - položka č. 06 – záměna za střídač položka č. 02, obsahuje také funkce komunikačního centra – položka č.04)

1 ks – Komerční střídač SolarEdge SE50K-RW00IBNM4 + 2× SESUK včetně rozšiřujících sekundárních jednotek (ZL 13 - položka č. 07 – záměna za střídač položka č. 02, obsahuje také funkce komunikačního centra – položka č.04)

1 ks – Elektroměr / řídicí jednotka měření Energy Meter SolarEdge (ZL 13 - položka č. 08 – záměna za položku 03)

3 ks – Proudový senzor SolarEdge typ 250A SECT-SPL-250A-A (měřicí transformátory pro kompletní třífázové měření a dynamické řízení výkonu)   (ZL 13 - položka č. 09 – záměna za položku 05)

86 ks - vysoce účinný výkonový optimizér SolarEdge S1000 (architektura optimalizace 2:1, která snižuje počet aktivních prvků na střeše na polovinu, čímž snižuje počet spojů i potenciálních poruchových a zranitelných míst). (ZL 13 - položka č. 10 – záměna za položku 01)

- Změna harmonogramu realizace díle

- Ovlivnění harmonogramu:  - bez vlivu na termín

- Prodloužení lhůty výstavby (+):  0

- Finanční náklady změny

Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SOD a nové položky dle RTS 2026/I nebo individuální kalkulace.

Ve Zlíně dne 27. 5. 2026	………………………………….

(jméno, podpis zhotovitele)

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ – nepředvídatelná skutečnost

- smlouvou o dílo na dodávku stavby – použity smluvní jednotkové ceny a u položek neobsažené ve smluvním rozpočtu použity jednotkové cena dle individuální kalkuace.

- stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím – bez vlivu

- stanovisky dotčených orgánů – bez vlivu

- podmínkami dotačního programu –

- .

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby – bude doplněn

- Dodatek IZ

- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení) - ne

- Dodatek Smlouvy o dílo – ano

- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS souhlasí se změnovým listem ZL013 v rozsahu položkového rozpočtu v příloze ZL. Použity ceny ze smluvního rozpočtu a položky RTS 2026/I a individuální kalkulace u prací neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu.

V Koryčanech dne 5.6.2026	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

Původní projektová dokumentace byla zpracována na základě technických a provozních podkladů dostupných v době zahájení projektových prací. Návrh tehdy vycházel z obecného schématu hybridní fotovoltaické instalace, která byla koncepčně připravena s ohledem na případně budoucí doplnění akumulace.

V období mezi zpracováním původní PD a zahájením realizace stavby došlo k výraznému zpřísnění nároků na kybernetickou bezpečnost prvků napojených na vnitřní i vnější datové sítě a k eskalaci rizik souvisejících s netransparentními dodavatelskými řetězce řídícího hardwaru a firmwaru. Tuto eskalaci a navazující bezpečnostní doporučení nebylo možné v rámci  standartních průzkumných a projekčních prací v dané době předvídat

GP (AD) doporučuje ZL.013 schválit.

Ve Zlíně dne 5.června 2026	………………………………….

(jméno, podpis)

- Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (RZK).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RZK předložen ke schválení dodatek IZ a následně subjekt pověřený výkonem funkce investora uzavře dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.

V ………………… dne ……………………	………………………………….

(jméno, podpis)

- Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	položkové rozpočty