	KZP 1 -  Vodovod, vodovodní přípojky

	Stavbyvedoucí: Radovan Losa
	Technické podklady:

	
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.

	Stavba: Brno, Šámalova I, - oprava kanalizace a 
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

	vodovodu
	ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky

	Objekt: vodovod
	ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

	
	CSN EN 805 – Vodárenství – požadavky na vnější sítě a jejich součásti

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Způsob kontroly:
	Četnost:
	Provádí:
	Předepsané hodnoty
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů (potrubí a armatury)
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	S
	
	

	2
	Geodetické zaměření
- vytýčení výškové, směrové
- geodetické zaměření skutečného provedení
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací 
po ukončení stavby
	O
	
	

	3
	Uložení potrubí – materiál, spoje, armatury, podložení, napojení, izolace potrubí, funkčnost
	vizuální kontrola
	každá větev, úsek
	T
	
	

	4
	Tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů
	tlaková zkouška
	každá větev, úsek
	O
	
	

	5
	Čistota vnitřního potrubí
	laboratorní rozbor vzorku vody
	každá větev, úsek

	O
	
	

	6
	Obsyp a kotvení potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev, úsek
	T, S
	
	

	7
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	Správce sítě
	
	

	8
	Kontrola zhutnění zásypů
	kontrolní měření
	dle PD
	L
	
	

	9
	Závěrečná technická prohlídka
	vizuální kontrola
	po ukončení stavby
	T
	
	

	Poznámka: S – stavbyvedoucí                                                        
                   T – zástupce investora – TDI                                                                
                   L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     
                   O – odborná firma

	


Ad1) 
Kontrola materiálu
· ověřit shodnost dodaného materiálu s požadovaným (DN trub, materiál, vystýlku, typ armatur...)
· ověřit neporušenost dodaného materiálu (praskliny, těsnění, kompletnost apod.)
· vyplnit průvodku materiálu
Ad2)
Geodetické zaměření
· o vytýčení výškových bodů, lomových bodů atd. nechat napsat protokol, je to doklad vyžadovaný u kolaudace
· zaměření přípojek provádět před zásypem
Ad3)
 Uložení potrubí – spoje, armatury, podložení, napojení, izolace potrubí, funkčnost
· trouby musí být uloženy po celé délce, bodové podepření je nepřípustné
· trouby se ukládají hrdlem proti sklonu rýhy, do nejnižšího místa
· při ukládání je nutné zabezpečit trouby proti vnitřnímu znečištění, po ukončení prací je rovněž nutné zabezpečit trouby proti znečištění
· při montáži armatur musí být provedeny opatření k zachycení předpokládaných vnitřních a vnějších sil, třeba i za pomoci konstrukcí
· při na pojení na stavební konstrukce je nutné zabránit přenášení nepřípustného namáhání 
Ad4)
Tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů
· před tlakovou zkouškou musí být trouby kde je to možné překryty obsypovým materiálem
· trvalé opěrné a kotevní bloky musí dosáhnout požadované pevnosti
· zkušební úseky se volí, tak aby i v nejnižším místě bylo dosaženo zkušebního přetlaku
· pro potrubí na pitnou vodu se musí pro tlakovou zkoušku použít pitná voda
· plnění se provádí pomalu pokud možno od nejnižšího bodu potrubí, vzduch se z potrubí, pokud možno, z potrubí zcela odstraní
Ad5) 
Čistota vnitřního potrubí
· proplachování se provádí pitnou vodou s přídavkem desinfekčního prostředku
· po provedené desinfekci se potrubí tolikrát propláchne vodou, aby se zajistilo, že koncentrace desinfekčního činidla poklesne pod povolenou mez
· z potrubí se odebere vzorek a nechá se analyzovat v oprávněné laboratoři (BVK)
· Ad6)
Obsyp a kotvení potrubí
· při obsypu potrubí je nutné zajistit, aby nedošlo k poškození trub obsypovým materiálem
· obsyp nesmí obsahovat úlomky, organický materiál, zmrzlou zeminu, velké kameny, balvany, kořeny a jiné velkorozměrové předměty
· obsyp se provádí ve vrstvách max. 150 mm až do výšky 300 mm nad vrchol potrubí; max velikost zrna materiálu zásypu je 15 mm
Ad7) 
Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
Nejmenší dovolené vodorovné vzdáleností při souběhu podzemních sítí v m
	Silové kabely do
	Sdělovací
kabely
	Plynovodní potrubí
	Stokové sítě a přípojky
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Potrubní pošta
	Kolektor

	1kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005 MPa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	

	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,51)
	0,5
	0,6
	1,002)
	0,6
	0,5
	0,6


1) Při souběhu obou vedení, lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4
2) Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm
Nejmenší dovolené svislé vzdáleností při křížení podzemních sítí v m
	Silové kabely do
	Sdělovací
kabely
	Plynovodní potrubí
	Stokové sítě a přípojky
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Potrubní pošta
	Kolektor

	1kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005 MPa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	

	0,41)
0,22)
	0,41)
0,22)
	0,41)
0,22)
	0,4
	0,2
	0,15
	0,15
	0,1
	0,23)
	0,23)
	0,2
	0,23)


1) Nechráněné
2) V technickém kanálu nebo betonové chráničce
3) Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem, či kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak je nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 350 mm.
Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí






      1)   Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy potrubí 
    2)  Jsou to všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel
  3)  Jsou to všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutno přizpůsobit   
       konstrukci vozovky
  4)   Mimo souvislou zástavbu
    5)    Podle místních podmínek a s využitím ustanovení ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 o závislosti hloubky uložení na tepelně izolačních schopností půdy a jmenovité světlosti potrubí.



 

Dále je nutné se řídit pokyny uvedenými v protokolech o vytýčení a o provedené kontrole si nechat dát zápis.
Ad8)
Kontrola zhutnění zásypů
· podrobné předpisy pro druhy zkoušek, minimální hodnoty a četnost jsou uvedeny v TPb 07/2003, které vychází z  TP 146. 
· obecně lze doporučit: 
- v zóně zásypu 3x LDD na každých 150 m3
- v úrovně pláně 1x SZZ na 100 mb minimálně však 2 zkoušky na celou stavbu
Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 , respektive rázového modulu deformace Mvd

Ad 9) Závěrečná technická prohlídka
- po dokončení stavby je nutné pozvat pracovníky BVK a.s. na prohlídku stavby, kteří o ní vystaví protokol, který je nutným dokladem při předání díla
Nejmenší krytí v m1)


Podle místních podmínek – doporučuje se min.�
�
Chodník2)�
Vozovka3)�
Volný terén4)�
�
1,0 – 1,65)�
1,5�
1,0 – 1,65)�
�






Konstrukce�
Zemina�
Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 ,


respektive rázového modulu deformace Mvd 1) v MPa�
�
�
�
po aktivní zónu�
v aktivní zóně�
�
Vozovka�
Jemnozrnná (soudržná)�
30 (15)�
45 (25)�
�
�
hrubozrnná (nesoudržná)�
60 (30)�
80 (40)�
�
Chodník�
jemnozrnná (soudržná)�
30 (15)�
45 (25)�
�
�
hrubozrnná (nesoudržná)�
60 (30)�
60 (30)�
�
1) Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006�
�









