	KZP 2 - Stokové sítě, kanalizační přípojky


	Stavbyvedoucí: Ing. Jan Šťastný
	Technické podklady:

	
	ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky

	Stavba: Brno, Ořešín – dešťová kanalizace a 
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.

	
	ČSN EN 1916 – Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železebetonu

	Objekt: kanalizace
	ČSN EN 295-1 - Kam trouby, tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kan. Část 1

	
	ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Způsob:
	Četnost:
	Provádí:
	Předepsané hodnoty
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Kvalita materiálů
	vizuální kontrola
	každá dodávka
	S
	
	Průvodky materiálu

	2
	Geodetické zaměření
· vytýčení výškové, směrové, nápojné body 
· geodetické zaměření skutečného provedení
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací 
po ukončení stavby
	O, S
O

	
	Protokol o vytýčení
Protokol o zaměření

	3
	Kontrola nivelety uložení potrubí, RŠ a směrové odchylky mezi RŠ
	vizuální kontrola
	každá větev
	T, S
	do 10%o  ± 10 mm
nad 10%o ± 30 mm
	SD

	4
	Kontrola obsypu, obetonování potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev
	T, S
	ČSN EN 1610
ČSN 75 6101
	SD

	5
	Zkouška vodotěsnosti kanalizace (vzduchem, vodou)
	zkouška vodotěsnosti
	každá větev
	O
	ČSN EN 1610, 
ČSN 75 6909
	Protokol o zkoušce

	6
	Kontrola montáže uložení 
	vizuální kontrola
	průběžně
	L
	ČSN EN 1610
ČSN 75 6101
	SD

	7
	Kamerová zkouška kanalizace
	vizuální kontrola
	po tlakové zkoušce
	O
	Požadavky objednatele
	Protokol o zkoušce

	8
	Kontrola uložení dotčených sítí před záhozem
- ovladatelnost armatur
- JMP, E.ON, Telefonica O2 …
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	Správce sítě
	Podmínky dané při vytýčení sítí
ČSN 73 6005
	Protokol o kontrole

	9
	Kontrola zhutnění zásypů
- statické zatěžovací zk. zásypu rýhy
- penetrační zkouška
- lehká dynamická deska
	zkouška
	dle předpisu
	L
	TKP 146
	Protokol o zkoušce

	10
	Kontrola kanalizačních přípojek
- útesy (záseky)
- uložení potrubí
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	T
	ČSN EN 1610
ČSN 75 6101
	SD

	11
	Kontrola konstrukcí postupem prací zakrývaných
	vizuální kontrola
	dle potřeby
	T
	PD
	SD


Poznámka: 

S – stavbyvedoucí                                                        
                  
 
T – zástupce investora – TDI                                                                
                   

L – akreditovaná zkušební laboratoř                                                     
                   

O – odborná firma
Ad1) 
Kontrola materiálu
· ověřit shodnost dodaného materiálu s požadovaným (DN trub, materiál, vystýlku, apod.)
· ověřit neporušenost dodaného materiálu (praskliny, těsnění, stupadla apod.)
· vyplnit průvodku materiálu
Ad2)
Geodetické zaměření
· o vytýčení výškových bodů, šachet atd. nechat napsat protokol, je to doklad vyžadovaný u kolaudace
· zaměření přípojek provádět před zásypem
Ad3)
Kontrola nivelety potrubí a směrové odchylky
· zaměřit niveletu dna šachty a údaje zapisovat do SD, tolerance při sklonu potrubí do 10%o ± 10 mm a nad 10%o ± 30 mm, nikdy nesmí dojít k protisklonu
· směrová odchylka mezi šachtami u stoky do DN 500 včetně max. 50 mm a u větších profilů max. 80 mm 
Ad4)
Kontrola obsypu, obetonování potrubí
· minimální tloušťka obetonování je 100 mm
· obsyp se provádí ve vrstvách max. 150 mm až do výšky 300 mm nad vrchol stoky; u stok s výškou větší než 600 mm lze hutnit i po vrstvách max. 260 mm
· max velikost zrna materiálu zásypu je 15 mm
· u obetonovaných stok se provede zásyp 300 mm nad vrchol obetonování; maximální zrno vhodného zásypového materiálu je 30 mm
Ad5) 
Zkouška vodotěsnosti vzduchem
· zkušební metody závisí na profilu potrubí
· zkušební doba je závislá na zkušební metodě, materiálu potrubí a profilu potrubí, pohybuje se od 1,5 do 34 min.
Ad6)
Kontrola montáže uložení
· provádí technický dozor investora, anebo zástupci budoucího provozovatele
Ad7)
Kamerová zkouška kanalizace
· provádí se v případě, že je požadována investorem
Ad8)
Kontrola uložení sítí před záhozem
Nejmenší dovolené vodorovné vzdáleností při souběhu podzemních sítí v m
	Silové kabely do
	Sdělovací
kabely
	Plynovodní potrubí
	Vodovody
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Potrubní pošta
	Kolektor

	1kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005 MPa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	

	0,5
	0,5
	0,5
	1,5
	0,5
	1,01)
	1,0
	0,6
	0,3
	0,3
	0,3
	0,32)


1) Při souběhu obou vedení, lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 0,4
2) Nejsou – li stoky pode dnem kolektoru 
Nejmenší dovolené svislé vzdáleností při křížení podzemních sítí v m
	Silové kabely do
	Sdělovací
kabely
	Plynovodní potrubí
	Vodovody
	Tepelné sítě
	Kabelovody
	Potrubní pošta
	Kolektor

	1kV
	10 kV
	35 kV
	220 kV
	
	do 0,005 MPa
	do 0,3 MPa
	
	
	
	
	

	0,3
	0,3
	0,5
	0,5
	0,2
	0,51)
	0,5
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3
	0,1


1) Křižuje – li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 0,5 m, minimálně však 0,15 m, opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1,0 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV
Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí







      1)  Vzdálenost se měří mezi vnějšími povrchy potrubí 
   2)  Jsou to všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu nebo stání vozidel
  3)  Jsou to všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel. Krytí je nutno přizpůsobit   
       konstrukci vozovky
  4)   Mimo souvislou zástavbu



 

Dále je nutné se řídit pokyny uvedenými v protokolech o vytýčení a o provedené kontrole si nechat dát zápis.
Ad9) Kontrola zhutnění zásypů
· podrobné předpisy pro druhy zkoušek, minimální hodnoty a četnost jsou uvedeny v TPb 07/2003, které vychází z  TP 146. 
· obecně lze doporučit: 
- v zóně zásypu 3x LDD na každých 150 m3
- v úrovně pláně 1x SZZ na 100 mb, minimálně však 2 zkoušky na celou stavbu
Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 , respektive rázového modulu deformace Mvd


Ad10) Kontrola kanalizačních přípojek
· TDI nebo zástupce budoucího uživatele by měl zápisem v deníku převzít každou kanalizační přípojku
Ad11) Kontrola konstrukcí postupem prací zakrývaných
- u kanalizace nezapomenout nechat si převzít od TDI armatury mon. šachet a jiných objektů na kanalizaci
Metoda�
Profil


v mm�
Zkušební přetlak


p0 (kPa)�
Povolený pokles 


tlaku Δp(kPA)�
�
LA�
DN větší než 1200 a větší než 800/1200�
1�
0,25�
�
LB�
DN 900 – 1200 a 500/750 – 800/1200�
5�
1�
�
LC�
DN 500 – DN 800�
10�
1,5�
�
LD�
DN menší než 500�
20�
1,5�
�






Nejmenší krytí v m1)


Podle místních podmínek – doporučuje se min.�
�
Chodník2)�
Vozovka3)�
Volný terén4)�
�
1,0�
1,8�
1,0�
�






Konstrukce�
Zemina�
Minimální hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 ,


respektive rázového modulu deformace Mvd 1) v MPa�
�
�
�
po aktivní zónu�
v aktivní zóně�
�
Vozovka�
Jemnozrnná (soudržná)�
30 (15)�
45 (25)�
�
�
hrubozrnná (nesoudržná)�
60 (30)�
80 (40)�
�
Chodník�
jemnozrnná (soudržná)�
30 (15)�
45 (25)�
�
�
hrubozrnná (nesoudržná)�
60 (30)�
60 (30)�
�
1) Hodnoty v závorkách platí pro rázové moduly deformace Mvd stanovené zařízením skupiny C (LDD) ve smyslu ČSN 73 6192 a ČSN 72 1006�
�









