List č. 1.
                                                                                                   


	KZP: Zemní práce

	Středisko:
	Technické podklady:

	
	ČSN 73 3050 - Zemné práce

	Stavba:
	ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy

	
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin

	Objekt:
	ČSN 72 1001 - Pojmenování a popis zemin

	
	ČSN 72 1015 - Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin

	Etapa:
	ČSN 73 0420  - Přesnost vytyčování stavebních objektů. Základní ustanovení

	
	ČSN 72 1010 - Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Datum
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Výkopy, odkopávky
	
	
	
	
	

	1
	geometrický tvar tělesa
	kontrolní měření
	každá figura
	
	
	

	2
	stav základové spáry
	vizuální kontrola
	každá figura
	inženýr geolog
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Násypy, zásypy
tloušťka vrstev
	kontrolní měření
	průběžně
	
	
	

	4
	Rozměry tělesa
	kontrolní měření
	1x 2000 m3
	
	
	

	5
	zhutnění zeminy
	zkouška Proctor Standard
	1x 2000 m3
	autorizovaná zkušebna
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	KZP: Základy
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení.
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 4012 - Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkoušky těles.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sedání.
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 4111 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Stupeň zhutnitelnosti
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 0202 - Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení.                                                                                                              
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0210-2 Přesnost monolit betonových konstrukcí. Tolerance
	
	
	
	

	
	ČSN 73 1311 - Zkoušení betonových směsí a betonů. Společná ustanovení.  
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Datum
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	5
	6

	1
	rozměrové, směrové a výškové provedení
	kontrolní měření konečného díla základu
	průběžně
	autorizovaný geometr
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Realizace
	
	
	
	
	
	

	2
	výztuž  - druh, uložení
	hutní atest, vizuální
	každá dodávka, 

průběžně


	
	
	

	3
	složení betonové směsi
	průkazní zkouška
	před zahájením
	autorizovaná zkušebna


	
	

	4
	pevnost betonu, kontrolní zkoušky
	zkouška pevnosti
	200 m3
	autorizovaná 

zkušebna


	
	

	5
	konzistence betonové směsi
	zkouška sednutí kužele
	1x denně


	
	
	

	6
	doprava, ukládání a zhutnění
	dozor
	Průběžně


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	8
	ošetřování čerstvého betonu
	měření teplot, vizuální kontrola
	Průběžně


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	KZP: Vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	

	Středisko.
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 13 2100  - Litinové odpadní roury
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN EN 295-1 až 295-5 Kameninové roury, tvarovky, spoje pro vnitřní i venkovní 
	
	
	
	

	
	                         kanalizaci. Požadavky
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2256 - Utěsňování kameninového kanalizačního potrubí asfaltem
	
	
	
	

	
	ČSN 73 6730 - Utěsňování liatinového potrubia kanal.
	
	
	
	

	Etapa.
	ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č.
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost:
	Provádí
	Datum
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	kvalita výrobk
	doklad o jakosti, atest odolnosti
	každá dodávka


	
	
	

	2
	kontrola spádu potrubí, rozměrů a šachet
	vizuální kontrola
	Průběžně


	
	
	

	
	kontrola hloubky potrubí pod podlahou

kontrola ukotvení svislého potrubí
	kontrolní měření
	všechny větve a šachty


	
	
	

	3
	vodotěsnost, (plynotěsnost)
	tlaková zkouška
	všechny větve / úseky


	
	
	

	4
	upevnění potrubí a připojení zař. Předmětů
	vizuální kontrola
	všechny zařizovací
	
	
	

	
	
	namátková kontrola
	předměty
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	KZP: Cementové potěry
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 74 4505 - Podlahy, společná ustanovení
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN P ENV  206 - Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sednutí.
	
	
	
	

	Etapa:
	.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č.
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Datum
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	kvalita betonové směsi - konzistence
	zkouška sednutí kužele


	1x denně


	
	
	

	
	                                   - pevnost v tlaku
	zkouška pevnosti
	1x 1000 m2
	dodavatel, A


	
	

	2
	dilatační a pracovní spáry
	vizuální kontrola
	Průběžně


	
	
	

	3
	úprava a rovinnost povrchu
	vizuální kontrola
	Průběžně


	
	
	

	
	
	kontrolní měření
	1x 500 m2
	
	
	

	4
	ošetřování
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	KZP: Izolace  proti vodě a vlhkosti (asfaltové,PVC)
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace.
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Datum
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	podklad izolace
	vizuální kontrola
	před zahájením izolací


	
	
	SD, KMK



	2
	kvalita izolačních hmot
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	
	doklad, KMK



	3
	každá izolační vrstva (přesahy)
	vizuální kontrola
	po dokončení
	
	
	SD, KMK



	4
	napojení u prostupů izolací
	vizuální kontrola
	po dokončení
	
	
	SD, KMK



	5
	ochrana izolace
	vizuální kontrola
	po dokončení
	
	
	SD, KMK



	     6     
	zkouška těsnosti hydroizolace
	vizuální kont. zavodněním
	po dokončení
	
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce monolitické betonové - dřevěné bednění a úpravy ploch po bednění
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí - Terminologie
	
	
	
	

	
	ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0210-2 - Přesnost monolitických betonových konstrukcí
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 0005 - Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě
	
	
	
	

	
	ZTP výrobce bednící soustavy
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6

	1
	rozměrové, směrové a výškové sestavení
	kontrolní měření
	ucelená část konstrukce
	
	
	SD, KMK

	2
	otvory, prostupy, stavební úpravy, kosení rohů, nadvýšení bednění nad 6 m
	kontrolní měření
	ucelená část konstrukce
	
	
	SD, KMK

	3
	těsnost bednění, podpěry, prostorová tuhost, odbedňovací postřik
	vizuální kontrola
	ucelená část konstrukce
	
	
	SD, KMK

	4
	lhůty pro demontáž bednění
	nedestruktivní odzkoušení, kontrolní krychle
	ucelená část konstrukce
	
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce betonové - výztuž z betonářské oceli
	
	
	
	
	

	Středisko.
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 5201 - Navrhování betonových konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě.Podmínky provádění
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 42 01 39 - Tyče pro výztuž betonu. Technické dodací  předpisy
	
	
	
	

	
	Technické podmínky dodávky výrobců ( dle druhu výztuže)
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č.
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	druh, profil a kvalita oceli
	vizuální kontrola (koroze povrchu), hutní atest
	každá dodávka dle druhu
	
	SD, KMK

	2
	uložení výztuže (rozměr, čistota,  krytí, vázání, distance vložek a podložek
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	ucelená část konstrukce
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Montáž ocelových konstrukcí
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 42 008  - Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 03 8240 - Zásady povrchové úpravy nátěrem
	
	
	
	

	
	ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výr. skup. “C”
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výr. skup. “C”
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 1495 - Šroubové třecí spoje ocelových  konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Způsob kontroly:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	úplnost, rozsah, kontrola a zapracování připomínek do PD
	prověrka PD
	trvale
	
	záznam o kontrole

	2
	předání a převzetí staveniště včetně vytyčovacích bodů a výškové a směrové zaměření kotevních prvků
	vizuální kontrola, kontrolní měření


	všechny konstrukce
	
	zápis o předání a převzetí staveniště

	3
	kontrola dodávaných částí OK,povrchových úprav,svarů
	doklad o jakost, kontrolní měření, vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	certifikát, posudek, SD. KMK

	4
	kontrola svářečských prací
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	trvale všechny sváry
	
	SD, KMK

	5
	geometrické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	6
	úplnost nátěrového systému OK na úložné ploše pro kladení navazujících konstrukcí
	vizuální kontrola, kontrolní měření, doklad o jakosti nátěrových hmot
	1x každá samostatná konstrukce, trvale
	
	SD, KMK

	7
	předání a převzetí OK včetně nátěrů a dokladů
	doklad o jakosti, potvrzení o kompletnosti
	každá ucelená dodávka - všechny konstrukce
	
	zápis o předání a převzetí

	8
	další požadavky dle smlouvy, PD a specifikace objednatele
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce monolitické betonové - ukládání a zpracování betonové směsi
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	

	
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
	
	
	

	Stavba:
	ČSN P ENV 206 - Beton. Vlastnosti, výroba ukládání a kritéria hodnocení.
	
	
	

	
	ČSN 73 0210-2 - Geometrická přesnost ve výstavbě.Podmínky provádění. Část 2. Přesnost monolitických betonových konstrukcí
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
	
	
	

	
	ČSN ISO 4109 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence.Zkouška sedání.
	
	
	

	Etapa:
	ČSN ISO 4111 - Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Stupeň zhutnitelnosti.
	
	
	

	
	ČSN ISO 4012 - Beton. Stanovení pevnosti v tlaku.
	
	
	

	Poř č.
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

2
	kontrola čistoty bednění, výztuže

složení betonové směsi
	vizuální kontrola

průkazní zkouška
	před zahájením

před zahájením
	autorizovaná zkušebna
	SD, KMK

protokol, KMK

	3
	kontrolní zkoušky
	zkouška krychelné pevnosti
	1x/50-200 m3
	autorizovaná zkušebna
	protokoly, KMK

	4
	konzistence betonové směsi
	zkouška sednutí kužele
	1x denně
	
	SD, KMK

	5
	doprava, ukládání a zhutnění
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	6
	dilatační a pracovní spáry, kosení rohů
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*


	7
	ošetřování čerstvého betonu
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce betonové, prefabrikované
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0210-1 Přesnost osazení stavebních dílců
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Poř č.
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	betonové dílce, prvky z výroben
	atest výrobce, certifikát
	všechny dílce
	autorizovaná zkušebna
	atest/certifikát, KMK

	2
	rozměrové, směrové a výškové sestavení
	kontrolní měření
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	3
	provedení styků, sváry
	vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	     4
	zmonolitnění prefabrikované konstrukce
	vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	atest BS

	
	BS - zálivky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce zděné
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných staveb
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely,  3 Malty pro zdění, 5 Speciální malty
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 72 2610,11 - Cihly plné, cihlářské prvky pro svislé konstrukce
	
	
	
	

	
	ČSN 73 4210 - Provádění komínů a kouřovodů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita cihel - zdících materiálů
	doklady o jakosti od výrobce
	každá dodávka nebo 1x/100 m3
	
	doklad o jakosti

	2
	kvalita spojovacích materiálů (malt,tmelů)
	doklady o jakosti od výrobce
	každá dodávka nebo 1x/100 m3
	
	

	3
	vázání cihel a bloků, sestavení, vyplnění spar maltou, dodržení tloušťky spar
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	4
	kotvení a ztužení příček a výlpňového zdiva
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	5
	provedení průduchů komínů, ventiklací
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	6
	rovinnost - dodržení tolerance vč. svislosti
	kontrolní měření
	průběžně
	
	SD, KMK *

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Omítky
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě.Navrhování geometrické přesnosti.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 72 2430-1 - Malty pro stavební účely
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2430-2 - Malty pro omítky
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	úpravy podkladu omítky, dilatace
	vizuální kontrola
	před započetím prací
	
	SD, KMK

	2
	přídržnost  omítky
	vizuální kontrola (zkouška odtrhem)
	po dokončení
	
	SD, KMK

	3
	rovinnost omítek a svislost
	kontrolní měření
	každá ucelená plocha
	
	SD, KMK

	4
	ošetřování čerstvých omítek
	průběžně
	po dokončení
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Demolice
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecné ustanovení
	
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce.
	
	
	
	
	

	
	ČSN 73 8108 - Podpěrná lešení
	
	
	
	
	

	Objekt:
	Vyhláška 324/90 Sb.
	
	
	
	
	

	
	Technologický postup demolice
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	 Záznam
	

	1
	2
	3 
	4
	5
	6
	

	1
	stabilita konstrukce, známky poruch
	dozor
	průběžně
	
	SD, KMK *
	

	2
	zajištění ohroženého prostoru
	dozor
	při ohrožení
	
	SD, KMk *
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana. Termíny, definice, veličiny
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky.
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad, SD, KMK

	2
	sestava a upevnění izolace
	vizuální kontrola
	1x/100 m2
	
	SD, KMK

	3
	ochrana izolace
	vizuální kontrola
	1x/100 m2
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 42 0132 - Plechy ocel. Pozinkované. Technické dodací předpisy.
	
	
	
	

	
	ČSN 42 5332 - Plechy ocelové pozinkované. Rozměrová norma.
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	kontrola podkladů 
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	rozměry a prostorové sestavení, přesahy
	namátkové kontrolní měření
	1x/100 m2
	
	SD, KMK

	4
	dodržení spádů
	namátkové kontrolní měření
	1x/100 m2
	
	SD, KMK

	5
	provedení a upevnění, spoje a dilatace
	vizuální kontrola
	1x/100 m2
	
	SD, KMK

	6
	povrchová úprava, nátěry
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 03 8240 - Zásady povrch. Úpravy nátěrem
	
	
	
	

	
	ČSN 03 8220 - Volba nátěrů pro ochranu proti korozi
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí - výr. skup. “C”
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí . výr. skup. “C”
	
	
	
	

	Etapa:
	Manuál nátěrů od dodavatelů barev
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	rozměrové a prostorové sestavení
	namátkové kontrolní měření
	1x/10 t
	
	SD, KMK

	3
	kontrola svarů, ukotvení konstrukce
	ultrazvuk, RTG
	dle projektu
	
	SD, KMK

	4
	geodetické zaměření
	kontrolní měření
	dle projektu
	
	SD,KMK

	5
	funkční schopnost
	namátková funkční zkouška
	1x/5 t
	
	SD, KMK

	6
	nátěry
	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření
	1x/ 5 t
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Dlažby a obklady
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 72 4801 - Výrobky zdravotní keramiky. Název a definice
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 72 4840 - Výrobky zdravotní keramiky. Všeobecné technické požadavky
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2430-1až5 - Malty pro stavební účely
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné
	
	
	
	

	
	ČSN 72 6028 - Měření rozměrových a tvarových odchylek, posuzování jakosti povrchu
	
	
	
	

	
	ČSN 74 4505 Podlahy. Společná ustanovení
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
	
	
	
	

	
	Technologické pokyny pro tmely a lepidla (podklad)
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad

	2
	povrch pokladu, pevnost, dilatace, hydroizolace, rovinnost podkladu
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	spárování, šířka spár, vzhled, dilatace
	vizuální kontrola, měření
	1x/200m2,každá místn
	
	SD,KMK

	4
	rovinnost a svislost povrchu, drsnost povrchu
	kontrolní měření
	1x/200m2,každá místn
	
	SD,KMK

	5
	spády - sklon dlažby
	kontrolní měření
	1x/200m2,každá místn
	
	SD,KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Sádrokartonové konstrukce
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 02 1236 - Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 0821 - Požární odolnost stavebních konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 03 82 40 Volba nátěrů pro ochranu kovových techn výrobků proti korozi
	
	
	
	

	
	Technologické a montážní pokyny výrobce
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	stavební připravenost rovinnost hr. stavby
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	prostorové sestavení
	kontrolní měření
	1x/500m2
	
	SD, KMK

	4
	finální provedení povrchů
	vizuální kontrola
	každá souvislá část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Vnitřní rozvod plynu
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 42 5712 - Trubky ocelové svařované, závitové, lehké. Rozměry.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 42 5710 - Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry.
	
	
	
	

	
	ČSN 38 6441 Odběrná plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 38 6413 - Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	rozměry, vedení potrubí
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	1x/100m
	
	SD, KMK

	3
	upevnění vedení, ocelové ochranné trubky
	namátková kontrola
	1x/100m
	
	SD, KMK

	4
	kontrola svarů
	RTG, ultrazvuk
	dle PD
	
	SD, KMK

	5
	těsnost potrubí a plynových zařízení
	tlaková zkouška
	každá větev, úsek
	
	SD, KMK

	6
	ochranné nátěry a značení
	vizuální kontrola
	1x/100m
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Ústřední teplovodní vytápění
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 06 0301 - Ústřední vytápění. Projektování a montáž
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla.
	
	
	
	

	
	ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové vody.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 13 00 72 Potrubí. Označování dle provozní tekutiny.
	
	
	
	

	
	ČSN 13 3007 Průmyslové armatury. Štítky armatur.
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita výrobků
	doklady o jakosti
	každá dodávka
	
	doklady o jakosti

	2
	stavební  připravenost (omítky pod tělesy ÚT, niky, příčky, prostupy)
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	2
	rozměry vedení potrubí, spády, dilatace, topná tělesa, 
	kontrolní měření, vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	3
	upevnění potrubí
	namátková kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	4
	těsnost celého zařízení
	zkouška těsnosti
	kompletní systém
	
	protokol,SD,KMK

	5
	výkon a funkce soustavy
	topná zkouška, dilatační
	kompletní systém
	
	protokol,SD, KMK

	6
	odzkoušení zabudovaných zařízení
	protokoly o odzkoušení
	jednotlivá zařízení
	
	protokoly

	7
	funkční zkoušky - provozní
	protokol o odzkoušení
	kompletní systém
	
	protokol

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Větrání - klimatizace
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Návrh větracích a klimatizačních zařízení.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 43 01 - Obytné budovy.
	
	
	
	

	
	ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduch.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Všeobecné.
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 73 0823 - Požárně-technické vlastnosti  hmot. Stupeň hořlavosti stav hmot
	
	
	
	

	
	Manuály a provozní pokyny výrobců komponentů systému
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita použitých výrobků
	doklad o jakosti a kompletnosti zařízení
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti a kompletnosti

	2
	sestavení zařízení, vedení potrubí a jeho upevnění
	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	3
	napojení na elektrorozvody, MaR
	doklady o jakosti a kompletnosti revize el. zařízení
	každé zařízení
	
	doklady o jakosti a kompletnosti, SD, KMK

	4
	izolace, povrchové úpravy, označení rozvodů
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	5
	seřízení a ověření provozu
	individuální zkoušky
	kompletní systém
	
	individuální a komplexní provozní zkoušky

	6
	funkční zkoušky, komplexní zkoušky
	komplexní odzkoušení
	kompletní systém
	
	protokol

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Elektrické rozvody
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 33 2130 -  Elektrotechnické předpisy. Vnitřní el rozvody.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize el zařízení
	
	
	
	

	
	ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 35 7107, 1-4  Rozvaděče ....
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis
	Četnost
	Provádí
	Záznam

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů a použitých výrobků, rozvaděčů
	doklad o jakosti a kompletnosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti a kompletnosti

	2
	převzetí pracoviště - kompletnost
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	3
	bezpečnost a správnost instalace
	revizní zpráva
	každý okruh
	revizní technik
	revizní zpráva

	4
	kompletnost, zařizovací předměty
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	5
	funkční odzkoušení
	odzkoušení
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Nátěry
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 67 3061 - Nátěrové hmoty, stanovení tloušťky nátěru.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 67 3075 - Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami.
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 2409 - Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN ISO 8501-1 - Ochrana proti korozi ocelových výrobků. Metody úpravy povrchu
	
	
	
	

	
	                              před nátěrem.
	
	
	
	

	Etapa:
	Manuály nátěrových hmot výrobce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	
	
	doklad o jakosti

	2
	příprava povrchů - očištění, otryskání
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	3
	kontrola prostředí a teploty ovzduší
	kontrolní měření
	denně
	
	SD, KMK*

	4
	počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev
	namátkové kontrolní měření
	1x/200m2
	
	SD, KMK

	5
	barevný odstín
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	6
	vzhled povrchu
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK *

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Zasklení
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební
	
	
	
	

	Stavba:
	Technické pokyny a normy výrobce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	                              
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti, atest bezpečnostního skla
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti, atest bezpečnostního skla

	2
	šířka polodrážek a drážek
	namátkové kontrolní měření
	1x/200m2
	
	SD, KMK

	3
	uchycení, zatmelení skla, očištění
	vizuální kontrola
	každý prvek
	
	SD,KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Vnitřní vodovod
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 6660  - Vnitřní vodovody
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 72 7006 - Výpočet tepelných ztrát při navrhování tepelných izolací.
	
	
	
	

	
	ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin. Koroze agresivních atmosfér.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 03 8204 - Určování korozní agresivity atmosfér.
	
	
	
	

	
	Manuál výrobce ochranného nátěru                              
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita výrobků
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	kontrola rozměrů a vedení potrubí ( sklon, dilatace, vyústění)
	vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	3
	upevnění vedení a připojení  armatur
	namátková kontrola
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	4
	izolace potrubí
	vizuální kontrola
	1x/100 m
	
	

	5 
	protikorozní ochrana potrubí a kotevních prvků
	vizuální kontrola, kontrola aplikace
	1x/100 m
	
	SD, KMK

	6 
	počet, druh a rozmístění zařizovacích předmětů kompletnost zařízení
	vizuální kontrola
	všechny zařizovací předměty
	
	SD, KMK

	7
	vodotěsnost
	tlaková zkouška
	každá větev nebo úsek
	
	protokol, KMK

	8
	funkční odzkoušení
	kontrolní provoz
	kompletní systém
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Výplně otvorů
	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 2602 - Zhotovování tenkostěnných ocelových konstrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2611 - Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí.
	
	
	
	

	Objekt:
	Manuál výrobce: podmínky aplikace, vhodnost tmelů a zálivkových hmot.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita výrobků
	doklad o jakosti a kompletnosti
	všechny druhy výrobků
	
	doklad o jakosti

	2
	směrové a výškové osazení, rovinnost a svislost
	vizuální prohlídka, namátkové kontrolní měření
	1x/10 - 50 ks
	
	SD, KMK

	3
	zakotvení do konstrukce (kotvící prvky, tepelné izolace rámů, klempířské prvky)
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	4
	těsnost spár, zalištování, zkouška funkčnosti
	namátková kontrola
	1x/50ks
	
	SD,KMK

	5
	kompletnost kování, vybavení výplní
	namátková kontrola
	1x/50ks
	
	SD, KMK


	6
	povrchové úpravy
	namátková kontrola
	1x/50 ks
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Konstrukce dřevěné


	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 49 0600 - Ochrana dřeva. Základní ustanovení.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 1701 - Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	rozměrové, směrové a výškové sestavení
	kontrolní měření
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	2
	kontrola řeziva -vlhkost, suky trhliny, deformace, hniloba, dřevokazný hmyz
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD, KMK*

	3
	ochrana dřeva - požární, hniloba, hmyz, houby
	atest výrobce nátěrů, vizuální kontrola
	1x/50 m2
	
	

	4 
	provedení konstrukčních detailů
	vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD,KMK

	5
	použité spojovací prvky, provedení styků
	vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	6
	nátěrový systém konstrukce
	vizuální kontrola
	všechny konstrukce
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Fasádní úpravy


	
	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 72 2430-1,4,5 - Malty pro stavební účely.
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3251 -  Navrhování konstrukcí z kamene.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební
	
	
	
	

	Etapa:
	Technologické pokyny a manuály výrobce.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	povrchy (rovinnost zdiva, osazení fasádních prvků, vyplnění spár, klempířské prvky, kamenické prvky
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	1x500 m2
	
	SD, KMK

	3
	odstín, počet vrstev, jednotnost odstínu
	vizuální kontrola
	1x/500 m2
	
	SD, KMK

	4
	vzhled, detaily
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD,KMK *

	5
	osazení klempířských prvků
	vizuální kontrola
	každá ucelená plocha
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Provádění střešního pláště


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 1901 - Navrhování  střech
	
	
	
	

	
	ČSN 73 6760 - Vnitřní kanalizace
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	dokončenost podkladních vrstev, vyzdění atik, provedení střešních svodů, nátěry VSŽ
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	jednotlivé vrstvy pláště, dodržení skladby, přesahy, ventilační střešní systém
	vizuální kontrola
	každá vrstva 
	
	SD, KMK 

	4
	provádění  tepelných izolací - zakrývání
	vizuální kontrola
	průběžně
	
	SD,KMK *

	5
	osazení klempířských prvků, jejich rovinnost a spády, nátěry
	vizuální kontrola
	před zahájením hydroizolace
	
	SD, KMK

	6
	podklad pro hydroizolace, rovinnost, spády
	kontrolní měření
	před zahájením hydroizolace
	
	SD, KMK

	7
	mikroventilace, napojení na venkovní ovzduší
	vizuální kontrola
	po dokončení mikroventilace
	
	SD, KMK

	8
	prostupy střešním pláštěm, opracování
	vizuální kontrola
	každý prostup
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Podlahové konstrukce


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 74 4505 - Podlahy společná ustanovení
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí.
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení.
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových kontrukcí
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	podklady - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, tepelná izolace
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	2
	vstupní kontrola betonových směsí
	průkazní zkouška
	před zahájením prací
	autorizovaná zkušebna
	protokol

	3
	rovinnost konečných úprav
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část 
	
	SD, KMK 

	4
	provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, dilatační pole
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD,KMK 

	5
	konečné úpravy - pevnost a vlhkost podkladů
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením konečných úprav
	
	SD, KMK

	6
	technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační spáry
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	průběžně
	
	SD, KMK *

	7
	plovoucí podlahy - dilatace, dilatace kolem prostupujících částí
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Podhledy


	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	Technické podklady od výrobce
	
	
	
	

	Objekt:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	dokončenost předcházejících prací
	vizuální kontrola
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	nosný rošt - rozvržení
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	každá ucelená část 
	
	SD, KMK 

	4
	tepelné a zvukové izolace
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD,KMK 

	5
	vzhled, dokončovací prvky
	vizuální kontrola
	každá ucelená část
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Stokové sítě - kanalizační přípojky


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
	
	
	
	

	
	ČSN 72 3164 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro splaškové odpadní vody
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 72 3150 - Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby
	
	
	
	

	
	ČSN 72 3162 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení.
	
	
	
	

	Etapa:
	ČSN 72 3163 - Betonové prefabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody.
	
	
	
	

	
	ČSN EN 295-1 - Kam trouby,tvarovky a spoje trub pro odpadní a stokovou kan.Část 1
	
	
	
	

	
	ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	geodetické zaměření výškové, směrové, nápojné body
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	kontrola pažení rýh, odvodnění, ražené přípojky
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	3
	betony - konzistence,  
	sednutí kužele
	1x denně
	
	SD, KMK 

	4
	betony - pevnost
	zkoušky krychelné pevnosti
	1x/50-200m3
	autorizovaná zkuš
	protokol

	5
	kontrola obetonování potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	6
	dokončenost objektů , šachty, napojovací body
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	7
	těsnění trub a šachet
	zkouška vodotěsnosti
	každá větev
	
	protokol, SD

	8
	kontrola hutnění zásypů
	kontrolní měření
	dle PD
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Vodovodní přípojky


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 75 5411 - Vodárenství. Vodovodní přípojky
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN 73 3050 - Zemní práce. Všeobecná ustanovení.
	
	
	
	

	
	ČSN 75 5402 - Vodárenstvo. Výstavba vodovodných porubí
	
	
	
	

	Objekt:
	ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
	
	
	
	

	
	ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin.
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	kvalita materiálů (potrubí a armatury)
	doklad o jakosti
	každá dodávka
	
	doklad o jakosti

	2
	geodetické zaměření výškové, směrové
	vizuální kontrola, kontrolní měření
	před zahájením prací
	
	SD, KMK

	3
	úprava dna, kotvící bloky
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK 

	4
	uložení potrubí - materiál, spoje, armatury, bloky, podložení, napojení, izolace potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	5
	tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů
	tlaková zkouška
	každá větev
	
	protokol, SD, KMK

	6
	dokončenost objektů , šachty a pod
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	7
	čistota vnitřního potrubí
	proplach, profuk
	každá větev
	
	SD, KMK

	8
	obsyp a kotvení potrubí
	vizuální kontrola
	každá větev
	
	SD, KMK

	9
	kontrola hutnění zásypů
	kontrolní měření
	dle PD
	
	SD, KMK

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	KZP: Silnoproud


	
	
	
	
	

	Středisko:
	Technické podklady:
	
	
	
	

	
	ČSN 33 03 30 - Stupně ochrany krytem
	
	
	
	

	Stavba:
	ČSN EN 60 439-1 - Rozvaděče
	
	
	
	

	
	Technické podklady výrobce
	
	
	
	

	Objekt:
	IEC 332-3A - Zkoušky elektrických kabelů
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Etapa:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Pol č. 
	Inspekce, zkouška
	Předpis:
	Četnost:
	Provádí:
	Záznam:

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Rozvaděče:
	
	
	
	

	1
	kvalita materiálů 
	protokol o jakosti a kompatibilitě
	každá dodávka
	
	protokol o jakosti a kompatibilitě

	2
	zkouška krytí
	protokol o zkoušce krytí
	každá dodávka
	
	protokol o zkoušce krytí

	3
	zkouška zkratové odolnosti
	protokol
	každá dodávka
	
	protokol

	4
	obloukový zkrat
	protokol
	každá dodávka
	
	protokol

	
	Transformátory
	
	
	
	 

	5
	kvalita materiálů
	atest výrobce
	každá dodávka
	
	atest

	6
	měření izolačního odporu
	předpis výrobce
	každá dodávka
	
	protokol

	
	Kabely
	
	
	
	

	7
	kvalita materiálů
	atest výrobce
	každá dodávka
	
	atest

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Poznámka: * zápis jen v případě zjištění neshody                                                                                                            Příloha k Plánu jakosti č .2

