Výpočetní HPC klastr s příslušenstvím pro výpočty z prvních principů pro potřeby projektu EVT

Část 4. Záložní zdroje napájení Technická specifikace dodávky

Přehled:

1. Záložní zdroj napájení 20kW pro serverovnu v budově C1

2. Záložní zdroj napájení 30kW pro serverovnu v budově F

1. Záložní zdroj napájení 20kW pro serverovnu v budově C1 – 1 ks

Předmětem dodávky je třífázový záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 20kW, který je umístěný v serverovně budovy C1. Součástí dodávky je doprava na adresu Teslova 5b, 301 00 Plzeň (serverovna se nachází v 1. NP s přístupem v rovině bez schodů a jiných překážek), zapojení UPS, zaškolení.

Hranice dodávky: Pro připojení UPS bude na vstupu k dispozici vodič 5x10mm2 CGSG (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz, jištění 3x40A, charakteristika C, na výstupu vodič 5x10mm2 (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz.

Technická specifikace UPS:

a) výstupní výkon UPS 20 kVA / 20kW;

b) doba zálohy alespoň 10 minut pro zatížení 15kW;

c) rozměry zabrané podlahové plochy maximálně 0,35 m x 0,8 m;

d) účinnost alespoň 98,8% při režimu provozu energy saver systém;

e) účinnost alespoň 95,8% v režimu on-line, tepelné ztráty nejvýše 840W;

f) vstupní účiník 0,99;

g) výstupní účiník 1, výkon v kVA je roven výkonu v kW;

h) zkreslení vstupního proudu (THDI) menší než 3%, prakticky sinusový odběr, bez generování vyšších harmonických;

i) inteligentní systém dobíjení baterií, zajišťující prodloužení životnosti baterií až o 50%;

j) ovládací prvky: dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu a nastavení, prostorová barevná LED indikace na čelních dveřích UPS;

k) nastavení intervalu servisní kontroly s následným upozorněním prostorovou LED indikací a přes SNMP;

l) vnitřní ochrana proti zpětnému proudu;

m) možnost studeného startu na baterie;

n) sonda pro monitoring prostředí (teplota, vlhkost);

o) komunikační karta zajišťující kontrolu nad zařízením formou WEB / SNMP komunikace;

- kompatibilita s protokoly HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH;

- upozornění na poplachové situace: e-mail, SNMP Trap;

- kompatibilita se SNMPv3 a IPv6;

- možný současný přístup až ze 3 připojených prohlížečů;

- možnost synchronizace kalendářního data a času pomocí NTP serveru;

p) interní baterie v UPS, bezúdržbové, technická životnost alespoň 5 let;

q) mechanický by-pass na UPS;

r) součástí dodávky je program monitorující stav UPS, který je během dlouhodobého výpadku napájení schopen regulérně odstavit systémy na ní připojené (servery s OS Linux).

s) standardní záruka 24 měsíců.

2. Záložní zdroj napájení 30kW pro serverovnu v budově F – 1 ks

Předmětem dodávky je třífázový záložní zdroj napájení s výstupním výkonem 30kW, který je umístěný v serverovně budovy F. Součástí dodávky je doprava na adresu Teslova 9, 301 00 Plzeň (serverovna se nachází v 1. NP s přístupem v rovině bez schodů a jiných překážek), zapojení UPS, zaškolení.

Hranice dodávky: Pro připojení UPS bude na vstupu k dispozici vodič 5x16mm2 CGSG (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz, jištění 3x63A, charakteristika C, na výstupu vodič 5x10mm2 (3f+N+PE), jmenovité napětí 230/400V, 50Hz.

Technická specifikace UPS:

a) výstupní výkon UPS 30 kVA / 30kW;

b) doba zálohy alespoň 10 minut pro zatížení 25 kW;

c) rozměry zabrané podlahové plochy maximálně 0,5 m x 0,8 m;

d) účinnost alespoň 98,8% při režimu provozu energy saver systém;

e) účinnost alespoň 96,1% v režimu on-line, tepelné ztráty nejvýše 1170W;

f) možnost budoucího zvýšení výkonu až na 40kW nebo redundance 20kW + 20kW v rámci skříně UPS;

g) vstupní účiník 0,99;

h) výstupní účiník 1, výkon v kVA je roven výkonu v kW;

i) zkreslení vstupního proudu (THDI) menší než 3%, prakticky sinusový odběr, bez generování vyšších harmonických;

j) inteligentní systém dobíjení baterií, zajišťující prodloužení životnosti baterií až o 50%;

k) ovládací prvky: dotykový LCD displej a ovládací prvky pro lokální správu a nastavení, prostorová barevná LED indikace na čelních dveřích UPS;

l) nastavení intervalu servisní kontroly s následným upozorněním prostorovou LED indikací a přes SNMP;

m) vnitřní ochrana proti zpětnému proudu;

n) možnost studeného startu na baterie;

o) sonda pro monitoring prostředí (teplota, vlhkost);

p) komunikační karta zajišťující kontrolu nad zařízením formou WEB / SNMP komunikace;

- kompatibilita s protokoly HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH;

- upozornění na poplachové situace: e-mail, SNMP Trap;

- kompatibilita se SNMPv3 a IPv6;

- možný současný přístup až ze 3 připojených prohlížečů;

- možnost synchronizace kalendářního data a času pomocí NTP serveru;

q) interní baterie v UPS, bezúdržbové, technická životnost alespoň 5 let;

r) mechanický by-pass na UPS;

s) součástí dodávky je program monitorující stav UPS, který je během dlouhodobého výpadku napájení schopen regulérně odstavit systémy na ní připojené (servery s OS Linux).

t) standardní záruka 24 měsíců.