Výpočetní HPC klastr s příslušenstvím pro výpočty z prvních principů pro potřeby projektu EVT

Část 4. Záložní zdroje napájení Technická specifikace dodávky

- záložní zdroj napájení 20kW pro serverovnu v budově C1 detailní tech. údaje

Typ: 	UPS EATON 93PS 3/3fáze, 20kW- 93PS-20(20)-20-2x9Ah-MBS-6

Všeobecně

Výstupní výkon UPS				20 kVA / 20kW

Účinnost v režimu dvojité konverze		více něž 96%

Účinnost v režimu vysoké účinnosti (ESS) 	99%

Topologie invertoru/usměrňovače		beztransformátorová IGBT s PWM

Rozměry UPS (š x h x v) : 			335 x 750 x v1300 mm

Hmotnost					300 kg

Vstup

Zapojení vstupu				3f + N + PE

Jmenovité napětí (konfigurovatelné) 	220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Rozsah vstupního napětí			+20% vstup usměrňovače,

10% vstup bypassu

-15% při 100% zatížení,

Rozsah vstupního kmitočtu			40-72 Hz

Vstupní účiník 				0,99

Vstupní THDi				 	< 3%

Možnost startu na baterie 			ano

Vnitřní ochr. proti zpětnému proudu 		ano

Výstup

Zapojení výstupu				3f + N + PE

Jmenovité napětí (konfigurovatelné) 		220/380, 230/400, 240/415V

Frekvence					50/60 Hz

Proud jmenovitý				22A

Přetížitelnost invertoru				10 min 102-110%

60 s 111-125%

10 s 126-150% 300 ms > 150%.

Baterie		interní v UPS, Baterie olověné, bezúdržbové, ventilem řízené, technická životnost 5 let

Doba zálohy		10 minut při zatížení 15kW

- záložní zdroj napájení 30kW pro serverovnu v budově F detailní tech. údaje

Typ: UPS EATON 93PS výkon 30kW, 93PS-30(40)-40-3x9Ah-MBS-6

Všeobecně

Celkový výstupní výkon UPS		30kW

Účinnost v režimu dvojité konverze		96,1%

Účinnost v režimu vysoké účinnosti (ESS) 	98,8%

Topologie invertoru/usměrňovače		beztransformátorová IGBT s PWM

Akustická hlučnost				nižší než 47dBA při režimu ESS

nižší než 60 dBA

Rozměry UPS (š x h x v) : 	480 x 750 x 1750mm

Hmotnost včetně baterií			459kg

Vstup

Zapojení vstupu				3f + N + PE

Jmenovité napětí (konfigurovatelné) 	220/380, 230/400, 240/415 V 50/60 Hz

Rozsah vstupního napětí			-20% vstup usměrňovače,

10% vstup bypassu

-15% při 100% zatížení,

Rozsah vstupního kmitočtu			 40-72 Hz

Vstupní účiník 					0,99

Vstupní THDi				 	< 3%

Vnitřní ochr. proti zpětnému proudu 		ano

Výstup

Zapojení výstupu				3f + N + PE

Jmenovité napětí (konfigurovatelné) 	220/380, 230/400, 240/415V

Frekvence					50/60 Hz

Přetížitelnost invertoru			10 min 102-110%

60 s 111-125%

10 s 126-150% 300 ms > 150%.

Baterie

Typ 						VRLA s technickou životností 5 let

Metoda dobíjení 				ABM nebo trvalým malým proudem

Teplotní kompenzace 				volitelně

Jmenovité napětí baterie (olověný aku) 		384V

Doba zálohy					10 minut při zatížení 25kW

Možnost startu na baterie			ano

mechanický by-pass na UPS			ano, je součástí nabídky

Komunikační karta				WEB/SNMP je součástí nabídky