Příloha č.1

DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ ZDROJŮ TEPLA
V AREÁLU PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE BRNO
Technická zpráva

- ÚVOD A PŘEDMĚT

Předmětem je realizace vytvoření dispečerského pracoviště objektových kotelen v areálu Psychiatrické nemocnice Brno (dále jen PNB) včetně potřebného síťového propojení.

Důvodem zřízení dispečinku provozu kotelen je zkvalitnění dohledu na tento provoz a zajištění spolehlivějšího provozu tepelných zdrojů bez zbytečných výpadků.

Zřízením dispečerského pracoviště odpadnou v rozlehlém areálu pochůzky za účelem prostých kontrol provozu tepelných zdrojů a bude možno obslužné zásahy realizovat z místa dispečinku a cestu ke zdroji provést až v případě závažných poruch, čímž dojde k úsporám pracovního času pracovníků údržby.

Provozovatelem sítě a dispečerského pracoviště budou pracovníci údržby PNB.

- STÁVAJÍCÍ STAV

  - Technické řešení vybudování dispečerského pracoviště se týká těchto 15 tepelných zdrojů:

- Areálová kotelna

- VS 3 - kotelna v objektu garáží

- VS 10 - kotelna odd. 10

- VS 19 - kotelna odd. 19 NOVÁ

- VS 22 - kotelna JIP a odd.22

- VS 23-kotelna odd.23

- VS 40 - kotelna odd.40

- VS 46 - kotelna odd .46

- VS spr. - kotelna správní budovy

- VS B - kotelna objektu ,BU

- VS lék. - kotelna lékárny

- VS en. - kotelna energobloku

- Předávací stanice v objektu F3 - prádelna

- Předávací stanice v objektu F1

- Předávací stanice v objektu F2

Kotelny jsou vybaveny kotli a řídící technikou podle popisu uvedeného dále.

1

2.2 Konfigurace osazeni kotelen a předávacích stanic

| Označení | Typ kotfû | Počet kotlů | Řízení | Komunikační rozhraní | Připojení na areálovou síť | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Areálová kot. |  | 4 | AMIT |  | ANO |  |
| VS 3 | BAXI DUO-TEC | 3 | LMU 14 | LMU 14 | NE |  |
| VS 10 | BAXI DUO-TEC | 4 | AVS75 | OZW672 | ANO |  |
| VS 19 NOVA | BAXI DUO.TEC | 3 | AVS75 | OZW672 | ANO |  |
| VS 22 | BAXI DUO-TEC | 4 | AVS75 | OZW672 | ANO |  |
| VS 23 | BAXI DUO-TEC | 2 | AVS75 | OZW672 | ANO |  |
| VS 40 | BAXI DUO-TEC | 2 | LMU 14 | LMU 14 | NE |  |
| VS 46 | BAXI DUO-TEC | 2 | LMU 14 | LMU 14 | NE |  |
| VS spr. | BAXI DUO-TEC | 2 | LMU 14 | LMU 14 | NE |  |
| VS B | BAXI DUO-TEC | 2 | AVS75 | OZW75 | ANO |  |
| VS lékárna | BAXI DUO-TEC | 3 | AVS75 | OZW75 | ANO |  |
| VS energoblok | BAXI DUO-TEC | 2 | AVS75 | OZW672 | ANO |  |
| PS obj.F3-prád. |  |  | AMIT | RS 485 | ANO |  |
| PS obj. F1 |  |  | AMIT | RS 485 | ANO |  |
| PS obj. F2 |  |  | AMIT | RS 485 | ANO |  |

Stav zahrnuje předpokládané osazení aktuálně realizovaných zdrojů

2.3 Popis stávajících stavů zdrojů

- Kotelna s kotli BAXI a připojením k areálové síti

Tyto zdroje jsou realizačně nejnovější. Jsou vybaveny několika kotli BAXI DUO-TEC, které jsou propojeny rozšiřujícím modulem AVS75 a toto uskupení je prostřednictvím modulu OZW672 připojeno k areálové datové síti ETHERNET.

Jedná se o zdroje VS 10, VS 19 NOVÁ, VS 22, VS 23, VS B, VS lékárna a VS energobloku.

- Kotelna s kotil BAXI bez připojeni k areálové síti

Tyto zdroje jsou vybaveny obdobně jako zdroje uvedené v předchozím odstavci, avšak nejsou propojeny rozšiřujícím modulem AVS75 a zdroj neobsahuje připojení k areálové datové síti ETHERNET. Datová síť je dovedena do objektu.

Jedná se o zdroje VS 3, VS 40, VS 46 a VS správní budovy.

- Nově rekonstruované objekty předávacích stanic (OPS)

OPS - obj. F 3, F 1,a F 2, budou osazeny novým řídícím systémem AMIT který je vybaven komunikačním rozhraním pro napojení na nadřazený dispečerský systém.

- TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

V případě, že tato zadávací dokumentace obsahuje technické podmínky stanovené prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení, což uvádí u takového odkazu označením *

2

Dispečerské pracoviště bude umístěné v místnosti obsluhy areálové kotelny, které bude monitorovat a umožní řídící zásahy ve všech kotelnách areálu.

Tohoto cíle bude dosaženo využitím areálové datové sítě ETHERNET, jejímž prostřednictvím budou jednotlivé kotelny propojeny na dispečink, kde bude realizován dohled na provoz kotelen.

Vizualizace provozních stavů zařízení kotelen včetně technologických parametrů bude na dispečinku provedena pomocí moderního vizualizačního softwaru např. PROMOTIC,* který je schopen spolupracovat s velkým množstvím technických zařízení vybavených různými druhy komunikačního rozhraní.

Aby bylo možno výše uvedené řešení realizovat, bude nutno část zdrojů, předávacích stanic vybavit odpovídajícím modulem pro komunikaci po areálové síti ETHERNET.

Síť je zavedena do všech kotelen a předávacích stanic uvedených v bodě 2.2, tzn. Ze všech je možné se k areálové síti LAN připojit bez dodatečných nákladů. Rozhraní pro dodávku je na zásuvce strukturované kabeláže, která je dodávkou IT.

- TECHNICKÁ SPECIFIKACE

V přiloženém výkazu výměr je zahrnuta dodávka a instalace dispečerského řízení zdrojů, včetně doplnění hardware u zdroje který nelze napojit na komunikační rozhraní.

Jsou zde zahrnuty drobné stavební úpravy (vrtání prostupů, vyčištění podlahy, zapravení omítek apod.) a rovněž cena školení pracovníků obsluhy.

- PŘEDBĚŽNÁ TOPOLOGIE

Viz. příloha

3

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO-ČERNOVICE

ETHERNET CENTRÁLA SERVER PŘENOSU DAT