Evidenční číslo: 033307

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-5 80/

Název OM: Koleje-tř.17.listopadu Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za

vnější zdí obj.,příp.začíná v Š516 HV 5.etapa

Průměr teplovodní přípojky DN 80/DN 80, délka přípojky 21 m.

Přípojka je v majetku dodavatele.

1. .

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C

je 12O°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí překročit 65°C.

1. .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice

měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

1. *.*

Další ujednání

ředitel divize

xxxxxxxxxxxxxxx

Evidenční číslo: 033307

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-581/

Název OM: Koleje-B.Václavka, Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.ventil v PS cca 0.5 m za

vnější zdí objpříp.navazuje na HV přivaděč

Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 22 m.

Přípojka je v majetku dodavatele.

1. .

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C

je 12 0°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí překročit 65°C.

1. .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice

měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

1. .

Další ujednání

Olomouc 3.10.2003

Za dodavatele

xxxxxxxxxxxxxxxx ředitel divize

Evidenční číslo: 033307

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0510-582/

Název OM: Koleje-J.L.Fischera, Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: uzavír.venti1 v PS cca 0.5 m za

vnější zdí objpříp.navazuje na HV přivaděč

Průměr teplovodní přípojky DN 65/DN 65, délka přípojky 32 m.

Přípojka je v majetku dodavatele.

1. .

SCZT

Parameti'y dodávaného teplonosného média horkovodní SCZT:

teplota přívodu primární horké vody při venkovní teplotě -15°C

je 120°C, v mimotopném období 65°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude dodávka tepla účtována s entalpii dodaného média 1,000 GJ/t a doplňkové vody 0,272 GJ/t, teplota zpátečky nesmí překročit 65°C.

1. .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Danfoss.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Doplňková voda je měřena v místě: předávací stanice

měřící zařízení: rychlostní vodoměr.

1. .

Další ujednání

Xxxxxxxxxxxxxxxxx

ředitel divize