PŘÍLOHA Č. 1

Výzvy k podání cenových nabídek veřejné zakázky s názvem

„Dodávka záložního zdroje pro objekt Cvičebná 2447/9“

technická specifikace zařízení

| Požadavky zadavatele na nový záložní zdroj (motorgenerátor, MTG) (technická specifikace Předmětu koupě) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení (obchodní/typové) | MOTORGENERÁTOR ADAP88(TS) |  |  |
| Výrobce | Výrobce motoru Perkins |  |  |
| Požadavky zadavatele na parametr | Hodnoty parametru požadované zadavatelem | Nabídka uchazeče (hodnoty parametrů nabízeného MTG)* | Stanovisko uchazeče ke splnění zadavatelem požadovaných hodnot (ANO/NE) |
| Kompletní nový (nikoliv repasovaný) MTG v kapotované odhlučněné skříni o výkonu min. 85 kVA | ANO | ANO | ANO |
| Zabudovaná provozní nádrž | Na dobu provozu min. 6 hodin | ANO | ANO |
| S automatickým startem pouze na signál EPS nebo při pravidelných provozních zkouškách | ANO | ANO | ANO |
| Stacionární soustrojí v odhlučněné kapotě Eurosilent s povrchovou úpravou odolnou proti povětrnostním vlivům (venkovní umístění) | ANO | ANO | ANO |
| PHM | Nafta | Nafta | ANO |
| Zdroj s výkonem | minimálně - 85 kVA (nepřetížitelné zatížení stand-by) | 88kWa | ANO |
| Motor a alternátor pružně uloženy na společném rámu | ANO | ANO | ANO |
| Napětí | 3x 230/400 V | 3x230/400V | ANO |
| Kmitočet | 50 Hz | 50 Hz | ANO |
| Výstupní jistič | ANO | ANO | ANO |
| Účiník | cos φ – 0,8 - 1 | cos φ – 0,8 - 1 | ANO |
| Ruční / automatický start | ANO | ANO | ANO |
| Chladič | ANO | ANO | ANO |
| Předehřev kapalin | ANO | ANO | ANO |
| Panel AMF | ANO | ANO | ANO |
| Tlumič výfuku | ANO | ANO | ANO |
| Startovací baterie | ANO | ANO | ANO |
| Nabíječka baterie s jističem | ANO | ANO | ANO |
| Bezpečnostní stop tlačítko | ANO | ANO | ANO |
| Maximální hmotnost včetně provozních náplní | max. 3 000 kg | 1741 kg | ANO |

*Uchazeč doplní číselné hodnoty pouze tam, kde to bude relevantní

| Specifikace nefunkčního záložního zdroje (motorgenerátoru, MTG) v majetku zadavatele (technická specifikace Předmětu prodeje) |  |
| --- | --- |
| Označení (obchodní/typové) | APD 90A |
| Výrobce | AKSA Jeneratör San.A.S., Türkiye |
| Viz foto níže. |  |