Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19

nám. Míru 19, Praha 2, 120 00

IČ: 48133035 

K rukám ředitelky PhDr. Martiny Malotové a pana Slavíka

dne 06.10.2017
Posudek stavu zdroje vytápění, ohřevu TV a systému vytápění objektu ZŠ pro zrakově postižené, nám.Míru 19, Praha 2
Podklady:
- prohlídka skutečnosti

· předané informace od provozovatele objektu
· záznamy kamerových zkoušek ze dne 6.10.2017
Popis: 
Dne 13.09.2017 jsem byl vyzván ke kompletnímu posouzení plynové kotelny a navazujícího systému vytápění a ohřevu TV ve výše uvedeného objektu. Důvodem výzvy k posouzení byly značné úniky vody ze systému cca 10 m3 denně, dále trvalé havárie, resp. nefunkčnost celého zdroje vytápění a navazující poruchové stavy. Tyto havárie a poruchové stavy způsobovaly, že byl nefunkční systém vytápění i ohřev TV, byl ohrožen provoz školy, internátu i provoz kuchyně s jídelnou.


V objektu je instalována plynová kotelna z roku 1996 sloužící k vytápění, ohřevu TV a ohřevu vzduchotechniky. Jedná se o 2 plynové kotle Buderus o výkonu 2x450 kW. Ty zajišťují dodávku tepla do 5 samostatných topných větví, do samostatné větve - výměníku pro vzduchotechniku kuchyně a dále do zásobníku TV.


Systém měření a regulace je částečně funkční, některé funkce potřebné pro hospodárné řízení nejsou kompatibilní se současným stavem ostatních regulačních prvků.


Zásobník TV je plně v provozu a odpovídá potřebám provozu.

Navazující systém vytápění vykazuje na dvou topných větvích úniky a to v rozsahu, který ohrožuje provoz školy a dále způsobuje navazující škody na samotné budově.

Navazující systém ZTI není předmětem posudku, resp. dle uživatele je v pořádku.
Posudek:
Na topném zdroji byly vykonávány pravidelné revize a servisy plynových kotlů.  Topné zdroje byly instalovány v roce 1996. Kotle jsou dle našeho posouzení neekonomické. Při jejich výměně za novou technologii (např.kondenzační) by bylo možné dosáhnout energetických, či ekonomických úspor, ale jejich výměna lze naplánovat při vhodně rekonstrukci zdroje.


Na topný zdroj je napojen systém ohřevu TV, který je plně funkční a schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Rozvody ZTI jsou dle uživatele provozuschopné.

Dále je na topný zdroj napojen výměník pro vzduchotechniku kuchyně, který je rovněž plně funkční a schopný bezpečného a spolehlivého provozu. Pouze armatury na této topné větvi nelze plně ovládat a nadřazený systém s regulací vzduchotechnické jednotky plně nekomunikuje.

Na topný zdroj je dále napojeno dalších 5 topných větví. Uzavírací a regulační armatury osazené na těchto 5 topných větvích jsou nefunkční, vykazují úniky a nelze je využívat k bezpečnému provozu. Zcela jednoznačně se jedná o havarijní stav – II.etapa.

Systém regulace a měření těchto 5, resp. 7 topných větví je v současné době provizorně používán, nicméně nekompatibilita s některými regulačními prvky způsobuje časté havarijní výpadky a ohrožování provozu budovy. Nelze dosáhnout samostatné regulovatelnosti jednotlivých topných větví, ohřevu TV a systému vzduchotechniky. Opět se jedná o havarijní stav – II.etapa.

Navazující topné větve, jedná se o větve „aula a internát“ vykazující obrovské úniky vody ze systému. Tyto úniky způsobují okamžité havarijní odstávky celého topného zdroje, poškozování budovy a při jejich provozu, který je nezbytný, i funkčnost celého objektu. Únik, který byl zjištěn při cca 10 zkouškách, představuje trvalý únik velikosti cca 12 plně otevřených výtokových armatur např. umyvadlových. Tyto topné větve byly okamžitě odstaveny z provozu a tím dočasně omezen provoz školy. Jedná se o nefunkční prostory auly a internátu a dalších prostor, které jsou na tyto topné větve napojeny. JEDNÁ SE O HAVÁRII – I.etapa.
Závěrem lze zkonstatovat, že kotelna a hlavně navazující systém vytápění, vyjma systému ohřevu TV, je v havarijním stavu. Tento havarijní stav lze rozdělit časově do dvou etap.

Havarijní stav – I.etapa – práce je nutné zahájit okamžitě.

Havarijní stav – II.etapa – práce nutné zahájit nejpozději po ukončení topné sezóny.

V obou etapách se jedná o práce sloužící pro zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení a z důvodu provozování v souladu s platnou legislativou.

Cenový odhad celkové rekonstrukce I.etapa bez DPH:

	Rozpočet I.Etapa
	

	Projektová dokumentace
	   141 750,00 Kč 

	Sondy a kamerové zkoušky
	      33 750,00 Kč 

	Plynové kotle
	                     -   Kč 

	Armatury zdroje
	                     -   Kč 

	Potrubí zdroje
	                     -   Kč 

	Izolace zdroje
	                     -   Kč 

	Spalinová cesta
	                     -   Kč 

	Hydraulický vyrovnávač
	                     -   Kč 

	Rozdělovač sběrač
	                     -   Kč 

	Expanzní systém
	                     -   Kč 

	úpravna vody
	                     -   Kč 

	Armatury vč.čerpadel topné větve 6 ks čerpadla stávající
	                     -   Kč 

	Armatury vč.čerpadel ohřev TV
	                     -   Kč 

	Potrubí Topné větve u zdroje
	                     -   Kč 

	Izolace topné větve u zdroje
	                     -   Kč 

	Potrubí větev ohřevu TV
	                     -   Kč 

	Izolace větve ohřevu TV
	                     -   Kč 

	Potrubí větev inernát
	    127 575,00 Kč 

	Izolace potrubí větev internát
	      36 450,00 Kč 

	Potrubí větev aula
	      63 787,50 Kč 

	Izolace větev aula
	      18 225,00 Kč 

	Bourací práce větev internát
	      27 000,00 Kč 

	Zednické práce internát
	   168 750,00 Kč 

	Bourací práce aula
	      47 250,00 Kč 

	Zednické práce aula
	   357 750,00 Kč 

	Přesun.práce stavební
	   114 750,00 Kč 

	Měření a regulace
	                     -   Kč 

	Zkoušky topné, těsnosti, dilat…
	      10 125,00 Kč 

	Technické plyny, doprava,…
	      84 375,00 Kč 

	Celkem bez DPH
	 1 231 537,50 Kč 

	Celkem s DPH
	 1 490 160,38 Kč 


S pozdravem


Ing. Alois Maršner

Autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb,


specializace technické zařízení

