uaiKia česka repuoiika, a.s.,Ostrava,října Ji2J/ihZ,r^c:7uy 74 Divize Olomouc, Tovární 44, 772 11 Olomouc

Evidenční číslo: 037947

TECHNICKÉ ÚDAJE K ODBĚRU

pro odběrné místo: 0500-302/

Název OM: SOU Štursova Olomouc

1.

Místo plnění

Dodávka je splněna v místě: na parní větvi č.VI v přípojné šachtě č.36

Průměr teplovodní přípojky DN 50 /DN 40, délka přípojky 40m.

Přípojka je v majetku …….…….……..

2 .

SCZT

Parametry dodávaného teplonosného média a jakost vráceného

kondenzátu parní SCZT:

Pára - o přetlaku v rozmezí od 0,45 MPa do 0,85 MPa a teplotě od 145°C do 230°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii, bude účtována smluvená hodnota 2,774 GJ/t páry.

Kondenzát - vrácený kondenzát musí být čirý, bez zápachu a pěnění; nesmí obsahovat olej a organické látky (CHSK - 0 mg/1), tvrdost 0 mmol/1, obsah Fe max. 100 mikrog/1, obsah SIO2 max. 100 mikrog/1, pH min. 6.0, max. 8,5, vodivost max. 10 mikroS, teplota vráceného kondenzátu nesmí překročit 40°C.

Nelze-li zjistit skutečnou entalpii kondenzátu bude účtována smluvená hodnota 0,170 GJ/t kondenzátu.

3 .

Měření

Dodávka tepla je měřena v místě: předávací stanice měřící zařízení: Elis 3.11.

Dodavatel a odběratel se dohodli, že údaje tohoto měřícího zařízení budou použity jako podklady pro fakturaci.

Vrácený kondenzát je měřen v místě:

měřící zařízení: .

4.

Další ujednání

Dohoda o způsobu stanovení množství tepla k fakturaci z údajů měřiče tepla ETM 3.11 Elis Plzeň je uvedena v příloze technických údajů k odběru

Olorruauc ,15^1 ..2004

Za odběratele

Za dodavatele …….…….…….…….

ředitel divize

…….…….…….

ředitelka SOU, OU a Prš