Příloha č. 1

Obsah údržby a servisu motorgenerátorů v objektech objednatele

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Denní a týdenní předepsaná údržba MG** |
|  |
| Zajišťuje: |
| Zhotovitel | Objednatel |
| [ ]  | [x]  |
|  |  |
| **Předmět denní a týdenní předepsané údržby:** |
| Kontrola hladiny oleje, paliva a chladicí kapaliny |
| Kontrola hladiny elektrolytu ve spouštěcí baterii |
| Vizuální kontrola celého soustrojí |
| Kontrola polohy přepínače volby funkce soustrojí a hlavního jističe |
| Provedení zkušebního startu a zápis do knihy provozu DA |
| Kontrola volného průchodu vzduchu (sání a výdech chladícího vzduchu) |
| Vizuální kontrola provozuschopnosti signál kontrolek |
| Vizuální kontrola těsnosti výfukového potrubí |

 |  |

|  |
| --- |
| **Půlroční předepsaná údržba MG** |
|  |
| Zajišťuje: |
| Zhotovitel | Objednatel |
| [ ]  | [x]  |
|  |
| **Předmět půlroční předepsané údržby** |
| Kontrola mazací, palivové a chladící soustavy |
| Kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy |
| Kontrola elektrických kabelů a propojek DA |
| Kontrola systému filtrace vzduchu a výfukového potrubí |
| Vypuštění kondenzované vody z palivového filtru |
| Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) |
| Kontrola silových kabelů a přípojek |
| Kontrola vzduchového filtru |
| Kontrola stavu vlnovce potrubí |
| Kontrola stavu nabití startovací baterie |
| Kontrola provozuschopnosti nabíječe a akumulátoru |

|  |
| --- |
| **Roční předepsaná údržba na MG včetně výměny předepsaných médií a dílů** |
|  |
| Zajišťuje |
| Zhotovitel | Objednatel |
| [x]  | [ ]  |
|  |
| **Předmět předepsané roční údržby:** |
| Výměna motorového oleje |
| Výměna olejového filtru |
| Výměna palivového filtru |
| Výměna vzduchového filtru |
| Kontrola stavu větráku motoru |
| Kontrola výstupu, zavěšení a držáků výfukového potrubí |
| Čištění soustrojí |
| Kontrola hlavního jističe soustrojí |
| Kontrola palivového systému |
| Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) |
| Kontrola silových kabelů a přípojek |
| Kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku |
| Kontrola stavu nabití startovací baterie |
| Kontrola provozuschopnosti nabíječe akumulátoru |
| Kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy |
| Kontrola elektrických kabelů a propojek DA |
| Vypuštění zkondenzované vody z palivového filtru |
| Provedení zkušebního startu a zápis do knihy provozu DA |

 |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **Měsíční předepsaná údržba pro MG včetně provádění testů** |
|  |
| Zajišťuje |
| Zhotovitel | Objednatel |
| [ ]  | [x]  |
|  |
| **Předmět čtvrtletní předepsané údržby:** |
| 15 minut testovacího provozu |
| Zajištění předmětu denní a týdenní údržby |

 |  |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| **Čtvrtletní předepsané údržby MG** |
|  |
| Zajišťuje |
| Zhotovitel | Objednatel |
| [ ]  | [x]  |
|  |  |
| **Předmět čtvrtletní předepsané údržby:** |
| Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) |
| Kontrola silových kabelů a přípojek |
| Kontrola vzduchového filtru |
| Kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku |
| Kontrola stavu nabití startovací baterie |
| Kontrola provozuschopnosti nabíječe a akumulátoru |

 |  |