Příloha č. 1

Obsah údržby a servisu motorgenerátorů v objektech objednatele

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Denní a týdenní předepsaná údržba MG** | | |  | | | Zajišťuje: | | | Zhotovitel | Objednatel | |  |  | |  |  | | **Předmět denní a týdenní předepsané údržby:** | | | Kontrola hladiny oleje, paliva a chladicí kapaliny | | | Kontrola hladiny elektrolytu ve spouštěcí baterii | | | Vizuální kontrola celého soustrojí | | | Kontrola polohy přepínače volby funkce soustrojí  a hlavního jističe | | | Provedení zkušebního startu a zápis do knihy provozu DA | | | Kontrola volného průchodu vzduchu (sání a výdech chladícího vzduchu) | | | Vizuální kontrola provozuschopnosti signál kontrolek | | | Vizuální kontrola těsnosti výfukového potrubí | | |  | |  |  | | --- | --- | | **Půlroční předepsaná údržba MG** | | |  | | | Zajišťuje: | | | Zhotovitel | Objednatel | |  |  | |  | | | **Předmět půlroční předepsané údržby** | | | Kontrola mazací, palivové a chladící soustavy | | | Kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy | | | Kontrola elektrických kabelů a propojek DA | | | Kontrola systému filtrace vzduchu a výfukového potrubí | | | Vypuštění kondenzované vody z palivového filtru | | | Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) | | | Kontrola silových kabelů a přípojek | | | Kontrola vzduchového filtru | | | Kontrola stavu vlnovce potrubí | | | Kontrola stavu nabití startovací baterie | | | Kontrola provozuschopnosti nabíječe a akumulátoru | |  |  |  | | --- | --- | | **Roční předepsaná údržba na MG včetně výměny předepsaných médií a dílů** | | |  | | | Zajišťuje | | | Zhotovitel | Objednatel | |  |  | |  | | | **Předmět předepsané roční údržby:** | | | Výměna motorového oleje | | | Výměna olejového filtru | | | Výměna palivového filtru | | | Výměna vzduchového filtru | | | Kontrola stavu větráku motoru | | | Kontrola výstupu, zavěšení a držáků výfukového potrubí | | | Čištění soustrojí | | | Kontrola hlavního jističe soustrojí | | | Kontrola palivového systému | | | Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) | | | Kontrola silových kabelů a přípojek | | | Kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku | | | Kontrola stavu nabití startovací baterie | | | Kontrola provozuschopnosti nabíječe akumulátoru | | | Kontrola celkového stavu potrubí a armatur chladiče, palivové soustavy | | | Kontrola elektrických kabelů a propojek DA | | | Vypuštění zkondenzované vody z palivového filtru | | | Provedení zkušebního startu a zápis do knihy provozu DA | | |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Měsíční předepsaná údržba pro MG včetně provádění testů** | | |  | | | Zajišťuje | | | Zhotovitel | Objednatel | |  |  | |  | | | **Předmět čtvrtletní předepsané údržby:** | | | 15 minut testovacího provozu | | | Zajištění předmětu denní a týdenní údržby | | |  |
|  |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Čtvrtletní předepsané údržby MG** | | |  | | | Zajišťuje | | | Zhotovitel | Objednatel | |  |  | |  |  | | **Předmět čtvrtletní předepsané údržby:** | | | Kontrola chladicí kapaliny (doplnění) | | | Kontrola silových kabelů a přípojek | | | Kontrola vzduchového filtru | | | Kontrola stavu vlnovce potrubí výfuku | | | Kontrola stavu nabití startovací baterie | | | Kontrola provozuschopnosti nabíječe a akumulátoru | | |  |