| Klasifikace dokumentu |  | BL - Restricted for internal use | TC ID / Revize |  | 00157530/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statut dokumentu |  | Document Released | Číslo dokumentu |  | N/A |  |
| WBS kód |  | 8 - Installations |  |  |  |  |
| PBS kód |  | E.E3.15.3 |  |  |  |  |
| Projektové rozdělení dokumentace |  | Engineering & Scientific documents (E&S) |  |  |  |  |
| Typ Dokumentu |  | Specification (SP) |  |  |  |  |
| [Technická specifikace (RSD) pro produkt kategorie typu B] Rozšíření nosnosti a funkcí jeřábu v hale E3 (Extension of the load capacity and features of the crane in the E3 hall) TP17_099 Klíčová slova Jeřáb, projektová dokumentace, požadavky |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní pozice |  |  | Jméno, Příjmení |  |
| Odpovědná osoba | RP5 / RP6 Team Leader Logistic coordinator RA2-4 |  |  | Weber Stefan Andreas Milan Berta |  |
| Připravil | Logistic coordinator RA2-4 |  |  | Milan Berta |  |

| RSS TC ID/revize | Datum vytvoření RSS | Datum posledních úprav RSS | Systems Engineer |
| --- | --- | --- | --- |
| 013160/A.001 | 21.09.2017 14:35 | 21.09.2017 14:36 | Aleksei Kuzmenko |
| 013160/A.002 | 28.11.2017 16:59 | 28.11.2017 17:01 | David Myslikovjan |
| 013160/A.003 | 08.12.2017 10:29 | 08.12.2017 10:29 | David Myslikovjan |

| Revize dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (revidujícícho) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Alice Hamalová | Clean room specialist | NOTICE |  |
| Jiří Vaculík | Building team Manager | NOTICE |  |
| Ladislav Půst | Manager installation of technology | NOTICE |  |
| Luboš Nims | Head of Electrical engineering | NOTICE |  |
| Roman Kuřátko | Facility Manager | NOTICE |  |
| Veronika Olšovcová | Safety Coordinator | NOTICE |  |
| Weber Stefan Andreas | RP5 / RP6 Team Leader | NOTICE |  |
| Viktor Fedosov | SE & Planning group leader; Quality Manager | NOTICE |  |

| Schválení dokumentu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno, Příjmení (schvalujícího) | Pracovní pozice | Datum | Podpis |
| Georg Korn | Science and Technology Manager, Scientific coordinator of RP2-6 |  |  |

| Historie revizí / Change Log |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Č. změny | Změny provedl | Datum | Popis změny, Stránky, Kapitoly | TC rev. |
| 1 | M. Berta | 15.09.2017 | Vytvoření první verze RSD (RSD draft) | A |
| 2 | D. Myslikovjan | 28.11.2017 | RSD aktualizace, verze pro interní revizi | B |
| 3 | D. Myslikovjan | 08.12.2017 | Zapracování komentářů a změn | C |

Obsah

1. Úvod	4

1.1. Účel dokumentu	4

1.2. Předmět dokumentu	4

1.3. Pojmy, definice a použité zkratky	5

1.4. Referenční dokumenty	5

1.5. Odkazy na normy nebo technické dokumenty	5

2. Součásti dodávky	6

3. Funkční, výkonové požadavky a požadavky limitující konstrukční návrh	6

3.1. Požadavky na funkci jeřábového systému	6

3.2. Instalace nového jeřábu na stávající jeřábovou dráhu	7

3.3. Úprava stávajícího jeřábu a instalace nového kladkostroje na stávající jeřáb	7

3.4. Instalace elektrozařízení k zabezpečení plynulých pohybů nového a stávajícího jeřábu a kladkostrojů	7

4. Podmínky provozu	8

5. Požadavky na dopravu a instalaci produktu	9

5.1. Obecné požadavky na dopravu a instalaci produktu	9

6. Požadavky na bezpečnost produktu	11

7. Požadavky na jakost dodávaného produktu	11

7.1. Obecné požadavky na jakost dodávaného produktu	11

8. Požadavky na ověřování dodávky Dodavatelem	12

8.1. Proces ověřování	12

8.2. Plánování ověřování	12

8.3. Realizace ověřování	12

8.3.1. Zkouška (T)	13

8.3.2. Přezkoumání (R) dokumentace a Inspekce (I) jeřábového systému	13

8.4. Kontrola procesu ověřování	14

8.4.1. Kontrolní dokument ověřování (VCD)	14

8.4.2. Přejímka	15

# Úvod

Cílem dodávky je zvýšení nosnosti a rozšíření funkčnosti jeřábového systému v laserové budově ELI Beamlines. Dodávka sestává z následujících částí:

1)	Instalace nového jeřábu na stávající jeřábovou dráhu;

2)	Instalace nového kladkostroje na stávající jeřáb;

3)	Instalace elektrozařízení k zabezpečení plynulých pohybů obou jeřábů (nového i stávajícího) a kladkostrojů;

4)	Revize jeřábového systému.

## Účel dokumentu

Tento dokument představuje technickou specifikaci (dále jen RSD; Requirements Specification Document), obsahující technické požadavky a omezující podmínky pro realizaci požadovaného zařízení v rámci výzkumného programu VP5 (P3), projektu ELI. Na základě tohoto dokumentu mohou být identifikována rozhraní zařízení (produktu) s jinou výzkumnou technologií ELI Beamlines, stejně jako se zařízením budovy ELI. Tato technická specifikace (RSD) plní také roli nadřazeného dokumentu pro dokumentaci technických požadavků, které je třeba řešit na nižší úrovni konstrukčního návrhu (designu).

## Předmět dokumentu

Požadované zařízení/produkt/služba (Zvýšení nosnosti a rozšíření funkčnosti jeřábového systému v hale E3) je specifikováno v následném textu tohoto RSD (číslo tendru je TP17_099).

Produkt je součástí technologického celku - jeřábového systému a bude integrován do haly E3 v laserové budově ELI Beamlines. Produkt definovaný tímto RSD je evidován v PBS pod následujícím kódem: E.E3.15.3.

RSD obsahuje následující požadavky na poptávané zařízení (produkt): funkční, výkonové, požadavky limitující konstrukční návrh, požadavky na dopravu a instalaci, požadavky na bezpečnost a na jakost dodávaného zařízení (produktu). Jedná se o zařízení kategorie typu B dle interní ELI klasifikace.

Kategorie zařízení (produktu) typu B představuje katalogové zařízení (produkt) s úpravami na přání zákazníka (angl. customization), které nevyžadují žádnou změnu konstrukčního návrhu (designu) zařízení. Případ od případu se musí zvážit rozhodnutí o realizaci delta programu ověřování (např. zkouška; test).

## Pojmy, definice a použité zkratky

Pro účely tohoto dokumentu jsou použity následující pojmy, zkratky a definice:

| Zkratka | Pojem, definice |
| --- | --- |
| ELI | Extreme Light Infrastructure |
| EMP | Elektromagnetický puls |
| I | Inspekce |
| L1-L4 | Laserové haly 1-4 (laser halls 1-4) |
| R | Revize dokumentace |
| RD | Referenční dokumentace |
| VP1-VP6 | Výzkumné programy 1-6 |
| RSD | Requirement Specification Document (technická specifikace) |
| T | Test (zkouška) |
| TC ID | IDentifikační číslo dokumentu v datábázi TeamCenter |
| VCD | Kontrolní dokument ověřování (Verification Control Document) |

## Referenční dokumenty

| Číslo dok. | TC ID / Název dokumentu |
| --- | --- |
| RD-01 | Projektová dokumentace |
| RD-02 | Technický výkres kopule komory P3 |
| RD-03 | Vstupní podmínky externích subjektů ELI Beamlines |

## Odkazy na normy nebo technické dokumenty

V případě, že tento dokument obsahuje odkazy na normy nebo standardizované/ standardizační technické dokumenty, zadavatel umožňuje nabídnout také jiné rovnocenné řešení. Nabízí-li dodavatel jiné rovnocenné řešení, zadavatel neodmítne jeho nabídku, pokud dodavatel v nabídce vhodným prostředkem prokáže, že nabízené dodávky, služby nebo stavební práce splňují rovnocenným způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami s využitím odkazu na normy nebo technické dokumenty.

# Součásti dodávky

REQ-022370/A

Součástí dodávky musí být:

- Instalace nového jeřábu na stávající jeřábovou dráhu;

- Instalace nového kladkostroje na stávající jeřáb;

- Instalace elektrozařízení k zabezpečení plynulých pohybů

obou (nového i stávajícího) jeřábů a kladkostrojů;

- Revize jeřábového systému.

# Funkční, výkonové požadavky a požadavky limitující konstrukční návrh

## Požadavky na funkci jeřábového systému

REQ-022371/A

Požadováno je zvýšení nosnosti stávajícího jeřábového systému z nosnosti 1,5 t na nosnost 3,5 t.

REQ-022372/A

Jeřábový systém musí umožnit vyzvednutí 4,5 m širokého a 3,1 t hmotného objektu (kopule ke komoře, viz příloha RD-02).

Pozn.: Hmotnost objektu (kopule) se v budoucnu mírně navýší instalací pomůcek a přístrojů (max. do 3,5 t). Projektová dokumentace nebo operační manuál musí stanovit pravidla pro instalaci dalších zařízení do max. hmotnosti 3,5 tuny, pokud to dovolují zástavbové rozměry dodatečných zařízení – viz. REQ-022400/A.

REQ-022373/A

Jeřábový systém musí umožnit vyzvednutí kopule z podlahy v prostoru haly do výšky minimálně 3,23 m.

REQ-022374/A

Jeřábový systém musí umožnit přesouvání zavěšené kopule ve dvou na sebe kolmých směrech v rovině příruby zavěšené kopule. Tj. v jednom směru po stávajících jeřábových drahách a v kolmém směru po příčníku jeřábů.

REQ-022375/A

Jeřábový systém musí umožnit uložení objektu ve výšce 2,81 m na přírubu komory.

REQ-022376/A

Jeřábový systém musí být schopen provést úkony specifikované v

REQ-022372/A, REQ-022373/A, REQ-0022374/A, REQ-0022375/A také v opačném sledu.

REQ-022377/A

Pohyb jeřábového systému musí probíhat bez prokluzu kol a musí být umožněn plynulý rozjezd, dojezd a změna rychlosti.

REQ-022378/A

Jeřábový systém musí být schopen pohybovat se plynulým pohybem

i se zavěšeným břemenem. Plynulá musí být i kombinace

pohybů podélného, příčného a vertikálního (zvedání).

## Instalace nového jeřábu na stávající jeřábovou dráhu

Požadavky na nový jeřáb jsou následující:

REQ-022379/A

Nový jeřáb musí být zastavěn ku stávajícímu jeřábu dle vypracované projektové dokumentace – viz. RD-01.

REQ-022380/A

Nový jeřáb se musí dynamicky a mechanicky chovat stejně jako stávající jeřáb po úpravě.

## Úprava stávajícího jeřábu a instalace nového kladkostroje na stávající jeřáb

REQ-022381/A

Stávající jeřáb se musí upravit a rozšířit podle vypracované projektové dokumentace  - viz RD-01.

REQ-022633/A

Dodatek k projektové dokumentaci (příloha RD-01) č. 1: Pod motory pojezdů a kladkostrojů musí být umístěny odnímatelné vaničky (kryty) zabraňující spadu pevných částic do prostoru haly. Pozn.: Kryt bude odnímán pouze při servisním zásahu.

REQ-022634/A

Dodatek k projektové dokumentaci (příloha RD-01) č. 2: Nad háky jeřábů musí být upevněny odnímatelné límce (kornouty) zabraňující spadu pevných částic do prostoru háku. Přesah límce (poloměr) od svislé osy řetězu musí být alespoň 10 cm a nesmí byt větší než 40 cm. Límec musí být upevněn na háku samotném nebo na háku nejbližších článcích řetězu. Musí být zabezpečeno, aby zachycené částice nepřepadávaly do prostoru háku, ale zůstaly v prostoru límce.

Pozn.: Není dovoleno utěsnění límce k háku silikonovým tmelem kvůli požadované vysoké chemické čistotě.

## Instalace elektrozařízení k zabezpečení plynulých pohybů nového a stávajícího jeřábu a kladkostrojů

Jeřábový systém musí být nainstalován a jeho elektronický ovládací systém musí umožnit následující úkony:

REQ-022382/A

Zvedání, spouštění a zastavení zavěšeného objektu všemi čtyřmi

kladkostroji naráz.

REQ-022383/A

Zvedání, spouštění a zastavení zavěšeného objektu dvěma

kladkostroji na jednom jeřábu naráz.

REQ-022384/A

Zvedání, spouštění, zastavení a pohyb zavěšeného objektu

jednotlivými kladkostroji samostatně.

REQ-022386/A

Synchronizovaný pohyb zavěšeného objektu kladkostroji nebo jeřáby všemi směry.

REQ-022385/A

Možnost vypnutí synchronizovaného laterárního pohybu (v horizontálním směru) při plném dovoleném zatížení všech kladkostrojů a povolení pohybu jednotlivých kladkostrojů samostatně (podle volby na ovládacích zařízeních). Požaduje se z důvodu doladění pozice objektu (kupole) při pokládání.

REQ-022387/A

Synchronizovaný pohyb zavěšeného objektu kladkostroji na jednom jeřábu.

REQ-022388/A

Plynulý rozběh a doběh ve všech směrech pohybu jeřábů i kladkostrojů.

REQ-022389/A

Veškerá elektronika citlivá na EMP musí být instalovaná v dodatečném demontovatelném rozvaděči, který lze jednoduše odebrat z jeřábu v případě spuštění EM pole. Pokud konstrukce jeřábu obsahuje další součástky citlivé na EMP, které nelze umístit z konstrukčních důvodů do demontovatelného rozvaděče, musí být tyto součástky demontovatelné také.

# Podmínky provozu

REQ-022390/A

Jeřábový systém musí být určen k provozu v následujících podmínkách:

•	Teplota 20±5 °C;

•	Vlhkost 30-80 %.

REQ-022391/A

Jeřábový systém musí splňovat podmínky použití v čistých prostorách třídy čistoty ISO 7 podle ČSN EN ISO 14644.

Pozn.1: Čistota jeřábového systému nemusí být dokládána souvisejícím certifikátem, Zadavatel vždy ověří stav na místě.

Pozn.2: Pokud Dodavatel nemůže splnit podmínky použití v čistých prostorách o třídě čistoty ISO 7 podle ČSN EN ISO 14644, Zadavatel a Dodavatel se dohodnou na způsobu čištění zařízení bez snížení výkonu zařízení nebo beze změny parametrů zařízení tak, aby se zabránilo kontaminaci čistého prostoru.

Pozn.3: Jednou z čistících metod může být také vysokotlaké proudění plynu (suchý vzduch) nebo použití speciální čistící kapaliny (izopropylalkohol, demineralizovaná voda).

Pozn.4: Všude tam, kde je to možné, musí být použity nesilikonové mazací oleje.

# Požadavky na dopravu a instalaci produktu

## Obecné požadavky na dopravu a instalaci produktu

REQ-022392/A

Pro účely instalačních prací Zadavatel seznámí Dodavatele se směrnicí „Vstupní podmínky externích subjektů ELI Beamlines“ (viz kapitola 1.4, referenční dokument RD-03) a Dodavatel tuto směrnici musí akceptovat.

REQ-022393/A

Doprava všech dílů jeřábu a příslušenství do konečného místa určení a její instalace musí být provedeny Dodavatelem.

REQ-022394/A

Likvidace odpadů vzniklých při instalaci jeřábu a příslušenství musí být provedena Dodavatelem.

REQ-022395/A

Dodavatel musí zajistit, aby jeho činnost a instalace jeřábu byly prováděny bez zbytečné kontaminace místa instalace. Prostory zahrnují místnosti s normální čistotou (vizuální inspekce, stěry, nevykazují známky viditelného znečištění) i místnosti s čistotou prostorů třídy 7 podle ČSN EN ISO 14644.

REQ-022396/A

Postupy přepravy a instalace musí být projednány a mohou být prověřeny vedoucím instalací u Zadavatele.

REQ-022397/A

Všichni účastníci instalací se zavazují před zahájením své činnosti na místě absolvovat školení Zadavatele ohledně bezpečnosti, čistoty, ochrany životního prostředí a pracovních postupů. Obsah školení bude adekvátní místu výkonu prací a očekávaným pracovním činnostem.

REQ-022398/A

Dodavatel umožní Zadavateli dohled nad činnostmi souvisejícími s

dopravou a instalací.

POZN.: Jakýkoliv akt dohledu neznamená, že si Zadavatel na sebe bere odpovědnost jakéhokoliv jiného druhu, než závazky plynoucí ze smlouvy.

# Požadavky na bezpečnost produktu

REQ-022399/A

Dodavatel musí poskytnout Prohlášení o shodě pro každý typ výrobku, stanovují-li příslušné právní předpisy povinnost dodavateli takovým prohlášením na českém trhu disponovat.

Toto prohlášení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# Požadavky na jakost dodávaného produktu

## Obecné požadavky na jakost dodávaného produktu

REQ-022400/A

Součástí dodávky produktu bude manuál pro uživatele. Tento

manuál musí být odsouhlasen Zadavatelem a musí obsahovat

pokyny pro bezpečný provoz produktu a popis postupů údržby.

REQ-022401/A

Dodavatel musí dodat všechny přikládané dokumenty minimálně v elektronické (needitovatelné) podobě, bez omezení oprávnění (formát PDF/A schopný správného zobrazení a tisku pomocí prohlížeče Adobe Reader verze min. 11). Tam, kde je nutný podpis, či razítko, musí být součástí elektronického dokumentu kopie daného podpisu či razítka.

REQ-022402/A

Dodavatel musí poskytnout informace o provedené výstupní kontrole

produktu. Tato informace musí minimálně obsahovat Prohlášení

o provedení výstupní kontroly a Prohlášení o shodě produktu s technickými požadavky definovanými v RSD na produkt a o kompletnosti produktu.

REQ-022403/A

Pro účely výměny dokumentace a dat se Zadavatelem musí

Dodavatel používat následující vybrané datové formáty:

•	*.JPG, *.PDF, *.HTML;

•	CAD 2D: *.dwg;

•	CAD 3D: STEP typ souboru (*.stp;*.ste;*.step);

•	Textové editory *.doc, *.docx;

•	Tabulkové editory *.xls, *.xlsx;

•	Prezentace *.ppt, *.pptx.

REQ-022404/A

Dodavatel musí vytvořit a udržovat systém řízení neshody,

kompatibilní s ČSN EN ISO 9001.

# Požadavky na ověřování dodávky Dodavatelem

## Proces ověřování

Proces ověřování zahrnuje plánování ověřování (viz kapitola 8.2), realizaci ověřování (viz kapitola 8.3) a kontrolu procesu ověřování (viz kapitola 8.4).

REQ-022405/A

Pozměněný jeřábový systém musí být Dodavatelem verifikován dle

kapitol 8.2 a 8.3.

REQ-022406/A

O provedených měřeních a testech bude Dodavatelem vypracován písemný protokol v tištěné i elektronické formě (viz kap. 8.3.1), který Dodavatel Zadavateli předá nejpozději v okamžiku přejímky (viz kap. 8.4.2).

## Plánování ověřování

REQ-022407/A

Dodavatel musí naplánovat následující kontrolní aktivity v Kontrolním dokumentu ověřování (VCD):

•	identifikaci požadavků, které mají být ověřeny zkouškou (testem), revizí dokumentace a inspekcí rozšířeného jeřábového systému (viz kap. 8.3);

•	specifikaci jak a kým mají být tyto požadavky ověřeny;

•	časový limit, ve kterém budou aktivity realizovány.

POZN.: Pokyny pro přípravu Kontrolního dokumentu ověřování může poskytnout Zadavatel.

REQ-022408/A

Koncept Kontrolního dokumentu ověřování (viz REQ-022407/A) musí být předložen Dodavatelem a schválen Zadavatelem.

## Realizace ověřování

### Zkouška (T)

Ověřování zkouškou (T - test) se musí skládat z měření výkonu a funkcí zařízení v rámci reprezentativního modelového prostředí.

REQ-022409/A

Analýza dat odvozených ze zkoušení musí být integrální součástí zkoušek a výsledky musí být zahrnuty v protokolu o zkoušce.

REQ-022410/A

Protokol o zkoušce (protokol z měření) musí být vyhotoven Dodavatelem a schválen Zadavatelem.

POZN.: Obsah protokolu o zkoušce musí být odsouhlasen Zadavatelem

REQ-022411/A

Seznam uzavřených a neuzavřených požadavků musí být vyhotoven prostřednictvím VCD (viz kapitola 8.4.1).

REQ-022412/A

Pokud má zkouška zahrnovat ukázku kvalitativního provozního výkonu (funkční ukázka), potom provedení musí být pozorováno a výsledek pozorování zaznamenán.

POZN.: Funkční ukázka je podmnožinou zkoušek.

REQ-022413/A

Pro uvedení jeřábu do provozu v prostorách ELI je dle ČSN 27 0142 a dle požadavků kap. 3 nutno provést (zkušební břemeno a personál zajistí Dodavatel):

•	Individuální zkoušku (montážní zkouška a revize elektrického

zařízení)

•	Ověřovací zkoušku

REQ-022414/A

Jeřábový systém musí projít revizní zkouškou s písemným výstupem.

### Přezkoumání (R) dokumentace a Inspekce (I) jeřábového systému

Ověřování metodou Přezkoumání (R - review) může být realizováno pouze za použití schválené dokumentace (např. projektové dokumentace, manuálu pro uživatele, reportů, technologického postupu apod.) nebo na základě jiných doložených důkazů, které jednoznačně prokáží splnění požadavku.

Ověřování metodou Inspekce (I) může být realizováno pouze vizuálním zhodnocením fyzických charakteristik.

Po podepsání smlouvy se Dodavatel a Zadavatel dohodnou, jaké požadavky budou ověřeny metodou Přezkoumání (R) a Inspekce (I) dle kapitoly 8.2 a následně zaznamenány formou VCD (viz kapitola 8.4.1).

REQ-022415/A

Dodavatel musí poskytnout k přezkoumání veškerou dokumentaci (konstrukční i provozní) Zadavateli.

REQ-022416/A

Seznam uzavřených a neuzavřených požadavků musí být vyhotoven prostřednictvím VCD (viz kapitola 8.4.1).

## Kontrola procesu ověřování

Kontrola procesu ověřování zahrnuje schválení konceptu Kontrolního dokumentu ověřování (viz kapitola 8.2) a schválení výsledků procesu ověřování (viz kapitola 8.1 a 8.4.1).

### Kontrolní dokument ověřování (VCD)

Kontrolní dokument ověřování (VCD) obsahuje seznam požadavků, které mají být ověřeny za použití vybraných metod. VCD je živý dokument a umožňuje sledovat, během smluvních fází projektu, jak a kdy je ověřování každého z požadavků naplánováno. Stejně tak umožňuje sledovat, jak a kdy je požadavek ověřen.

REQ-022417/A

Dodavatel musí poskytnout kontrolní dokument ověřování (VCD) pro etapy přezkoumání předem dohodnuté se Zadavatelem.

POZN.: Pokyny pro přípravu VCD může poskytnout Zadavatel.

REQ-022418/A

Konečné vydání kontrolního dokumentu ověřování (VCD) musí být předloženo Zadavateli po schválení posledního protokolu z ověřování, a to v časovém rámci dohodnutém se Zadavatelem (viz kap. 8.2.).

REQ-022419/A

Dodavatel musí kromě protokolů z ověřování poskytnout Zadavateli k nahlédnutí také podpůrnou dokumentaci související s kontrolním dokumentem ověřování (VCD).

### Přejímka

Ve fázi přejímky proces ověřování musí prokázat, že jeřábový systém nemá výrobní neshody (vady) a je připraven k zamýšlenému provozu.

Přejímku jeřábového sytému provádí Zadavatel. V případě úspěšné přejímky (splnění požadavku REQ-022420/A) Zadavatel poskytne Dodavateli podepsaný předávací protokol. V případě neúspěšné přejímky Dodavatel musí poskytnout Zadavateli zprávu o neshodě/NCR (Non-Conformance Report) a musí být aplikován ELI proces kontroly neshody (viz REQ-022404/A).

REQ-022420/A

Přejímka se považuje za úspěšnou, pokud Zadavatel schválil Kontrolní dokument ověřování (VCD) potvrzením, že:

1)	Všechny stanovené požadavky byly úspěšně ověřeny Dodavatelem včetně jeřábové zkoušky (REQ-022413/A) a

ověření stanovených funkcí jeřábu (viz. Kap. 3.1 - Požadavky na funkci jeřábového systému) v prostorách Zadavatele;

2)	Všechny neshody byly vypořádány dle REQ-022404/A;

3)	Dokument VCD je řádně vyplněn a obsahuje všechny výsledky ověřování