| S: | 27 KNTB |
| --- | --- |
| 0: | D1.01 KNTB_ORL |
| R: | B01 Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WC muži: (0,55+0,4)*2,66 1,95*2,66 -0,8*2 0,9*2,66 -0.8*2 0,95*2,66 |  | - 5,187 -1,6 2,394 -1.6 2.527 |  |  |  |  |
| 28 | 962031116RX2 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm | m2 | 33,05720 | 141,00 | 4 661,07 Vlastni |  | RTS 17/11 |
|  |  | D1.01 01-901 : 1NP: WC muži: (0,55+0 4)*2,66 |  | 2,527 |  |  |  |  |
|  |  | WC ženy (0,9+0,65)*2,66 vstupní hala, čekárna : (1,215+1,68+1,2)*5,46 -0,8*2 WC: (1,35+1,375)*2,66 -0,8*2 |  | 4,123 22,3587 -1,6 7.2485 -1,6 |  |  |  |  |
| 29 | 963016111RX5 | DMTZ podhledu z dřevěných desek, zachovat pro zpětné použiti | m2 | 42,00000 | 116,00 | 4 872,00 | Vlastni | RTS 17/11 |
|  |  | Dl. 01.01-102: B05 : chodba : 42 |  | 42 |  |  |  |  |
| Dii: 97 |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 110 555,35 |  |  |
| 30 | 971035531R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC | m2 | 0,70000 | 332,50 | 232,75 | RTS 18/1 | RTS 17/II |
|  |  | D1.01.01-901 : 1NP: Zvětšeni otvoru do schodiště : 1,7*2-1,55*2 Zvětšeni otvoru WC a čekárna : 1*2-0,8*2 |  | 0,3 0,4 |  |  |  |  |
| 31 | 971035641R00 | Vybouráni otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC | m3 | 2,447001 1 518,00 |  | 3 714,55 RTS 18/1 |  | RTS 17/11 |
|  |  | D1.01.01-901 : 1N= Vyšetřovny ORL. 1,2*2*0,25 1,2*2*0,15 1.7*2*0.26 WC 0,8*2*0,18 1,05*2*0,15 |  | 0,6 0,36 0,884 0,288 0,315 |  |  |  |  |
| 32 | 971033331RX1 | Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC, včetně zapravení | kus | 8,00000 | 68,10 | 544,80 | Vlastní | Indiv |
| D1.01-901 : 1NP : 200 x 200 mm : 1 1 200 x 200 mm 1 1 250 x 250 mm : 1 1 275 x 300 mm : 1 1 250 x 250 mm : 1 1 175x200 mm:"! 1 250 x 250 mm : 1 1 200 x 200 mm : 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 971035341RX2 | Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC, včetně zapraveni | kus | 3,00000 | 206,00 | 618,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : 1NP: 225 x 250 mm : 1 250 x 250 mm : 1 i x 175 mm 1 |  | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 34 | 971035451RX3 | Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC, včetně zapravení | kus | 2,00000 | 572.00 | 1 144,00 | Vlastní | Indiv |

Stránka 33 z 36

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

| S: | 27 KNTB |
| --- | --- |
| 0: | D1.01 KNTB_ORL |
| R; | B01 Bourací práce |

|  |  |  |  |  |  |  | Cen. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | soustava / | Cenová |
| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | platnost | úroveň |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1NP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 675 x 350 mm : 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 300 x 350 mm : 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 35 | 971035531RX4 | Vybouráni otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC, včetně zapraveni | m2 | 0,93000 | 332,50 | 309,23 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1NP: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000x600 mm : 1*0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  | 825 x 400 mm : 0,825*0,4 |  | 0,33 |  |  |  |  |
| 36 | 971035641RX5 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC, včetně zapraveni | m3 | 0,39000 | 1 518,00 | 592,02 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1NP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 x 2600 mm: 1*2,6*0,15 |  | 0,39 |  |  |  |  |
| 37 | 97X0000 | Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 75 mm včetně zapraveni, dle PD | kpl | 14,00000 | 2 500,00 | 35 000,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 . |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B10: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 50:10 |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pr. 60 4 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 97X0001 | Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 100 mm včetně zapraveni, dle PD | kpl | 4,00000 | 3 000,00 | 12 000,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 100 : 3 |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  | B11 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 100:1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 39 | 97X0002 | Vyvrtáni prostupu v podlaze prostup do 150 mm včetně zapraveni, dle PD | kpl | 5,00000 | 3500,00 | 17 500,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B10 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 150mm: 5 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 97X0003 | Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 200 mm včetně zapraveni, dle PD | kpl | 3,00000 | 4 500,00 | 13 500,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-901 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 200mm: 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 97X0004a | Vyvrtání prostupu stávající konstrukcí pr. 250mm včetně zapraveni, dle PD - Postup 1 | kpl | 2,00000 | 5 500,00 | 11 000,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-102: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1PP |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B08 : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vývrt, dva ocelové kroužky, EPDM, šrouby - utěsnění 5 barů. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pr. 250mm: 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 97X0004b | Vyvrtání prostupu stávající konstrukcí včetně zapraveni, dle PD - Postup 1 | kpl | 2,00000 | 6 000,00 | 12 000,00 | Vlastní | Indiv |
|  |  | D1.01-102: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1PP: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | B08 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Vývrt, dva ocelové kroužky, EPDM, šrouby - utěsnění 5 barů: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 97X0005 | Odbourání anglického dvorku o 90mm včetně vyspravení | m | 2,40000 | 1 000,00 | 2 400,00 | Vlastni | Indiv |

D1.01-102: 1PP.

Stránka 34 z 36

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

| S: | 27 KNTB |
| --- | --- |
| O: | D1.01 KNTB_ORL |
| R: | 801 Bourací práce |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B09: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2*2 |  | 2,4 |  |  |  |  |
| Díl: 766 |  | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 15 695,00 |  |  |
| 44 | 766421821R00 | Demontáž obložení stropů palubkami | m2 | 86,00000 | 182,50 | 15 695,00 RTS 18/1 |  | RTS 17/11 |

D1.01.01-901 ■

B14:

1NP.

Demontáž dřevěného podhledu, konstrukci ponechat: 86	86

| Díl: 767 |  | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 14 927,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 767581801RX1 | Demontáž podhledů - kazet, roštu a SDK čel | m2 |  | 95,00¦ | 3 990,00 Vlastni | Indiv |
|  |  | D1.01.01-901 : |  |  |  |  |  |
|  |  | B03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Vyšetřovna ORL: 20,7 |  | 20,7 |  |  |  |
|  |  | Vyšetřovna ORL : 21,3 |  | 21,3 |  |  |  |
| 46 | 767581802RX2 | Demontáž podhledů - lamel, roštu | m2 | 87,50000 | 125,00 | 10 937,50 Vlastni | Indlv |

D1.01.01-901 :

B04 ,

Vstupní hala, čekárna : 75 3+3

chodba 6,5

75

6

6,5

| Díl: 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 5 660,66 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 776511820RX1 ¦Odstranění PVC a koberců lepených včetně soklu | m2 | 66,990001 | 84.50j | 5 660,66 Vlastní | Indiv |

D1.01.01-901 :

B01

Vyšetřovna ORL : 20,7	20,7

Vyšetřovna ORL ■ 21,3	21,3

Vyšetřovna endoskop : 4,84	4,84

čekárna: 14,5	14,5

Chodba : 5,65	5,65

| DII: 783 | Nátěry |  |  |  | 21 872,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 176,89000 | 42,90. | 7 588,58 RTS 18/1 RTS 17/II |

| D1.01.01-901 : |  |
| --- | --- |
| Vyšetřovna ORL: 20,7 | 20,7 |
| Vyšetřovna ORL: 21,3 | 21,3 |
| Vyšetřovna endoskop: 4,84 | 4.84 |
| Čekárna 14,5 | 14,5 |
| Chodba: 5,65 | 5,65 |
| Vstupní hala, čekárna 75 | 75 |
| chodba 15,7 | 15,7 |
| WC : 1,47 | 1,47 |
| 1,65 | 1,65 |
| WC ženy. 5,5 | 5,5 |
| 1 44 | 1,44 |
| 1,44 | 1,44 |
| WC muži. 2,7 | 2,7 |
| 3,2 | 3,2 |
| 1,8 | 1,8 |

49 783801812ROO

m2

578,28260	2-1,70

14 283,58 RTS 18/1 RTS 17/

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním

D1 01.01-901 .

Vyšetřovna ORL (19.9-3,02)*5,42 -0,8*2*3

Mezlsoučet

Vyšetřovna ORL: (20,28-2,95)*5,42 -0,8*2*2

91,4896

-4,8

86,6896

93,9286

-3,2

Stránka 35 z 36

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

| S: | 27 KNTB |
| --- | --- |
| 0: | D1.01 KNTB_ORL |
| R: | B01 Bourací práce |

|  |  |  |  |  |  |  | Cen. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | soustava / | Cenová |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | platnost | úroveň |

| Mezisoučet | 90.7286 |
| --- | --- |
| Všetřovna endoskop: 9,3*2,66 | 24.738 |
| -0,8*2 | -1,6 |
| Mez^oučet | 23,130 |
| čekárna 20.75*2,66 | 55 195 |
| -0,8*2*3 | -4.8 |
| ' | 50.396 |
| vstupní hala. čeKáma (53.82+2.4]*5.42 | 304,7124 |
| -1,7*2*4 | -13.6 |
| -0,8*2*!: | -8 |
| -3*3,25*2 | -19.5 |
| isouče* | 263,6124 |
| WC Muži • |  |
| 7 5*(2.66 1,5) | 8.7 |
| 0,8*05*2 | -0.8 |
| 7,19'0:5 | 3,596 |
| -0,8*0,5*2 | -0,8 |
| 5,7*0,5 | 2,85 |
| -0,8*0.5 | -0.4 |
| iscučei | 13.145 |
| WC ženy: (3,1+0,65)*(2,66-1,5) | 4,35 |
| 5*(2,66 1,5) | 5,8 |
| 0,8*0,5 | -0,4 |
| 5*(2,6e 1,5) | 5,8 |
| -0,8*0,5 | -0,4 |
| Mezisoučet | 15.15 |
| WC- |  |
| 5.15^(2,63 1,5) | 5,974 |
| -0,8*0 5*2 | -0 8 |
| 5.1*(2.66-1.5) | 5,916 |
| -0,8*05 | -0,4 |
| Mezisoučet | 10 69 |
| chodba: 9,9*2.66 | 26-334 |
| -0.8*2 | *,6 |
| Mezisoučet | 24,734 |

| Díl: D96 |  | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 305 835,08 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 451,75049 | 145,00 | 65 503,82 | RTS 18/1 | RTS 17/1 |
| 51 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 5 421,00592 | 11.00 | 59 631,07 | RTS 18/1 | RTS 17/1 |
| 52 | 979082111R00 | Vnltrostavenlštní doprava suti do 10 m | t | 451,75049 | 250,00 | 112 937,62 | RTS 18/1 | RTS 17/1 |
| 53 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 903,50099 | 25.00 | 22 587,52 | RTS 18/1 | RTS 17/II |
| 54 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 451,75049 | 45175,05 |  | RTS 18/1 | RTS 17/1 |

| Celkem | 609 570,63¦ |
| --- | --- |
| Poznámky uchazeče k zadání |  |

Stránka 36 z 36

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

Krycí list soupisu prací

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec

výstavby:

Zpracoval:

Název stavby: Druh stavby: Lokaiita:

Začátek výstavby JKSO:

¡Rozš^ení ambulancí pro ORL v budově č. 48

D1.01.04 - Zdravotně technické hstalace

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

IC/DIC:

IČ/DIČ:

IViANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ/DIČ

Položek:

Datum:

47906898 fCZ47906898 1*5

Rozpo čtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | c | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSV | Dodávky | 20 831,19 | Prače přesčas |  | 0,00 | Zařízení staveniště |  | 0,00 |
|  | Montáž | 124 675,04 | Bez pevné podl. |  | 0,00 | Mimostav. doprava |  | 0,00 |
| 3SV | Dodávky | 185 743,60 | Kulturní památka |  | 0,00 | Uzemní vlivy |  | 0,00 |
|  | Montáž | 146 023,40 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0,00 |
| "M" | Dodávky | 0,00 |  |  |  | Ostatní |  | 0,00 |
|  | Montáž | 2 058,00 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0,00 |
| Ostatní materiál |  | 109 466,0C |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot a sytí |  | 3 941,46 |  |  |  |  |  |  |
| ZRP celkem |  | 592 738,69 | DEM celkem |  | 0,00 | NUS celkem |  | 0,00 |
|  |  |  | DN celkem z obj. |  | 0,00 | NUS celkem z obj. |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | ORN celkem |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ORIM celkem z obj. |  | 0,00 |

| Základ 0% | 0,00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 592 738,69 |
| Základ 21% | 592 738,69 | DPH 21% | 124 475,13 | Celkem včetně DPH | 717 213,82 |

| Projektant | 'Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
|  |  | MANAG, a.s. |
|  |  | Zarámí 92 |
|  |  | 760 01 Zlín |
| Datum, razítko a poapis | Datum, razítko a poapis | Datum, razítko a poapis |

Poznámka■

Soupis prací

| Název stavby: |  |  | Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48 | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh stavby: |  |  | D1.01.04 - Zdravotně technické instalace | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: |  |  |
| Lokalita: |  |  | Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel: |  |  |
| JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval: |  |  |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) | Hmotnost (t) | Cenová |
|  |  |  | Rozměry |  |  | cena (Kč) | Dodávka I Montáž I Celkem | Jednot. I Celkem | soustava |

|  | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0,00 | 11 070,00 | 11 070,00 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 5*24 hodŠ2 | h | 120,00 120,00 | 80,00 | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I 5 dní | den | 5.00 5.00 | 294,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Ť3 Hloubené vykopávky |  |  |  | 0,00 | 41 459,34 | 41459,34 |  | 0.00 |
| 3 | 130900040RAO Bouráni konstrukcí z betonu železového ve výkopu 2,0*1,33 Š2 | m3 | 2,66 2,66 | 7154,00 | 0,00 | 19 029,64 | 19 029,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ 2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 | 30.50 12.50 18,00 | 287,00 | 0,00 | 8 753,50 | 8 753,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.4 20% vykopávek 0,2*2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 0,2*0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 | 6,10 0,00 2,50 3,60 | 252,00 | 0,00 | 1 537,20 | 1 537,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 | m3 | 30.50 12.50 | 398,00 | 0,00 | 12 139,00 | 12 139,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | šířka 0,80m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Roubeni |  |  |  | 488,91 | 5 751,09 | ■ 6 240,00 |  | 0,06 |
| 7 | 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m 4*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 | m2 | 65.00 20.00 | 78,00 | 488,91 | 4 581,09 | 5 070,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | 2*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,80m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 4*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 2*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka | m2 | 65.00 20.00 45,00 | 18,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 16 Přemístění výkopku |  |  |  | 0,00 | 5 560,85 | ~~ 5 560,85 |  | 0,00 |
| 9 | 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2 0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 | 30.50 12.50 18,00 | 72,00 | 0,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2 | m3 | 9,73 3,13 | 196,00 | 0,00 | 1 906,10 | 1 906,10 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,8*0,55*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, |  | 6,60 |  |  |  |  |  |  |
|  | šířka 0,80m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 97,25 | 15,00 | 0,00 | 1 458,75 | 1 458,75 | 0,00 | 0,00 |

10*9,725 10km, viz vodorovné přemístěni výkopku

17	Konstrukce	ze	zemin

| 12 | 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2,5*2,5*1,5 Revizní šachta Š2 0,8*0,95*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 |
| --- | --- | --- |
| 13 | 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2 0,8*0,45*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 |
| 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubeni důlní |  |  |
| 14 | 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2 0,8*0,55*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 |
| 35 Stoky |  |  |
| 15 | 352351111 rlp (-)Prava vnitřní části revizních šachet, spáry, skruže, stupadla, oprava a úprava napojení svodů na šachtu (2*3,14*1,0)*4,0 Revizní šachta Š2 | m2 |
| 16 | 359310211R00 Oprava šachtových den a kynety revizních šachtet (2*3,14*1,0) Revizní šachta Š2 | m3 |
|  | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního 4«) ,. , svršku) |  |
| 17 | 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0,8*0,1*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m | m3 |
| 18 | 452313111R00 Bloky pro potrubí z betonu B 7,5 0,8*0,45*0,3*2,0 koleno 30 st., DN150 0,8*0,45*0,3*1,0 koleno 90 st, DN150 0,5*0,5*0,29*2,0 šoupě 0,5*0,5*0,29*1,0 hydrant 0,55*(0.3+0,3)/2*0,45*1,0 T-kus, DN150 | m3 |
| 19 | 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí 2*(0,8*0,45+0,3*0,45)*2,0 koleno 30 st., DN150 2*(0,8*0,45+0,3*0,45>*1,0 koleno 90 st., DN150 4*(0,5*0,29)*2,0 šoupě 4*(0,5*0,29)*1,0 hydranty 2*(0,55*0,45+0,3*0,45)*1,0 T-kus, DN150 | m2 |
| 721 Vnitřní kanalizace |  |  |
| 20 | 721 02 0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu | hod |
| 21 | 3*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 721 00 0000VD odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce 1 viz D1.04-001 | soub |
| 22 | Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, 721 01-0011VD odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž 1*12 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 | soub |
| 23 | 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm 1*45 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 | m |
| 24 | 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm 1*11 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 | m |
| 25 | 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 75 x 1,9 mm 1*27 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 | m |

97,25

|  |  | 1 453,66 | 3 013,07 | 4 466,73 |  | 14,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,78 9,38 | 80,00 | 0,00 | 1 662,00 | 1 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8,53 3,13 | 329,00 | 1 453,66 | 1 351,07 | 2 804,73 | 1,70 | 14,49 |
| 5,40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 2479,88 | 2 479,88' |  | 0,00 |
| 9,73 3,13 | 255,00 | 0,00 | 2 479,88 | 2 479,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6,60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 856,14 | 19 565,66 | 29 421,80 |  | 16,13 |
| 25,12 | 394,00 | 979,91 | 8 917,37 | 9 897,28 | 0,00 | 0,11 |
| 25,12 6,28 6,28 | 3 109,00 | 8 876,23 | 10 648,29 | 19 524,52 | 2,55 | 16,01 |
|  |  | 1 967,08 | 1 832,16 | 3 799,24 |  | 3,81 |
| 1,20 | 829,00 | 545,85 | 448,95 | 994,80 | 1,89 | 2,27 |
| 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| 0,62 0,22 0,11 0,15 0,07 0,07 5,48 1,98 0,99 1,16 0,58 0,77 | 2 136,00 272,00 | 1 069,62 351,61 | 245,62 1 137,59 | 1 315,24 1 489,20 | 2,46 0,00 | 1,51 0,03 |
|  |  | 53 274,41 | 44 053,59 | 97 328,00 |  | 0.42 |

| 24,00 | 163,00 | 0,00 | 3 912,00 | 3 912,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 784,00 | 132,63 | 651,37 | 784,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 1 176,00 | 11 398,15 | 2 713,85 | 14112,00 | 0,02 | 0,18 |
| 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 45.00 45.00 | 142,00 | 2 194,88 | 4195,12 | 6 390,00 | 0,00 | 0,02 |
| 11,00 11,00 | 156,00 | 556,23 | 1 159,77 | 1 716,00 | 0,00 | 0,01 |
| 36.00 27.00 | 331,00 | 4193,57 | 7 722,43 | 11 916,00 | 0,00 | 0,03 |

1*9 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

721176115R00 721176116R00

721 00-9156VD 721 00-9155VD

721 00-9154VD

721194104R00 721194105R00 721W09R00

721 00-2800VD 721 00-2700VD 721 00-2900VD 721 00-2600VD 72n 00-0003VD 721273150RT1 721 00-0009VD 721 20-0100VD

721273180R00

Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 110 x 2,7 mm 1*10 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

1*24 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 125 x 3,1 mm

1*11 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

1*10 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

izolace potrubí vcetne tvarovek proti 'osení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž

1*6 zavesene, soucei viz scnema Kanalizace, v.č.DI.01.04-201

.¿dače potrubí včetně tvarovek pro*; 'osení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodavxa a momáž

1*24 zavěšené, souče*'ňz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vl;ia/AL povrch, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž

1*10 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8

1*10 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8

•'*8 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Vyvedení odpadních vypusteK D 110 x 2,3

1*6 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201

Dvířka “'astová s rámem, revizní, 600x6úúmm, aodavka a montáž

1*1 součei ,iz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101 -102

Dvířka “'astová s rámem pro čistící kus ?00x20C~m •‘odávka a

montáž

1*3 součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102

Dvířka plastová s rámem pro čistíví kus, 150x300mm, dodávka a

montáž

1*4 součet viz výkresy kanalizace, '’.č.D1.04-101-102

Dvířka plástová s rámem pro čistící kus, 150x I50mm, oooavka a

montáž

1*5 součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka Drot vyschnuti, dodávka a montáž

1*2 KSP součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 mavice ventilační pňvetravaci, pnvzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž

1*9 P. V., součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 Kondenzaci .. sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž

1*3 OK, součet viz vyKresy Kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Sifon pro pračku/myčku pooomitkový, DN4U/50, připojeni nadic- krytka nerez, montáž a dodávka

1*1 HM, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 1*2 H1, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Ventil pnvzdušňovací podorr!*kový, DN50, dodávka a montáž

| 9.00 34.00 | 404,00 | 5 811,03 | 7 924,97 | 13 736,00 | 0,00 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10,00 24.00 21.00 | 453.00 | 6 246,83 | 3 266.17 | 9 513,00 | 0,00 | 0,03 |
| 11,00 10,00 6,00 | 107,00 | 374,50 | 267,50 | 642,00 | 0,00 | 0,01 |
| 6,00 24,00 | 142,00 | 2 026,38 | 1 381,62 | 3 408,00 | 0,00 | 0,02 |
| 24.00 10.00 | 166,00 | 1 004,74 | 655,26 | 1 660,00 | 0,00 | 0,02 |
| 10,00 10,00 | 46,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10,00 8,00 | 50,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,00 6,00 | 75,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 1,00 | 916,00 | 815,81 | 100,19 | 916,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 3,00 | 187,00 | 484,50 | 76,50 | 561,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.00 4.00 | 184,00 | 480,00 | 256,00 | 736,00 | 0,00 | 0,01 |
| 4.00 5.00 | 169,00 | 646,18 | 198,82 | 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.00 2.00 | 631,00 | 1 097,39 | 164,61 | 1 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 9,00 | 854,00 | 7 361,88 | 324,12 | 7 686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.00 3.00 | 648,00 | 1 675,86 | 268,14 | 1 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.00 3.00 | 165,00 | 447,01 | 47,99 | 495,00 | 0,01 | 0,03 |
| 1,00 2,00 1,00 | 1 251,00 | 1 214,01 | 36,99 | 1 251,00 | 0,00 | 0,00 |

1*1 P.V. podomitkový, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI. 04- 101-102

Třmenová odbočka DN100/45° plast, hrdlo pro potrubí litinové 721140918R00 DN200, vrtání otvoru, propojení dosavadního potrubí, dodávka a	kus

montáž

1*1 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.04-101-102 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m

45+11+36+34+21

721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m

45+11+36+34+21

722	Vnitřní	vodovod

...Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a	,	.

722 09-0011VD ...... . .	.	.	hod

ekologické likvidace odpadu

3*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích

Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 722 00-0001VD ,	. ,	.	..	...	..	soub

rekonstrukce, vypouštěni systému celeho objektu

1*1 viz D1.04-001

„ Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami,	.

722 00-3065VD	.	,	, ,.	..	..	.	......	...	soub

odolnost dle pozarne bezpečnostního reseni, prumer do 200mm

1 *20 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou

722176212R00 vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m

spojů a přechodů

1*162 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 722176213R00 vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m

spojů a přechodů

1*21 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 722176214R00 vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m

spojů a přechodů

1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus

1 *45 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

„o An„0wn Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm,

(¿.Z. 1o-UU4oVU .	.	,	■	.í.	m

povrchová úprava AI, lepicí paska, dodavka a montaz

1*98 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

722 18 0050VD lzolace Potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm,

povrchová úprava AI, lepící páska, dodávka a montáž

1*21 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

8 0051VD 'zolace P°triJbiz min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,

povrchová úprava AI, lepící páska, dodávka a montáž

1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

722181214RT7 ,zolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm, dodávka a m

montáž

1 *64 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

722-42239871V Rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž soub

1*2 HM, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

722-42239060V Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2”xG3/8", dodávka a montáž kus

1*1 D2, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 1*2 D1, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 722 00-9001 VD Ventil regulační/vyvažovači pro syst.cirkulace teplé vody G112" soub

- 7	976,00	5	054,62	2	921,38	7	976,00	0,00	0,00

1.00

- 14,00	58,21	1	999,79	2	058,00	0,00	0,00

147.00

- 17,00	0,00	2	499,00	2	499,00	0,00	0,00

147.00

74 096,84	49	553.16	123	650,00	1.09

- 531,00	0,00	12	744,00	12	744,00	0,00	0,00

24.00

- 784,00	81,76	702,24	784,00	0,01	0,01

1.00

- 568,00	6	682,35	4	677,65	11	360,00	0,03	0,66

20.00

- 259,00	34	481,34	7	476,66	41	958,00	0,00	0,10

162.00

- 288,00	4	445,08	1	602,92	6	048,00	0,00	0,01

21.00

- 410,00	3	865,43	1	054,57	4	920,00	0,00	0,01

12.00

- 134,00	0,00	6	030,00	6	030,00	0,00	0,00

45.00

- 66,00	3	234,00	3	234,00	6	468,00	0,00	0,10

98.00

- 71,00	745,50	745,50	1	491,00	0,00	0,03

21.00

- 82,00	492,00	492,00	984,00	0,00	0,02

12.00

- 41,00	1	279,09	1	344,91	2	624,00	0,00	0,00

64.00

- 239,00	561,13	155,87	717,00	0,01	0,03

- 1,00

- 195,00	481,00	104,00	585,00	0,00	0,00

- 2,00

1,00	3	486,00	2	518,17	967,83	3	486,00	0,01	0,01

1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.04-202

soub

armat

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m

m

hod

soub

soub

kus

soubor

soubor

kus

- 722 00-9002VD	Ventil regulační/vyvažovači pro syst.cirkulace teplé vody G3/4"

1 *1 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

- 722 00-9014VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace

1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

- 722238510RV1	Trubkovýfiltrs v,°žkou 5p, vnitmí-vnitřní závit DN 15,dodávkaa

montáž

1*2 HM, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

- 722238314R00	Ventil uzav. přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž

1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

- 722238331R00	Ventil	uzav. přímý, s vypouš.DN 15,	dodávka a montáž

1*12	součet viz schéma vodovodu,	v.č.DI.04-202

- 722238332R00	Ventil	uzav. přímý, s vypouš.DN 20,	dodávka a montáž

1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202

- 722238333R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš.DN 25, dodávka a	montáž

1 *4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Tooi-i egmonn Klapka uzavírací mezipnrubová DN100, tělo litina, disk nerez, vložka

Ol	OO	I yKUU	_r-.ro.»	m I J' I

EPDM, dodavka a montaz

1*1 součet viz výkresy vodovodu, v.č.DI.04-103-104

- 722 01-0200VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 600x600mm,	dodávka a montáž

1*2 součet viz výkresy vodovodu, v.č.DI.04-103-104

- 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

162+21+12

- 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80

162+21+12 725	Zarizovaci předměty

nQ nn.,./n Demontáž stávajících zanzovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu

1*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích

72	725	03-0101VD

Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž

1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových

- 725 00-5006VD	splachovačů pisoárů, zdroj pro max. dva ventily, 230V AC/24V	DC,

dodávka a montáž

1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

- 725 00-5018VD	Dálkové ovládání pro radarové splachovače

1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI .04-101-

104

- 725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž

1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

76	725017153R00

Umyvadlo keramické bílé, pro tělesně postižené, invalidní, 55 cm, bílé

1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

77	725825111RT1

Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž

1*1 UZ - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

| 1,00 1,00 2,00 2,00 | 3 860,00 833,00 | 2 887,66 1 666,00 | 972,34 0,00 | 3 860,00 1 666,00 | 0,01 0,03 | 0,01 0,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,00 | 933,00 | 1 719,54 | 146,46 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,00 4.00 4.00 - 12,00 4.00 4.00 4.00 4.00 | 251.00 195.00 255.00 352.00 | 786,10 1 701,70 759,67 1 120,94 | 217,90 638,30 260,33 287,06 | - 004,00 - 340,00 1 020,00 1 408,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 1,00 | 2 993,00 | 2 661,43 | 331,57 | 2 993,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 917,00 | 1 695,82 | 138,18 | 1 834,00 | 0,01 | 0,01 |
| 2,00 195.00 195.00 195.00 195.00 | 9,00 19,00 | 26,77 204,35 | 1 728,23 3 500,65 | 1 755,00 3 705,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
|  |  | 54 611,31 | 11 552,69 | 66 164,00 |  | 0,46 |
| 8,00 | 613,00 | 0,00 | 4 904,00 | 4 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 6 620,00 | 6 124,52 | 495,48 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 1 001,00 | 887,92 | 113,08 | 1 001,00 | 0,03 | 0,03 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 342,00 | 260,57 | 81,43 | 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | 1 186,00 | 5 522,35 | 1 593,65 | 7 116,00 | 0,01 | 0,09 |
| 6,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 1 915,00 | 1 427,98 | 487,02 | 1 915,00 | 0,02 | 0,02 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | 1 093,00 | 8 036,91 | 707,09 | 8 744,00 | 0,00 | 0,01 |

1,00

1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

kus

kus

kus

kus

kus

soubor

soubor

soub

kg

kus

kus

kus

725860212RT1 Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž

1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32,40 mm, plastový, dodávka a montáž

1*1 UZ- součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI .04-101- 104

1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

725825114RT1 Baterie březová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž

1*1 DZ-součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

1 *2 D2Z - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104

7258602D2R00 Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž

1*1 DZ- součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

Sifon dřezový pro dvojdřezy, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, odávka a /zooouzin kuu __ ,. ~ montaz

1*2 D2Z - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104

725014131RT1 K'lozet závšsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž

1*4 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s 725014141RV1 poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž

1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104

Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, 725 11-0300VD včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá

1*4 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104

767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

7™-imDnn Systémové uloženi potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace, /b/yyoiuiKuu ....

dodavka a montaz

1,0*(45+11+36+34+21)+1,0*(162+21+12) 1,0kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu Nátěry

783422320R00 Nátěr syntetický poklopů 2x +1x email 1*2 šoupátkové

1*1 hydrantové

85	Potrubí	z	trub	litinových

850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 1*1 Vodovod, napojeni na stávající 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100

1*1 Vodovod, napojeni na stávající

6,00

| 1,00 | 662,00 | 531,43 | 130,57 | 662,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,00 | 179,00 | 829,22 | 423,78 | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | 1 093,00 | 2 979,50 | 299,50 | 3 279,00 | 0,00 | 0,01 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 188,00 | 132,27 | 55,73 | 188,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 283,00 | 420,36 | 145,64 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,00 | 1 557,00 | 5 475,58 | 752,42 | 6 228,00 | 0,02 | 0,07 |  |
| 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 5 326,00 | 4 949,60 | 376,40 | 5 326,00 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | 3 604,00 | 17 033,10 | 986,90 | 18 020,00 | 0,05 | 0,23 |  |
| 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 467,32 | 40 650,68 | 44118100 |  | ■“B 0702 |  |
| 342,00 | 129,00 | 3 467,32 | 40 650,68 | 44 118,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 342,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 293,72 | " 213,28 | 507,00 |  | 0.00 IM |  |
| 3.00 - 1.00 | 169,00 | 293,72 | 213,28 | 507,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2 856,41 | 10 912,59 | 13 769,00 |  | 0,04 |  |
| 1,00 1,00 1,00 | 2 426,00 2 258,00 | 0,00 0,00 | 2 426,00 2 258,00 | 2 426,00 2 258,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |  |

| 90 91 92 93 | 857242121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80 1*2 Vodovod 857262121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přír. výkop DN 100 1*8 Vodovod 857312121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přír. výkop DN 150 1*13 Vodovod 857314121R00 Montáž tvarovek litin, odboč. přír. výkop DN 150 1*1 Vodovod | kus kus kus kus |
| --- | --- | --- |
| 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |
| 94 | 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m |
|  | 1*12 Vodovod |  |
| 95 | 871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm | m |
|  | 1*9 Vodovod |  |
| 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |
| 96 | 892601152R00 Čištěni kanaiizačni stoky a kanalizačních svodů do DN 500, do 50 m | m |
|  | 16+13 stávající areálová kanalizace (úseky od šachty Š2) a svody |  |
|  | z objektu |  |
| 97 | 892591110RLP Kamerová zkouška potrubí do DN400 | m |
|  | 16+13 stávající areálová kanalizace (úseky od šachty Š2) a svody |  |
|  | z objektu |  |
| 98 | 899103110RLP Demontáž poklopu s rámem do 150 kg | kus |
|  | 1*1 Revizní šachta Š2 |  |
| 99 | 899103111R00 Osazení přechodové desky a poklopu s rámem do 150 kg | kus |
|  | 1 *1 Revizní šachta Š2 |  |
| 100 | 891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150 | kus |
|  | 1*1 Vodovod |  |
| 101 | 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 | kus |
|  | 1*1 Vodovod |  |
| 102 | 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus |
|  | 1*1 Vodovod |  |
| 103 | 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus |
|  | 1*2 Vodovod |  |
| 104 | 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových | kus |
|  | 1*1 Vodovod |  |
| 105 | 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 | m |
|  | 1*9 Vodovod |  |
| 106 | 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 | m |
|  | 1*9 Vodovod |  |
| 107 | 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 | m |
|  | 1*12 Vodovod |  |
| 108 | 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 | m |
|  | 1*12 Vodovod |  |
| 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |
| 109 | 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 |
|  | 3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, |  |
|  | v.č.DI .01.04-101 -104 |  |
| 110 | 941941111R00 Pronájem lešení za den | m2 |
|  | 3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, |  |
|  | v.č.DI .01.04-101-104 |  |
| 111 | 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 |
|  | 3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace, |  |
|  | v.č.DI .01.04-101 -104 |  |
| 112 | 941941841RO0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 |

| 2,00 | 249,00 | 115,79 | 382,21 | 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | 325,00 | 853,69 | 1 746,31 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| 13,00 | 417,00 | 1 702,89 | 3 718,11 | 5 421,00 | 0,00 | 0,04 |
| 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 566,00 | 184,03 | 381,97 | 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | 1 551,00 | 1 551,00 |  | 0,00 |
| 12,00 | 64,00 | 0,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 87,00 | 0,00 | 783,00 | 783,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 009,72 | 10 330,28 | ■Tí 340,00 ■ |  | 0,54 |
| 29,00 | 129,00 | 19,88 | 3 721,12 | 3 741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,00 |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 | 67,00 | 101,87 | 1 841,13 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 386,00 | 4,66 | 381,34 | 386,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 515,00 | 6,21 | 508,79 | 515,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 703,00 | 129,23 | 573,77 | 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 474,00 | 57,41 | 416,59 | 474,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 269,00 | 31,65 | 237,35 | 269,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | 338,00 | 248,39 | 427,61 | 676,00 | 0,11 | 0,22 |
| 2,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 641,00 | 338,64 | 302,36 | 641,00 | 0,30 | 0,30 |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 16,00 | 9,58 | 134,42 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 112,00 | 37,87 | 970,13 | 1 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 12,00 | 4,86 | 139,14 | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,00 |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 58,00 | 19,47 | 676,53 | 696,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 437,20 | 1 377,80 | 1 815,00 |  | 0,29 |
| 15,00 | 52,00 | 0,41 | 779,59 | 780,00 | 0,02 | 0,28 |
| 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | 31,00 | 436,78 | 28,22 | 465,00 | 0,00 | 0,01 |
| 15,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15,00 | 37,00 | 0,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 |

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

- 970051250R00 Vrtání jádrové do prostého betonu a ŽB do D 250 mm, včetně

systémové těsnění prostupů potrubí vodovodu d160mm

2*0,3 2 prostupy přes stěny podzemního kanálu

Vysekání drážek a otvorů pro vnitřní vodovodní a kanalizační potrubí

- 974031154R00	ve zdívu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm,	m

zpětné zapravení

0,9*(45+11)+0,9*(64) 90% připojovacího potrubí kanalizace a 90% připojovacího potrubí vodovodu H721	Vnitřní kanalizace

- 5	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t

H722	Vnitřní vodovod

- 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	 	t

H725	Zařizovací předměty

- 7	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t

H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

- 9987671O1R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t

M46	Zemní práce při montážích

- 28314148KR	Zakrytí potrubí výstražnou folii s vodičem 6 mm2 "POZOD VODA"	m

12+9 Vodovod

- 460921102ROO	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	kus

12+9 Vodovod

S	Přesuny	sutí

| 121 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0.79*2,0 Revizní šachta Š2 | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 122 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,79*2,0*10 10km, Revizní šachta Š2 | t |
| 123 | 979082111R00 | Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m 0,79*2,0 Revizní šachta Š2 | t |
| 124 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,79*2,0*5 Revizní šachta Š2 | t |
| 125 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění 0,79*2,0 Revizní šachta Š2 | t |
| 126 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton 0,79*2,0 Revizní šachta Š2 | t |
| Ostatní materiál |  |  |  |
| 127 | 59224354 | Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 1 *1 Revizní šachta Š2 | kus |
| 128 | 55340322 | Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání 1*1 Revizní šachta Š2 | kus |
| 129 | 286134607 | Trubka vodovodní PE100 RC SDR 11 110x10,0 mm 1*12 Vodovod | m |
| 130 | 286134610 | Trubka vodovodní PE100 RC SDR 11 160x14,6 mm 1*9 Vodovod | m |
| 131 | 4229353RK | Speciální příruba pro PE DN100/d110 1*6 Vodovod | kus |
| 132 | 4229353RK1 | Speciální příruba pro PE DN150/d160 1*8 Vodovod | kus |
| 133 | 422736068 | Hydrant podzemní, DN80, krytí 1,5m 1*1 Vodovod | kus |
| 134 | 42224371 | Šoupátko přírubové, PN16, DN150 1*1 Vodovod | kus |

15,00

2 237,08	9	771,32	12 006,40	2,97

| 0,60 0,60 108,00 108,00 | 3 634,00 91,00 | 1 328,09 908,99 | 852,31 8 919,01 | 2 180,40 9 828,00 | 0,00 0,03 | 0,00 2,97 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.00 | 215,20 | 215,20 |  | 0,00 |  |
| 0,40 | 538,00 | 0,00 | 215,20 | 215,20 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0.00 | 540,10 | 540,10 |  | 0,00 |  |
| 1.10 | 491,00 | 0,00 | 540,10 | 540,10 | 0.00 | 0,00 |  |
|  |  | 0,00 | 279,00 | 279,00 |  | 0,00 |  |
| 0,50 | 558,00 | 0,00 | 279,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 0.00 | 99,50 | 99,50 |  | 0,00 |  |
| 0,10 | 995,00 | 0,00 | 99,50 | 99,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 525.00 | 2 058,00 | 2 583,00 |  | 0,00 |  |
| 21,00 | 25,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21,00 | 98,00 | 0,00 | 2 058,00 | 2 058,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,00 | ( 2 807,66 H | 2 8Ö7.66- |  | 0,00 |  |
| 1,58 | 139,00 | 0,00 | 219,62 | 219,62 | 0,00 | 0.00 |  |
| 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15,80 | 15,00 | 0,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,58 | 178,00 | 0,00 | 281,24 | 281,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,90 | 25,00 | 0,00 | 197,50 | 197,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,58 | 9,00 | 0,00 | 14,22 | 14,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,58 | 1 176,00 | 0,00 | 1 858,08 | 1 858,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [ 109 466,00 | 0,00 | 109466,00 |  | 1.06 |  |
| 1,00 | 2 894,00 | 2 894,00 | 0,00 | 2 894,00 | 0,43 | 0,43 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 2 769,00 | 2 769,00 | 0,00 | 2 769,00 | 0,17 | 0,17 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | 194,00 | 2 328,00 | 0,00 | 2 328,00 | 0,00 | 0,04 |  |
| 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,00 | 520,00 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,01 | 0,06 |  |
| 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 | 2 180,00 | 13 080,00 | 0,00 | 13 080,00 | 0,00 | 0,02 |  |
| 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 | 3 423,00 | 27 384,00 | 0,00 | 27 384,00 | 0,00 | 0,04 |  |
| 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 14 996,00 | 14 996,00 | 0,00 | 14 996,00 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 | 5 522,00 | 5 522,00 | 0,00 | 5 522,00 | 0,05 | 0,05 |  |

| 135 | 4222:4356 | Šoupátko přírubové, PN16, DN80 1*1 Vodovod | kus |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 | 42291360 | Poklop uliční šoupé*kový 1*2 Vodovod | kus |
| 137 | 42291452 | Poklop litinový uliční hydrantovy DN80 1*1 Vodovod | kus |
| 138 | 42293140 | Souprava zemní, voda, L=1,3-1,8m 1*2 Vodovod | kus |
| 139 | =5259820 | Přechod přírubový l;*inový DN150/100 1*1 vodovod | kus |
| 140 | 552599953 | Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN 150/80 1*1 Vodovod | kus |
| 141 | 55260097030 | Koleno Dřírubové s Datkot litinové DN 80 1*1 Vodovoc | kus |
| 142 | 55259983 | Koleno přírubové litinové DN 100-90° 1*1 Voaovod | kus |
| 143 | 55259985 | Koleno přírubové litinové DN 150-90° 1*1 Vodovoc | kus |
| 144 | 55259954 | Koleno přírubové litinové DN 150-30° 1*2 Vodcwod | kus |
| 145 | 55251210 | Trouba příruoová litinová FF DN 80/délka 400mrr 1*1 Vodovod | kus |

Poznámka:

| 1,00 1,00 | 2 818,00 | 2 818,00 | 0,00 | 2 818,00 | 0,02 | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,00 2,00 | 495,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 1,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,03 | 0,03 |
| 2,00 2,00 | 1 087,00 | 2 174,00 | 0,00 | 2 174,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1 00 1,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 1 890,00 | 0 01 | 0,01 |
| 1,00 1,00 | 4 257,00 | 4 257,00 | 0,00 | 4 257,00 | 0,03 | 0,03 |
| 1,00 1,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0.00 | 1 384,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 1,00 | 1 693 00 | 1 693,00 | 0,00 | 1 693,00 | 0,01 | 0,01 |
| 1,00 1,00 | 3130,00 | 3 130,00 | 0,00 | 3130,00 | 0,02 | 0,02 |
| 2,00 2,00 | 7 294 00 | 14 588.00 | 0,00 | 14 588,00 | 0,02 | 0,04 |
| 1,00 1,00 | 1 736,00 | 1 736,00 | 0,00 | 1 736,00 | 0 01 | 0,01 |

Ce îm

592	8,69

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka: | ROZŠÍŘENÍ AMBULANCE ORL V KNTB ZLÍN |  |  |  |
| Objednatel: LT projekt |  |  | IČ: 29220785 |  |
| Kroftova 45 61600 Brno |  |  | DIČ: CZ29220785 |  |
| Zhotovitel: MANAG, a.s. |  |  | IČ: | 47906898 |
| Zarámi 92 |  |  | DIČ: | CZ47906898 |
| 760 01 Zlín |  |  |  |  |
| Rozpis ceny | Dodávka |  | Montáž | Celkem |
| HSV | 0,00 | 865,65 |  | 0,00 |
| PSV | 21 480,00 | 21 181,31 |  | 0,00 |
| MON | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| Celkem | 21 480,00 | 22 046,96 |  | 0,00 |
| Rekapitulace daní |  |  |  |  |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 43 526,96 CZK |  |  |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |  |  |
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 43526,96 CZK |
| v Zlíně | dne |  | 26.03.2018 |  |
| Za zhotovitele |  |  | Za objednatele |  |

Stránka 1 z 5

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Popis rozpočtu: - VYTÁPĚNÍ

Stránka ? z 5

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílů

| Čislo | Název | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | 0,00 | 865,65 |  |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | 3 690,00 | 2 521,24 |  |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | 14 460,00 | 11 671,36 |  |
| 734 | Armatury | PSV | 2 286,00 | 1 209,55 |  |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | 1 044,00 | 4 759,16 |  |
| 783 | Nátěry | PSV | 0,00 | 1 020,00 |  |
| Cena celkem |  |  | 21 480,00 | 22 046,96 | 0,00 |

Stránka 3 z 5

Zpracováno programem RTS Stavitel +, © RTS, a.s.

S:	ROZSIRENI	AMBULANCE	ORL	V	KNTBZLIN

| Pč. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost ceik.(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dii: | 97 | Proráženi otvorů |  |  |  | 865,65 |  | 0,00 |  | 865.65 |  | 0,0091 |  | 0,055 |
| 1 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm | m | 5,00000 | 70,00 | 350,00 | 0.00 | 0,00 | 70,00 | 350,00 | 0,00049 | 0,00245 | 0,009 | 0,045 |
| 2 | 972012211R00 | Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, nad 12cm | kus | 5,00000 | 96.00 | 480,00 | 0.00 | 0,00 | 96.00 | 480,00 | 0,00133 | 0,00665 | 0,002 | 0,01 |
| 3 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,05500 | 475,00 | 26,13 | 0.00 | 0,00 | 475.00 | 26,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,05500 | 173,00 | 9,52 | 0.00 | 0,00 | 173,00 | 9,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dii: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 6 211,24 |  | 3 690,00 |  | 2 521,24 |  | 0,04825 |  | 5 |
| 5 | 283771432R | Trubice izolační polyetylén 15x13 mm | m | 8,00000 | 9.00 | 72,00 | 9,00 | 72,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00001 | 0,00008 | 0 | 0 |
| 6 | 28377146.AR | Trubice izolační polyetylén 18x13 mm | m | 10,00000 | 9.00 | 90,00 | 9,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00002 | 0,0002 | 0 | 0 |
| 7 | 713461122R00 | Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 2vrstvá | m2 | 13,00000 | 147.00 | 1 911,00 | 0.00 | 0,00 | 147.00 | 1 911,00 | 0,00325 | 0,04225 | 0 | 0 |
| 8 | 283771534R | Trubice izolační miner vlna+AI folie 28x40mm | m | 38,00000 | 72,00 | 2 736,00 | 72.00 | 2 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00004 | 0,00152 | 0 | 0 |
| 9 | 283771533R | Trubice izolační miner vlna+AI folie 22x40mm | m | 6,00000 | 69.00 | 414,00 | 69.00 | 414,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00004 | 0,00024 | 0 | 0 |
| 10 | 283771587R | Trubice izolační miner vlna+AI folie 18x40mm | m | 6,00000 | 63.00 | 378,00 | 63,00 | 378,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00008 | 0,00048 | 0 | 0 |
| 11 | 713531241R00 | Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm | m | 2,00000 | 287.00 | 574,00 | 0.00 | 0,00 | 287,00 | 574,00 | 0,00174 | 0,00348 | 0 | 0 |
| 12 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0,04800 | 755.00 | 36,24 | 0.00 | 0,00 | 755.00 | 36,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dii: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 26 131.36 |  | 14 460.00 |  | i íí~ 36 |  | 0.08754 |  | 0.0832 |
| 13 | 733163102R0O | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 8,00000 | 221.00 | 1 768,00 | 116.00 | 928,00 | 105,00 | 840,00 | 0,00076 | 0,00608 | 0 | 0 |
| 14 | 733163103ROO | Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm | m | 16,00000 | 257.00 | 4112,00 | 146.00 | 2 336,00 | 111.00 | 1 776,00 | 0,00088 | 0,01408 | 0 | 0 |
| 15 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm | m | 6,00000 | 296.00 | 1 776,00 | 175,00 | 1 050,00 | 121,00 | 726,00 | 0,00101 | 0,00606 | 0 | 0 |
| 16 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm | m | 38,00000 | 443.00 | 16 834,00 | 267,00 | 10146,00 | 176.00 | 6 688,00 | 0,0016 | 0,0608 | 0 | 0 |
| 17 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 68,00000 | 7.00 | 476,00 | 0.00 | 0,00 | 7.00 | 476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40 | m | 68,00000 | 8.00 | 544,00 | 0,00 | 0,00 | 8.00 | 544,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 26,00000 | 17.00 | 442,00 | 0.00 | 0,00 | 17.00 | 442,00 | 0,00002 | 0,00052 | 0,0032 | 0,0832 |
| 20 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0,08700 | 1 055.00 | 91,79 | 0.00 | 0,00 | 1 055.00 | 91,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 733890801R00 | Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m | t | 0,08300 | 1 055,00 | 87,57 | 0,00 | 0,00 | 1 055.00 | 87,57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÍF | 734 | Armatury |  |  |  | 3 495,55 |  | 2 286.ČÓ |  | 1 209.55 |  | 0.025 |  | 0,0033 |
| 22 | 734200822RG0 | Demontáž armatur se 2závity do G 1 | kus | 3,00000 | 86.00 | 258,00 | 0.00 | 0,00 | 86.00 | 258,00 | 0,00013 | 0,00039 | 0,0011 | 0,0033 |
| 23 | 734291911R0O | Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 1/2 | kus | 3,00000 | 87,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | 261,00 | 0,00003 | 0,00009 | 0 | 0 |
| 24 | 734231615ROO | Ventily uzavírací, G 1 | kus | 2,00000 | 161.00 | 322,00 | 161.00 | 322,00 | 0.00 | 0,00 | 0,0016 | 0,0032 | 0 | 0 |
| 25 | 734209105R00 | Montáž armatur závitových,s 1 závitem, G 1 | kus | 2,00000 | 89,00 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 89.00 | 178,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s Izávítem, G 3/8 | kus | 4,00000 | 20.00 | 80,00 | 0.00 | 0,00 | 20,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 738119311R00 | Ventil odvzdušňovací automatický DN 10 | kus | 2,00000 | 133.00 | 266,00 | 133.00 | 266,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00032 | 0,00064 | 0 | 0 |
| 28 | 55129050R | Vypouštěcí ventil pro rozdělovač 3/8" | kus | 2,00000 | 6800 | 136,00 | 68.00 | 136,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00015 | 0,0003 | 0 | 0 |
| 29 | 734235131R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 | kus | 4,00000 | 131.00 | 524,00 | 131,00 | 524,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00026 | 0,00104 | 0 | 0 |
| 30 | 734209113R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 4,00000 | 63.00 | 252,00 | 0.00 | 0,00 | 63.00 | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 734235132R00 | Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 | kus | 2,00000 | 175.00 | 350,00 | 175,00 | 350,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00039 | 0,00078 | 0 | 0 |
| 32 | 734413123R00 | Teploměr, D 63 / dl.jímky 75 mm | kus | 2,00000 | 145,00 | 290,00 | 145.00 | 290,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00023 | 0,00046 | 0 | 0 |

| 33 | 734423131R00 | Tlakoměr kontaktní, D 160 | kus | 2,00000 | 199,00 | 398,00 | 199.00' | 398,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00905 | 0,0181 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2,00000 | 79,00 | 158,00 | 0.00 | 0,00 | 79,00 | 158,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 998734101ROO | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0,02500 | 80500 | 20,13 | 0.00 | 0,00 | 005.00 | 20,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 734890801ROO | Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m | t | 0,00300 | 005,00 | 2,42 | 0.00 | 0,00 | 805.00 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 5 803,16 |  | 1 044.00 |  | 4 759.16 |  | 0.25022 |  | 0.3776 |
| 37 | 73511181OR00 | Demontáž těles otopných litinových článkových | m2 | 15,00000 | 21,00 | 315,00 | 0.00 | 0,00 | 21,00 | 315,00 | 0 | 0 | 0,0238 | 0,357 |
| 38 | 735494811 ROO | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 18,00000 | 1400 | 252,00 | 0.00 | 0,00 | 14.00 | 252,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 735110911 ROO | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice | kus | 2,00000 | 76.00 | 152,00 | 0.00 | 0,00 | 76,00 | 152,00 | 0,00007 | 0,00014 | 0 | 0 |
| 40 | 735191905ROO | Oprava - odvzdušnění otopných těles | kus | 3,00000 | a.oo | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 8.00 | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 735161812R00 | Demontáž otopných těles trubk.2000 mm | kus | 1,00000 | 98,00 | 98,00 | 0.00 | 0,00 | 98,00 | 98,00 | 0,00008 | 0,00008 | 0,0206 | 0,0206 |
| 42 | 735119140R00 | Montáž těles otopných litinových článkových | m2 | 15,00000 | 201.00 | 3 015,00 | 0.00 | 0,00 | 201.00 | 3 015,00 | 0,01632 | 0,2448 | 0 | 0 |
| 43 | 735157141 ROO | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 500/ 500 | kus | 1,00000 | 1 349,00 | 1 349,00 | 1 044.00 | 1 044,00 | 305.00 | 305,00 | 0,0052 | 0,0052 | 0 | 0 |
| 44 | 735890801 ROO | Přemístění demont. hmot - otop, těles, H do 6 m | t | 0,37700 | 954.00 | 359,66 | 0.00 | 0,00 | 954.00 | 359,66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 998735101 ROO | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m | t | 0,25000 | 95400 | 238,50 | 0,00 | 0,00 | 954.00 | 238,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dii:' | 783 | Nátěry |  |  |  | 1 020,00 |  | 0,00 |  | 1 020,00 |  | 0,00345 |  | 0 |
| 46 | 783225900R00 | Údržba, nátěr syntetický kovových konsrr, 1x email | m2 | 1o,00000 | 6600 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 1 020,00 | 0,00023 | 0,00345 | 0 | 0 |

I 26	43	526,961

33

I

I

| Název | Hodnota |
| --- | --- |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | KNTB. a.s. ZLÍN, ROZŠÍŘENÍ AMBULANCÍ PRO ORL V BUDOVĚ č.48 |
| Projekt | D~1.01.06 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY |
| Investor | Krajská nemocníce T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín |
| zč | JDS 45-2017 |
| A. č. | 803_2017 |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | ING. A.V. VYŇUCHAL |
| Kontroloval | ING. A.V. VYŇUCHAL |
| Datum | 30.10.2017 |
| Zpracovatel | Parita plus s.r.o. Žeranovice 226 |
| CÚ | CU 2017 |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. |
|  | JKSO 801 1953 |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 -1.5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Ročni nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| Procento PM % 1 | 5 |
| Procento PM % 2 | 3 |

| Název | Hodnota A | Hodnota B |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní náklady |  |  |  |
| Dodávka | 321 561,59 |  |  |
| Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 11 576,22 | 3 215,62 |  |
| Montáž - materiál |  | 316 940,63 |  |
| Montáž - práce |  | 83 041,00 |  |
| Mezisoučet 1 | 333 137,81 | 403 197,25 |  |
| PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 23 998,90 |  |
| Nátěry |  | 0,00 |  |
| Zemní práce |  | 0,00 |  |
| PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0,00 |  |
| Mezisoučet 2 | 333 137,81 | 427 196,14 |  |
| Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Rizika a pojištění 0.00% z mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0,00 |  |
| Základní náklady celkem |  | 760 333,96 |  |
| Vedlejší náklady |  |  |  |
| GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0,00 |  |
| Vedlejší náklady celkem |  | 0,00 |  |
| Kompletační činnost |  | 0,00 |  |

Náklady celkem	760	333,96

| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Roční nárůst cen 0,00% |  | 0,00 |  |
| Součty odstavců | Materiál | Montáž | I |
| ZDROJ ROZVODŮ"VDO" | 126 270,58 | 8 300,00 | ! |
| DOPLNĚNI PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole | 3 993,03 | 785,00 |  |
| DOPLNĚNI VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole | 592,47 | 210,00 | i |
| DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "roml .1" (systémový rozvaděč 1 ,NP) | 1 542.90 | 900,00 |  |
| ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemi vstupní haly 1.NP) | 36 597,62 | 1 850,00 |  |
| ROZVADĚČ "RL1.1" | 137 669,99 | 2 850,00 |  |
| Dodávky | 321 561,59 | 0,00 |  |
| Elektromontáže | 316 940,63 | 83 041,00 |  |
| Demontáže | 0,00 | 19 740,00 |  |
| SILNOPROUDÉ ROZVODY | 303 809,00 | 61 943,00 |  |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA | 156 064,00 | 10 625,00 |  |
| KABELOVÉ ROZVODY | 95 566,00 | 27 142,00 |  |
| KONCOVÉ PRVKY | 15 737,00 | 5 621,00 |  |
| KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE | 36 442,00 | 18 555,00 |  |
| HROMOSVODY | 1 504,00 | 1 358,00 |  |

| Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM ¡Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávky - rozvaděče |  |  | 175 810,51 |  | 5 600,00 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | 175 810,51 |  | 5 600,00 |  | 181 410,51 | 0,00. |
| ZDROJ ROZVODŮ"VDO" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdroj nepřetržitého napájeni UPS, on-line dvojité konverze 6kVA/5,4kW, doba zálohy 7 minut pro plnou zátěž, cca 15 min pro 3000W, (š=250,d=576, v=592, hmotnost 83kg) | ks | 1,00 | 115 964,00 | 115 964,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 119 964.00 | 119 964,001 |
| Připojení UPS pohyblivými přívody přes krabice ukončení instalace | ks | 1,00 | 5 554,44 | 5 554,44 | 2 500,00 | 2 500,00 | 8 054,44 | 8 054,441 |
| Atypická ocelová konstrukce pro montáž na zeď (ocelový svařenec podle hmotnosti zdroje UPS | ks | 1,00 | 4 752,14 | 4 752,14 | 1 800,00 | 1 800,00 | 6 552,14 | 6 552,14 i |
| ZDROJ ROZVODŮ "VDO” - celkem |  |  |  | 126 270,58 |  | 8 300,00 |  | 134 570,58 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00! |
| DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól„ bez sig. | ks | 1,00 | 1 215,81 | 1 215,81 | 185,00 | 185,00 | 1 400,81 | 1 400,81 |
| 80A gG Pojistková vložka, velikost 000 | Ks | 3,00 | 61,72 | 185,15 | 5,00 | 15,00 | 66,72 | 200,15; |
| N-pól. kovový 100A | Ks | 1,00 | 61,72 | 61,72 | 85,00 | 85,00 | 146,72 | 146,72! |
| Přípojnice HOP doplnění 12x70mm2 | Ks | 1,00 | 2 036,63 | 2 036,63 | 250,00 | 250,00 | 2 286,63 | 2 286,63; |
| montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru (příplatek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| práce pod napětím) | ks | 1,00 | 493,73 | 493,73 | 250,00 | 250,00 | 743,73 | 743,73; |
| DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.pole - celkem |  |  |  | 3 993,03 |  | 785,00 |  | 4 778,03 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63A gG Pojistková vložka, velikost 000 | Ks | 6,00 | 67,89 | 407,33 | 10,00 | 60,00 | 77,89 | 467,33 |
| montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru (příplatek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| práce pod napětím) | ks | 1,00 | 185,15 | 185,15 | 150,00 | 150,00 | 335,15 | 335,15 |
| DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - celkem |  |  |  | 592,47 |  | 210,00 |  | 802,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "rom1.1" (systémový rozvaděč 1.NP) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Svorkovnice bodu rozdělení soustav TN-C-S | Ks | 1,00 | 1 049,17 |
| Připojení vývodu na stávající pojistkový odpínač | Ks | 1,00 |  |
| úprava zákrytů, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru, odpojení odboček, vyčistění rozvaděče (příplatek práce pod napětím) | ks | 1,00 | 493,73 |
| DOPLNĚNI A ÚPRAVA "rom1.1" (systémový rozvaděč 1.NP) - celkem |  |  |  |
| ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemí vstupní haly 1.NP) |  |  |  |
| Oceloplechová zabudovaná rozvodnice IP40, jednokřídlé dveře 120 modulů (24 v řadě), v=805, š=565, h=180 | Ks | 1,00 | 4 320,12 |
| MSO-63-3N Vypínač | Ks | 1,00 | 740,59 |
| 10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 10,00 | 1 265,18 |
| 16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 10,00 | 1 265.18 |
| I Modulový přepínač 1+0+2 (přepínací kontakt) Z-SA/VM | Ks | 1.00 | 802.31 |
| Instalační stykač 230V/20A 1 .f (zap-vyp) | Ks | 3,00 | 802,31 |
| Soumrakový spinač s externím čidlem RPI-16-0 | Ks | 2,00 | 987,46 |
| Svorkovnice, přístrojová lišta, ranžíry, štítky, kompletace | Ks | 1,00 | 1 049,17 |

ROZVADĚČ "roml.ž" (zázemí vstupní haly 1.NP) - celkem

| 1 049.17 | 0,00 | 0.00 | 1 049,17 | 1 049,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 650.00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 493,73 | 250,00 | 250,00 | 743,73 | 743,73 |
| 1 542,90 |  | 900,00 |  | 2 442,90 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4 320,12 | 1 822,00 | 1 822,00 | 6 142,12 | 6 142,12! |
| 740,59 | 1,00 | 1,00 | 741,59 | 741,59 i |
| 12 651,79 | 1,00 | 10,00 | 1 266,18 | 12 661,79 í |
| 12 651,79 | 1,00 | 10,00 | 1 266,18 | 12 661,791 |
| 802,31 | 1.00 | 1,00 | 803,31 | 803,31 |
| 2 406,93 | 1,00 | 3,00 | 803,31 | 2 409,93: |
| 1 974.91 | 1.00 | 2,00 | 988.46 | 1 976,91 i |
| 1 049.17 | 1,00 | 1,00 | 1 050,17 | 1 050,17; |
| 36 597,62 |  | 1 850,00 |  | 38 447,62 |
|  |  |  | 0,00 | 0.00 |

ROZVADĚČ "RL1.1”

| Radová rozváděčová skříň, krytí IP40, jednokřídlé dveře, V x S x H 2200 x 600 x400mm | Ks | 1,00 | 10 491,73 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boční kryty, V x H 2200 x 400, sada 2 ks | Ks | 2.00 | 2 592,07 |
| Podstavec, výška 100 mm, Š x H 800 x 400mm | Ks | 1,00 | 1 851,48 |
| Posuvné kryty dna, Š x H 800 x 400mm | Ks | 1.00 | 1 851.48 |
| Materiál k vybavení skříní (lišty, svorkovnice, signálky, propojovací vodiče a kabely, kabelové žlaby, štítky, upevňovací materiál), vč. kompletace rozvaděče - dle specifikace výrobce rozvaděče | ks | 1.00 | 5 554,44 |
| Přípojnice MDO, DO a VDO, materiál, vč. montáže a ochranné přípojnice PA, PE, N - dle specifikace výrobce rozvaděče | ks | 1,00 | 555,44 |
| Držák přípojnic, svorník držáku, podpěrný izolátor, drzžk izolátoru, spojka, montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže - dle specifikace výrobce rozvaděče | ks | 1.00 | 308,58 |
| do 16 mm2 Řadová svornice | ks | 20,00 | 30,86 |
| do 35 mm2 Řadová svornice | ks | 3,00 | 30,86 |
| Adaptér k upevnění svorkovnic na lištu TS 35x7,5 | ks | 1,00 | 308,58 |
| PRISTROJE "MDO" |  |  |  |
| MDO,DO Odpínač 125A Spínací blok, 3+N-pól, lu 125 A, Icu 36 kA | Ks | 1,00 | 1 049,17 |
| 22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bez sig. | ks | 1,00 | 925,74 |
| 50A gG Pojistková vložka, velikost 000 | Ks | 3,00 | 55,54 |
| 50A N-pól kovový | Ks | 3,00 | 55,54 |
| MDO,DO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 4-pól, výměnné moduly, se sign. | ks | 1.00 | 9 257,41 |
| PA Odbočovací svorkovnice zelenožlutá 4x 6mm2 6x 16mm2 | ks | 1,00 | 308,58 |
| 10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 5,00 | 1 265,18 |
| 16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 8,00 | 1 265,18 |
| 16B-3N Jistič, In 16 A, 400 V, char. B, 3+N-pól, len 10 kA | Ks | 2,00 | 1 265,18 |
| 10C-1N Jistič, In 10 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 1,00 | 1 265,18 |
| 16C-1N Jistič, In 16 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 2.00 | 1 265,18 |
| 20C-1N Jistič, In 20 A, 230V, char. c, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 1,00 | 1 265,18 |
| do 6 mm2 Řadová svornice | ks | 72,00 | 18,51 |

| 10 491,73 |  | 2 495,00 | 2 495,00 | 12 986,73 | 12 986,73! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5184,15 |  | 1,00 | 2,00 | 2 593,07 | 5 186,15; |
| 1 851,48 |  | 1.00 | 1,00 | 1 852,48 | 1 852,48; |
| 1 851,48 |  | 1,00 | 1,00 | 1 852,48 | 1 852,48! |
| 5 554,44 |  | 1.00 | 1,00 | 5 555.44 | 5 555,44! |
| 555,44 |  | 1,00 | 1,00 | 556,44 | 556,44 |
| 308,58 |  | 1,00 | 1,00 | 309,58 | 309,58!; |
| 617,16 |  | 1,00 | 20,00 | 31.86 | 637,16 |
| 92,57 |  | 1,00 | 3,00 | 31,86 | 95,57 |
| 308,58 |  | 1,00 | 1,00 | 309,58 | 309,58 i |
|  |  |  |  |  | { |
| 1 049,17 |  | 1,00 | 1.00 | 1 050,17 | 1 050,17 |
| 925.74 |  | 1,00 | 1,00 | 926,74 | 926,74! |
| 166,63 | 1,00 |  | 3,00 | 56,54 | 169,631 |
| 166,63 |  | 1,00 | 3,00 | 56,54 | 169,63! |
| 9 257,41 |  | 1,00 | 1,00 | 9 258,41 | 9 258,41 í |
| 308,58 |  | 1,00 | 1,00 | 309,58 | 309,58¡ |
| 6 325,90 |  | 1,00 | 5,00 | 1 266,18 | 6 330,90: |
| 10 121,43 |  | 1,00 | 8,00 | 1 266,18 | 10 129,431 |
| 2 530,36 | 1,00 |  | 2,00 | 1 266.18 | 2 532,36 |
| 1 265,18 |  | 1,00 | 1,00 | 1 266.18 | 1 266.18 |
| 2 530,36 |  | 1,00 | 2,00 | 1 266,18 | 2 532,36; |
| 1 265,18 |  | 1,00 | 1,00 | 1 266,18 | 1 266,18; |
| 1 333,07 |  | 1,00 | 72,00 | 19,51 | 1 405,071 |

| do'i6 mm2 Řaaova svornice | ¡ks 24,00 | 30,861 | 740,591 | 1,00* | 24,00 | 31,86 | 764,591 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PŘÍSTROJE "DO"

| MDO.DO Odpínač 125A Spínací blok, 3+N-pól, lu 125 A, Icu 36 kA | Ks | 1,00 | 987,46 |
| --- | --- | --- | --- |
| '22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bezsig. | ks | 3,00 | 925,74 |
| 80A gG Pojistková vložka, velikost 000 | Ks | 6,00 | 55.54 |
| , 100A N-pól kovový | Ks | 3,00 | 55,54 |
| MDO.DO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 4-pól, výměnné moduly, se sign. | ks | 1,00 | 9 257,41 |
| Záskokový automat se sběrnicí, 4-pólový, 40A, včetně krytů, propojek, pomocných kontaktů, vč. nastavení přístroje | ks | 1,00 | 5 554.44 |
| ¡16B-3N Jistič, In 16 A, 400 V, char. B, 3+N-pól, len 10 kA | Ks | 1,00 | 555,44 |
| 10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 7,00 | 1 265,18 |
| I16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 5,00 | 1 265,18 |
| 10C-1N Jistič, In 10 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 1,00 | 1 265.18 |
| Signálka LED 23V (zelená) | Ks | 1,00 | 308,58 |
| Signálka LED 23V (žlutá blikající) | Ks | 2,00 | 308,58 |
| do 6 mm2 Řadová svornice | ks | 65,00 | 18,51 |
| ;do16 mm2 Řadová svornice | ks | 24,00 | 30,86 |
| PRISTROJE "VDO" |  |  |  |
| VDO Odpínač 63A Spínací blok, 1+N-pól, lu 635 A, Icu 36 kA | Ks | 1.00 | 1 049,17 |
| :22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bez sig. | ks | 1,00 | 919,57 |
| 50A gG Pojistková vložka, velikost 000 | Ks | 1,00 | 55,54 |
| >63A N-pól kovový | Ks | 3,00 | 55,54 |
| ■VDO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 2- pól, výměnné moduly, se sign. | ks | 2.00 | 9 257,41 |
| Záskokový automat se sběrnicí, 2-pólový, 40A, včetně krytů, propojek, pomocných kontaktů, vč. nastavení přístroje | ks | 1.00 | 5 554,44 |
| 10B-1N Jistič, In 10 A, 230 V, char. B, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 2,00 | 1 265,18 |
| 16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA | Ks | 3,00 | 1 265,18 |
| do 6 mm2 Radová svornice | ks | 52,00 | 18,51 |
| do16 mm2 Řadová svornice | ks | 12,00 | 30,86 |
| ROZVADĚČ "RL1.1" - celkem |  |  |  |

| 987,46 | 1,00 | 1,00 | 988,46 | 988,46 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 777,22 | 1,00 | 3,00 | 926,74 2 780,22 |  |
| 333,27 | 1,00 | 6,00 | 56,54 | 339,27 |
| 166.63 | 1.00 | 3,00 | 56,54 | 169,63 |
| 9 257,41 | 1,00 | 1,00 | 9 258,41 | 9 258,41 |
| 5 554,44 | 1,00 | 1,00 | 5 555,44 | 5 555,44 |
| 555,44 | 1.00 | 1,00 | 556,44 | 556,44; |
| 8 856,25 | 1,00 | 7,00 | 1 266,18 | 8 863,25: |
| 6 325.90 | 1,00 | 5,00 | 1 266,18 | 6 330,90 |
| 1 265,18 | 1,00 | 1,00 | 1 266,18 | 1 266,18! |
| 308,58 | 1,00 | 1,00 | 309,58 | 309,58': |
| 617,16 | 1,00 | 2,00 | 309,58 | 619,16 |
| 1 203,46 | 1,00 | 65,00 | 19,51 | 1 268,46! |
| 740,59 | 1.00 | 24.00 | 31,86 | 764,59 i |
|  |  |  | 0,00 | 0,00: |
|  | I i |  |  |  |
| 1 049,17 | 1,00 | 1,00 | 1 050,17 | 1 050,17; |
| 919,57 | 1,00 | 1,00 | 920,57 | 920.57 |
| 55,54 | 1,00 | 1,00 | 56,54 | 56,54 |
| 166,63 | 1,00 | 3,00 | 56,54 | 169,63 |
| 18 514,82 | 1,00 | 2,00 | 9 258,41 | 18 516,82 |
| 5 554.44 | 1,00 | 1,00 | 5 555,44 | 5 555,44 |
| 2 530,36 | 1,00 | 2,00 | 1 266,18 | 2 532,36 |
| 3 795,54 | 1,00 | 3,00 | 1 266,18 | 3 798,54 |
| 962,77 | 1,00 | 52,00 | 19,51 | 1 014,77 |
| 370,30 | 1,00 | 12,00 | 31,86 | 382,30 |
| 137 669,99 |  | 2 850,00 |  | 140 519,99 |

Dodávky

| ZDROJ ROZVODŮ "VDO" | ks | 1,00 | 134 570,58 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole | ks | 1,00 | 4 778,03 |
| DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole | ks | 1,00 | 802,47 |
| DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "roml .1" (systémový rozvaděč 1 .NP) | ks | 1,00 | 2 442,90 |
| ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemí vstupní haly 1.NP) | ks | 1,00 | 38 447,62 |
| ROZVADĚČ "RL1.1" | ks | 1,00 | 140 519,99 |
| Dodávky - celkem |  |  |  |
| Elektromontáže |  |  |  |
| Demontáže |  |  |  |
| Demontáž rozvaděče RL1.1 | m | 1,00 | 0,00 |
| Zapojování odpojování a znovuodpojování (provizorky) | m | 1,00 | 0,00 |
| kabely 3 x 1,5 mm2 | m | 350,00 | 0,00 |
| kabely 3 x 2,5 mm2 | m | 450,00 | 0,00 |
| kabely 5 x 1,5 mm2 | m | 50,00 | 0,00 |
| kabely 5x10 mm2 | m | 70,00 | 0,00 |
| TRUBKA TUHA D16 | m | 50,00 | 0,00 |
| KŽ 150/60 - TC kabelový žebřík 3m | ks | 35,00 | 0,00 |
| Demontáže - celkem |  |  |  |

0,00

0,00

|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 134 570,58 | 0,00 | 0,00 | 134 570,58 | 134 570,58 |
| 4 778,03 | 0,00 | 0,00 | 4 778,03 | 4 778,03 |
| 802,47 | 0.00 | 0,00 | 802,47 | 802,47 |
| 2 442,90 | 0,00 | 0,00 | 2 442,90 | 2 442,90 |
| 38 447,62 | 0.00 | 0,00 | 38 447,62 | 38 447,62 |
| 140 519,99 | 0,00 | 0,00 | 140 519,99 | 140 519,99 |
| 321 561,59 |  | 0,00 |  | 321 561,59 |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 840005 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 |
| 0,00 840005 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 0,00 840005 | 12,00 | 4 200,00 | 12,00 | 4 200,00 |
| 0,00 840006 | 12,00 | 5 400,00 | 12.00 | 5 400,00 |
| 0,00 840015 | 12,00 | 600.00 | 12,00 | 600,00 |
| 0,00 840016 | 18,00 | 1 260,00 | 18,00 | 1 260,00 |
| 0,00 | 12,00 | 600,00 | 12,00 | 600,00 |
| 0,00 | 98,00 | 3 430,00 | 98,00 | 3 430,00 |
| 0,00 |  | 19 740,00 | 19 740,00 |  |
|  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| SILNOPROUDE ROZVODY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA |  |  |  |  |  |  |  |
| "A" Vestavn- interiérové LED svítidlo (1807 Irrr 20.0 W) | ks | 9,00 | 1 585,00 | 15 165,00 180,00 | 1 620,00 | 1 865,00 | 16 785,00 |
| "B" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových pod iledů M600, mikroprismatický difuzor (3737 Im; 28.0 W) | ks | 6,00 | 1 490,00 | 8 940,00 180.00 | 1 080,00 | 1 670,00 | 10 020,00: |
| "B1" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazeto.ých podhledů M600, mikroprismatický difuzor (3737 Im; 28.0 W; Nouzové osvětlení: 3737 Im, 28.0 W) | ks | 2,00 | 4 348,00 | 9 696.00 180.00 | 36C .00 | 5 028,00 | 10 056,00 |
| "C" Interiérové, vestavné LED svítidlo do Kazetových podhledů M600 (2651 Im; 20.0 W) | ks | 5,00 | 2 352,00 | 11 760.00 180,00 | 900,00 | 2 532,00 | 12 660,00' |
| "C1" Interiérové 'estavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 12651 Im; 20.0 W; Nouzové osvětlení: 2651 Im, 20.0 W) | ks | 1,00 | 4 243,00 | 4 243,00 180,00 | 180,00 | 4 423,00 | 4 423,00 |
| "D" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (5692 Im; 56.0 W) | ks | 19,00 | 3 005.00 | 57 095.00 180.00 | 3 420,00 | 3185.00 | 60 515,001 |
| "E" Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (3619 Im; 28.0 W) | ks | 1,00 | 2 832,00 | 2 832,00 180.00 | 180,00 | 3 012,00 | 3 012,00 > |
| "F" Interiérové, vestavné i_ED svítidlo do sádiokartónu, Ra 90 (5692 Im; 56.0 W) | ks | 2,00 | 3 418,00 | 6 836,00 180,00 | 360,00 | 3 598,00 | 7 196,00; |
| "G" Interiéové, přisazené LED svítidlo, difuzo, opálový (4583 Im; 45.0 W) | ks | 4,00 | 4 061,00 | 16 244,00 180,00 | 72C.00 | 4 241.00 | 16 964,0C |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0,00 |
| H- PRŮMYSLOVÉ DO PŘÍSTŘEŠKU | ks | 2,00 | 2 145,00 | 4 290,00 250,00 | 500,00 | 2 395.00 | 4 790 00 |
|  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0,00; |
| N- SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENI (l.hod) s PIKTOGRAMEM VYZNAČENÍ ÚNIKU (na zeď nebo na strop) 4W | ks | 9,00 | 2 051,00 | 18 459,00 145,00 | 1 305,00 | 2 196,00 | 19 764,00) |
| PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI PODLE ZÁKONA 7/2005 | ks | 60,00 | 8.40 | 504,00 0,00 | 0,00 | 8,40 | 504,00 |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - celkem |  |  |  | 156 064,00 | 10 625,00 | 166 689,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00; |

| KABELOVÉ ROZVODY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, dO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně | m | 100.00 | 24,00 | 2 400,00 12,00 | 1 200,00 | 36,00 | 3 600,00 |
| 1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně | m | 480.00 | 24,00 | 11 520,00 12,00 | 5 760,00 | 36.00 | 17 280,00 |
| 1-CXKH-R-o .3x2.5 mm2 , pevně | m | 630.00 | 32.00 | 20 160.00 12.0C | 7 56C 00 | 44,00 | 27 720,00 |
| 1 -CXKH-R-J 3x4 mm2 , pevně | m | 28,00 | 47,00 | 1 316,00 12.00 | 336 00 | 59,00 | 1 652,00' |
| 1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně | m | 50.00 | 33,00 | 1 650.00 12.00 | 600,00 | 45,00 | 2 250,00! |
| 1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně | m | 20,00 | 48,00 | 960,00 12,00 | 240,00 | 60,00 | 1 200,00: |
| 1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pevne | m | 170,00 | 170,00 | 28 900.00 18,00 | 3 060,00 | " 38.00 | 31 960,00: |
| ŠŇŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG) |  |  |  |  |  |  |  |
| H05RN-F-X 3x10 , připojení UPS | m | 6,00 | 128,00 | 768.00 15,00 | 90,00 | 143,00 | 858.00! |
| VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-CXKh-R 25 Zž | m | 45.00 | 89,00 | 4 005.00 10,00 | 450,00 | 99.00 | 4 455,00! |
| 1-CXKH-R 10 Zž | m | 24,00 | 38,00 | 912,00 10,00 | 240,00 | 48,00 | 1 152,00; |
| 1-CXKH-R 4 Zž | m | 210,00 | 15,00 | 3150,00 10,00 | 2 100,00 | 25,00 | 5 250,00 |
| zásuvka - kostřící bod dvojitý | ks | 6,00 | 655,00 | 3 930,00 85,00 | 510,00 | 740,00 | 4 440,00! |
| ZS^ zemnicí svorka na baterie | ks | 10,00 | 15,00 | 150,00 20,00 | 200,00 | 35,00 | 350,00 |
| ZSA16 zemnicí svorka na pohubí | ks | 5,00 | 15,00 | 75,00 20,00 | 100,00 | 35,00 | 175,00; |
| Ekvipotenciální přípojnice 295x40x5 Cu v podhledu | ks | 2,00 | 185,00 | 370,00 98,00 | 196,00 | 283,00 | 566,00; |
| El 90 Protipožární polštář PROMASTOP malý | ks | 18,00 | 850,00 | 15 300,00 250,00 | 4 500,00 | 1 100,00 | 19 800,00: |
| KABELOVÉ ROZVODY - celkem |  |  |  | 95 566,00 | 27 142,00 | 122 708,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| KONCOVÉ PRVKY PRO OSVĚTLENÍ |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STROJEK SPÍNAČE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-pól.vyp.(1) | ks | 9,00 | 76,00 | 684,00 110041 |  | 50.00 | 450,00 | 126,00 | 1 134,00 |
| 6-střídav.přep.(6) | ks | 24,00 | 78,00 | 1 872,00 110045 |  | 50,00 | 1 200,00 | 128,00 | 3 072,00 |
| 7-křížový.přep.(7) | ks | 1.00 | 99,00 | 99.00 110045 |  | 50,00 | 50.00 | 149.00 | 149,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 1 páčka | ks | 34,00 | 27,00 | 918,00 |  | 1,00 | 34,00 | 28,00 | 952,00 |
| RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jednoduchý | ks | 34,00 | 18,00 | 612,00 |  | 1,00 | 34,00 | 19,00 | 646,00 |
| PRO SPOTREBICOVE ROZVODY |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| ZASUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLIKEM 2P+Z včetně rámečků |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 230/16A Z bílá | ks | 56,00 | 107,00 | 5 992,00 |  | 55,00 | 3 080,00 | 162,00 | 9 072.00 |
| 230/16A Z zelená | ks | 3,00 | 120,00 | 360,00 |  | 55,00 | 165.00 | 175,00 | 525,00 |
| 230/16A P oranžová | ks | 2,00 | 120,00 | 240,00 |  | 55,00 | 110,00 | 175,00 | 350,00 |
| ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLIKEM, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 2P+z včetně rámečků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z zelená | ks | 3,00 | 845,00 | 2 535.00 |  | 55,00 | 165,00 | 900.00 | 2 700,00 |
| OR oranžová | ks | 2,00 | 845,00 | 1 690.00 |  | 55,00 | 110,00 | 900,00 | 1 800,00 |
| ZASUVKA NÁSTĚNNÁ, IP44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230V/16A nástěnná | ks | 1,00 | 75.00 | 75.00 |  | 85,20 | 0,00 | 160,20 | 75.00 |
| ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, min IP44, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásuvka orůmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+PE; min IP 44, 16 A | ks | 1,00 | 115,00 | 115,00 |  | 98,00 | 98,00 | 213,00 | 213,00 |
| Deblokační 3F vypínač pro myčky dekontaminace ln=16A, IP min. 43 | ks | 1,00 | 545,00 | 545,00 |  | 125,00 | 125,00 | 670,00 | 670,00 |
| KONCOVÉ PRVKY - celkem |  |  |  | 15 737,00 |  |  | 5 621,00 | 21 358,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |

| KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KABELOVA LAvKA -ROST (VRSTVA MIN.Zn 60 MIKRONŮ), ROZTEČ PŘÍČEK 300mm, VČETNĚ DÍLŮ VÝLOŽNÍKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVENÍ -(není nutná požární intgrna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rz 20/300 šíře 200 mm | m | 30,00 | 658,00 | 19 740,00 | 185.00 |  | 5 550,00 | 843.00 | 25 290 00 |
| KABELOVÝ DRÁTOVÝ ZLAB VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINKOVÁNÍ, KOTVENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1 50/50 s víkem | m | 65,00 | 165,00 | 10 725,00 |  | 105,00 | 6 825,00 | 270,00 | 17 550,00! |
| TRUBKA OHEBNÁ Z PH BEZHALOGENOVA TUHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 16 mm | m | 22,00 | 5,00 | 110,00 | 14,00 |  | 308,00 | 19,00 | 418,00; |
| D 20 mm | m | 40.00 | 7,00 | 280,00 |  | 14,00 | 560,00 | 21,00 | 840,00: |
| KRABICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KU68-1901 přístroiová | ks | 139,00 | 7.00 | 973,00 |  | 18,00 | 2 502,00 | 25,00 | 3 ¿75,00 |
| KU68/2-1903 se svorkovnicí | ks | 66,00 | 17,00 | 1 122,00 |  | 18,00 | 1 188,00 | 35,00 | 2 310,00 |
| KR97/5 se svorKovmcí | ks | 4,00 | 9.00 | 36,00 |  | 25,00 | 100,00 | 34,00 | 136,00! |
| KU68-1902 PRO PŘIPOJENÍ POTENCIONÁLU PODLAHY | I 3 | 4,00 | 9,00 | 36.00 |  | 18,00 | 72,00 | 27,00 | 108,00! |
| SVORKOVNICE KRABICOVÁ WAGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273-102 4x1-2,5mm2 | I 3 | 250.00 240.00 | 6,00 | 1 500,00 |  | 1,00 | 250,00 | 7.00 | 1 750.00! |
| 273-104 3x1-2,5mm2 | l 3 |  | 5,00 | 1 200.00 |  | 1.00 | 240.00 | 6,00 | 1 440,00: |
| ZEMNÍCÍ SVORKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 24.00 | 15 00 | 360.00 |  | 20,00 | 480,00 | 35,00 | 840,"O i |
| Cu pás.ZSl6 Pásek uze.nňovací Cu, 0.5m | ks | 24,00 | 15,00 | 360.00 |  | 20,00 | 48C ,00 | 35.00 | 840.00! |
| KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE - celkem |  |  |  | 36 442,00 |  |  | 18 555,00 |  | 54 997,00 |
| SILNOPROUDE ROZVODY - celkem |  |  |  | 303 809,00 |  |  | 61 943,00 |  | 365 752,00 |

| HROMOSVODY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZINKOVANÉ PROVEDENÍ |  |  |  |  |
| Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevné |  | m | 24,00 | 31,00 |
| Drát "l0 drát 0 10mm(0,62kg/m), pevné |  | m | 8,00 | 24,00 |
| Drát 8 drát 0 8mm/0.40kg/m), pevně |  | m | 10,00 | 24,00 |
| OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm |  | ks | 1,00 | 185,00 |
| SR 3b svorka páska-drát |  | ks | 3,00 | 18,00 |
| SZb zkušební - litinová |  | ks | 1,00 | 32,00 |
| SSp spojovací s příložkou |  | k | 3,00 | 8,00 |
| SK křížová |  | ks | 2.00 | 14,00 |
| Číslování svodu (plastový štítek) |  | ks | 1,00 | 5,00 |

HROMOSVODY - celkem

Podružný materiál Elektromontáže * celkem

|  |  | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 744,00 25,00 | 600,00 | 56,00 | 1 344,00 |
| 192,00 25,00 | 200,00 | 49,00 | 392,00 |
| 240.00 25,00 | 250,00 | 49,00 | 490,00 |
| 185.00 78,00 | 78,00 | 263,00 | 263,00 |
| 54,00 25,00 | 75,00 | 43,00 | 129,00 |
| 32,00 25,00 | 25,00 | 57,00 | 57,00 |
| 24,00 25,00 | 75,00 | 33,00 | 99,00 |
| 28,00 25,00 | 50,00 | 39,00 | 78,00 |
| 5,00 5.00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  | 0,00 | 0,00 |
| 1 504,00 | 1 358,00 | 2 862,00 |  |
| 11 627,63 |  | 0,00 | 11 627,63 |
| 316 940,63 | 83 041,00 |  | 399 981,63 |
|  | 0,00 |  | 0,00 |

| Název | Hodnota |
| --- | --- |
| Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení |
| Akce | KNTB. a.S. ZLÍN, ROZŠÍŘENÍ AMBULANCÍ PRO ORL V BUDOVĚ Č.48 |
| Projekt | D1.01.06 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY |
| Investor | Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín |
| Z. č. | JDS 45-2017 |
| A. č. | 803_2017 |
| Smlouva |  |
| Vypracoval | ING. A.V. VYŇUCHAL |
| Kontroloval | ING. A.V. VYŇUCHAL |
| Datum | 30.10.2017 |
| Zpracovatel | Parita plus s.r.o. Žeranovice 226 |
| CÚ | CU 2017 |
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnuji DPH, pokud to není uvedeno. |
|  | JKSO801 1953 |
| Doprava dodávek (3,6) % | 3,60 |
| Přesun dodávek (1) % | 1,00 |
| PPV (1 nebo 6) % | 6,00 |
| PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00 |
| Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % | 0,00 |
| Rizika a pojištění (1 -1,5) % | 0,00 |
| Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00 |
| GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00 |
| Provozní vlivy % | 0,00 |
| Kompletační činnost - a | 0,00 |
| Kompletační činnost - b | 0,952842 |
| Kompletační činnost - k1 | 0,00 |
| Kompletační činnost - k2 | 0,00 |
| Ročni nárůst cen 1 % | 0,00 |
| Roční nárůst cen 2 % | 0,00 |
| Procento PM % 1 | 5 |
| Procento PM % 2 | 3 |

SOUPIS PRACÍ

| Akce | Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č.48 |
| --- | --- |
| jViísto | Zlín, areál KNTB a.s. |
| Investor | Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Halvlíčkovo nábřeží 600, Zlín 762 75 |
| Objednatel | LT PROJEKT a.s. |

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU AKCE : Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č=48

| SOUBOR | CENA |
| --- | --- |
| Strukturovaná kabeláž | 102 423 Kč |
| Domácí rozhlas | 17 860 Kč |
| Společná televizní anténa | 17 804 Kč |
| Elektrická požární signalizace | 239 031 Kč |
| Nouzová signalizace | 20 278 Kč |
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ | 397 397 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH

|  |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem |
| Technologie - hlavní datové rozvaděče |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RACK 19" Stávající rozvaděč: práce spojené s odpojením stávajících rozvodů v řešených prostorech, reorganizace kabeláže v rámci rozvaděče pro možnst instalace a zakončení nových rozvodů | 12 | hod |  |  | 281,75 | 3 381,00 |
|  | Viz. Výkresy: 1x D1.01.07-01, 12x1 hodina |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stávající rozvodná skříň telefonního přívodu: odpojení stávajících demontovaných rozvodů z řešených prostor, zapojení nových rozvodů z řešených prostor, úpravy a organizace kabeláže v rozvodné skříní | 6 | hod |  |  | 281,75 | 1 690,50 |
|  | 6x1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Patch panel 24xRJ45 cat.5e | 2 | ks | 741,95 | 1 483,90 | 1 821,14 | 3 642,28 |
|  | 2x1 - instalce do RACK rozvaděče p.č. 1 (22/24) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Patch kabel cat.5e 2m | 28 | ks | 26,91 | 753,48 | 10,76 | 301,28 |
|  | 28x1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e - do stěny (komplet - krabička, keystone. rámeček, maska) | 14 | ks | 106,76 | 1 494,64 | 221,73 | 3 104,22 |
|  | Viz. Výkres: 14x D1.01.07-101 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice | 2 | ks | 4,66 | 9,32 | 31,07 | 62,14 |
|  | 2x1 - sady šroubů a matic pro kompletaci rozvaděče a vložených modulů |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Demontáže stávajících rozvodů, úprava a odpojení stávajících rozvodů ve stáv. rozvaděčích | 10 | hod |  |  | 281,75 | 2 817,50 |
|  | 10x1 - práce zajišťující demontáže stávajících rozvodů, jejich odpojení od rozvaděčů |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pomocné instalační práce | 5 | hod |  |  | 281,75 | 1 408,75 |
|  | 5x1 - drobné zednické výpomoci, bourací práce, zapravení |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | 3 741,34 |  | 16 407,67 |
| Rozvody |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH | 2150 | m | 5,41 | 11631,50 | 10,82 | 23263,00 |
|  | 28x75+50 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 LSOH - pomocný kabel pro přeložení zařízení | 80 | m | 23,95 | 1916,00 | 23,95 | 1916,00 |
|  | 4x20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Trubka PVC 16mm p.o. | 130 | m | 2,65 | 344,50 | 25,41 | 3303,30 |
|  | 13x10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Trubka PVC 23mm p.o. | 60 | m | 4,22 | 253,20 | 26,41 | 1584,60 |
|  | 6x10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Trubka PVC 29mm p.o. | 40 | m | 7,05 | 282,00 | 33,62 | 1344,80 |
|  | 4x10 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Trubka PVC 36mm p.o. | 20 | m | 9,79 | 195,80 | 33,82 | 676,40 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Lišta vkládací 70x40 | 60 | m | 46,13 | 2767,80 | 37,79 | 2267,40 |

|  | 60x1 - nová lišta, pro instalci nových rozvodů od RACK do řešených prostor, do lišty budou přeloženy i rozvody instalované ve stávající liště |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Lišta vkládací stávající: demontáž lišty, zajištění kabeláže, přeložení stávající kabeláže do nové lišty p.č.15 | 40 | m |  |  | 30,43 | 1217,20 |
|  | 40x1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Krabice KU 68 p.o. | 34 | ks | 2,89 | 98,26 | 41,33 | 1405,22 |
|  | 14x přístrojová krabice + 2Ox odbočná krabice trubkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Krabice KO 97 p.o. | 16 | ks | 21,34 | 341,44 | 60,98 | 975,68 |
|  | 16x1 odbočná krabice trubkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Krabice KO 125 p.o. | 4 | ks | 68,99 | 275,96 | 77,52 | 310,08 |
|  | 4x1 odbočná krabice trubkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks | 101,43 | 405,72 | 236,67 | 946,68 |
|  | 4x1 protipožární ucpávka prostupů kabeláže z protipožárního tmelu |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 12 | ks |  |  | 200,33 | 2403,96 |
|  | 12x1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Stávající zařízeni a rozvody: demontáže a odpojení stávajících zaříní - tato zařízení budou zrušena - 2x Domovní interkom | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1127,00 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Stávající zařízeni a rozvody: demontáže, zajištění, přesunutí do nové pozice dle dispozic, případná přkládka kabeláže - tato zařízeni zůstanou zachována, při vyžádání změnou dispozic však mohou být přesunuta do nové pozice - 1x zvonkové tablo domácího telefonu, 1x kamera PTV, 1x tlačítko nouzového otevření dveří, 1x tlačítko EPS, 1x rozvodná skříň EPS, 1x čtečka karet. 1x docházkový terminál. 1x účastnický telefon. Všechna dotčená zařízeni isou vyznačena ve výkrese č. D1.01.07-01 | 30 | hod |  |  | 281,75 | 8452,50 |
|  | 30x1 - všechna dotčená zařízení a jejich pozice viz. Výkres č. D1.01.07-1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Práce spojené se zajištěním, či přeložením stávajících rozvodů, které jsou průchozí do jiných částí objektu, úpravy ve stávajících rozvodnicích (popisy kabeláže, značení portů) | 20 | hod |  |  | 281,75 | 5635,00 |
|  | 20x1 práce určené pro zajištěni, či přeloženi, popřípadě přepojkování stávající kabeláže vedoucí do ostatních prostor objektu, které se netýkají řešené rekonstrukce |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení...) | 10 | hod |  |  | 281,75 | 2817,50 |
|  | 10x1 |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | 18 512,18 |  | 59 646,32 |
| Revize, koordinace, zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Měření a kontrola met.vedení | 28 | ks |  |  | 66,49 | 1 861,72 |
| 27 | Uvedení zařízení do provozu a připojení | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1 127,00 |
| 28 | Výchozí revize | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1 127,00 |
| Mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 4 115,72 |
| Dodávka celkem |  |  |  | 22 254 Kč |  |  |  |
| Montáž |  |  | 80 170 Kč |  |  |  |  |
| Dodávka a montáž celkem |  |  |  | 102 423 Kč |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 102 423 Kč |  |  |  |

AKCE : Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č.48

|  |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.e. | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem |
| Technologie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nástěnný reproduktor, šedý, 6/3/1,5 W | 3 | ks | 648,32 | 1944,96 | 201,34 | 604,02 |
|  | Viz. Výkres č.: 3x D1.01.07-101 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Regulátor hlasitosti, 10W, 4 i 3 vodičový nucený poslech, 11 poloh, totální vypnutí | 3 | ks | 434,49 | 1303,47 | 296,92 | 890,76 |
|  | Viz. Výkres č.:4xD1.01.07-101 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stávající reproduktory, včetně regulátorů hlasitosi: Demontáž stávajícího zařízení, odpojení od stávajíího přívodu signálu | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1127,00 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | 3 248,43 |  | 2 621,78 |
| Rozvody |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH | 40 | m | 12,68 | 507,20 | 21,86 | 874,40 |
|  | 1x40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kabel UTP cat.5e | 20 | m | 5,07 | 101,40 | 10,12 | 202,40 |
|  | 4x5 - kabely pro propojení reproduktorů a regulátorů hlasitosti |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Trubka PVC 16 p o. | 20 | m | 2,65 | 53,00 | 25,43 | 508,60 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Trubka PVC 23 p.o. | 20 | m | 4,22 | 84,40 | 26,40 | 528,00 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krabíce KU 68 p.o. | 7 | ks | 2,89 | 20,23 | 41,35 | 289,45 |
|  | 3x1 přístrojová krabice, 4x odbočné kabice tmbkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Krabice KO 97 p.o. | 5 | ks | 21,34 | 106,70 | 60,98 | 304,90 |
|  | 5x1 odbočné krabice tmbkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Demontáže stávajících rozvodů, odpojení od přívodu, úprava rozvodnic | 5 | hod |  |  | 281,85 | 1409,25 |
|  | 5x1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Průraz zdivém, síla zdí do 300mm, otvor do 50x50mm | 4 | ks |  |  | 200,41 | 801,64 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks | 101,43 | 202,86 | 236,67 | 473,34 |
|  | 2x1 odbočné krabice tmbkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1127,00 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | 1 075,79 |  | 6 518,98 |
|  | \ |  |  |  |  |  |  |
| Revize, koordinace, zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uvedení do trv. provozu (oživeni, nastavení, odzkoušení, připojení ke stávajícímu přívoc | 1 | ks |  |  | 2 028,60 | 2 028,60 |
| 15 | Výchozí revize | 1 | ks |  |  | 2 366,70 | 2 366,70 |
| Mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 4 395,30 |
|  | I |  |  |  |  |  |  |
| Dodávka celkem |  |  | 4 324 Kč |  |  |  |  |
| Montáž |  |  | 13 536 Kč |  | . |  |  |
| Dodávka a montáž celkem |  |  | 17 860 Kč |  |  |  |  |
|  | I |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 17 860 Kč |  |  |  |  |

| p.č. |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena |  |
| Techno 1 2 3 4 5 - 7 | logie |  |  |  |  |  |  |
|  | Práce spojené s reorganizací stávajícího rozvadu STA pro rozšíření, připojení nového rozvodu | 2 | hod |  |  | 281,75 | 563,50 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Širokopásmový zesilovač pro Dásmu UHF, 4 výst Í40-318, 470-862'í. G=14 dB (VHF) / 24 dB (UHF), reg včetně "apájecího zdroje | 1 | ks | 606,74 | 606,74 | 460,88 | 460,88 |
|  | 1x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvkyj | 2 | ks | 205,01 | 410,02 | 100,81 | 201,62 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Aktivní pokojová anténa DVB-T | 1 | ks | 543,39 | 543,89 | 497,01 | 497,01 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy 3.8 dB | 1 | KS | 155,92 | 155,92 | 45,90 | 45,90 |
|  | 1x1 - rozbočer DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | F-konektory | 10 | ks | 14,70 | 147,00 | 42,00 | 420,00 |
|  | Domocné instalační práce, značení tras vedení, koordinační práce | 4 | hod | 0,00 | 0,00 | 281 75 | 1 127,00 |
| Mezisoi | jčet |  |  |  | 1 863,57 |  | 3 315,91 |
| Rozvody |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 9 - 11 12 13 14 15 | Koax kabel 75Q | 150 | m | 6,58 | 987,00 | 21,47 | 3220,50 |
|  | 2x45 + 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka PVC 23mm p.o. | 40 | m | 4,22 | 168,80 | 26,96 | 1078 40 |
|  | 4x10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka PVC 29mm p.o. | 20 | m | 7,05 | 141,00 | 34,31 | 686,20 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice KU 68 p.o. | 6 | ks | 2,89 | 17,34 | 42,21 | 253,26 |
|  | 6x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice KO 97 p.o. | 2 | ks | 21,34 | 42,68 | 62,22 | 124,44 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu) | 2 | ks | 101,43 | 202,86 | 241,50 | 483.00 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 4 | ks |  |  | 200,41 | 801.64 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1127,00 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoučet |  |  |  |  | 1 559,68 |  | 7 774.44 |

| Revize, koordinace, zkoušky |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení | 1 | ks |  |  | 1 127,00 | 1 127,00 |
| 16 | Výchozí revize | 1 | ks |  |  | 1 127,00 | 1 127,00 |
| 17 | Měření na hl.stanici - výchozím bodu připojení | 1 | ks |  |  | 901,60 | 901,60 |
| 18 | Měření na zásuvkách | 2 | ks |  |  | 67,62 | 135,24 |
| Mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 3 290,84 |
| Dodávka celkem |  |  |  | 3 423 Kč |  |  |  |
| Montáž |  |  |  | 14 381 Kč |  |  |  |
| Dodávka a montáž celkem |  | 17 804 Kč |  |  |  |  |  |
| í |  | I |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 17 804 Kč |  |  |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

|  |  |  |  | Dodávka | Dodávka | Montáž | Montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem |
|  | Technologie |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou. | 1 | ks | 35 777,00 | 35 777,00 | 9 599,40 | 9 599,40 |
|  | 1x1 v 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) | 1 | ks | 6 423,23 | 6 423,23 | 5 528,23 | 5 528,23 |
|  | 1x1 instalace na skříň ústředny |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory | 1 | ks | 264,60 | 264,60 | 264,60 | 264,60 |
|  | 1x1 instalace na skříň ústředny |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly | 1 | ks | 1 736,76 | 1 736,76 | 1 348,66 | 1 348,66 |
|  | 1x1 rozšíření kapacity ústředny |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Míkromodul kruhové línky - pro připojeni 1 kruhé hlásičové línky nebo 1 linky s V/V moduly | 2 | ks | 4 574,90 | 9 149,80 | 554,29 | 1 108,58 |
|  | 2x1 instalace do skříně ústředny, 1x knihová linka hlásičů, 1x linka V/V modulů |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Modul 12 programovatelných výstupních relé | 1 | ks | 5 711,96 | 5 711,96 | 519,28 | 519,28 |
|  | 1x1 instalace do ústředny p.č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Modul 4 In / 2 out | 1 | ks | 2 863,75 | 2 863,75 | 480,01 | 480,01 |
|  | 1x v 1.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízeni |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. | 2 | ks | 383,18 | 766,36 | 166,60 | 333,20 |
|  | 2x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Akumulátor 12V / 28 Ah del EN 54 | 4 | ks | 1 225,30 | 4 901,20 | 403,95 | 1 615,80 |
|  | 2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídavného napájecího zdroje EPS |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hlásič požáru optícko-kouřový | 10 | ks | 1 242,95 | 12 429,50 | 98,47 | 984,70 |
|  | 9x v 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Patice pro hlásiče | 10 | ks | 78,79 | 787,90 | 196,98 | 1 969,80 |
|  | 10x1- pro kouřové a tepelné hlásiče |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hlásič požáru tlačítkový | 4 | ks | 1 175,52 | 4 702,08 | 278,56 | 1 114,24 |
|  | 4x v 1. NP |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Skříň tlačítkového hlásiče červená | 4 | ks | 186,94 | 747,76 | 186,94 | 747,76 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 | 1 | ks | 10 960,70 | 10 960,70 | 1 056,86 | 1 056,86 |
|  | 1x v 1.NP- instalace spolu se skříní ústředny EPS, zdroj pro napájení V-V modulů a ovládaných zařízení |  |  |  |  |  |  |

| 15 | Siréna - červená nizké provedení | 1 | ks | 683,43 | 083,43 | 325,97 | 325,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1x v 1.NP |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pomocné instalační prače, zednické výpomoci Koordinační práce | 12 | hod |  |  | 281.75 | ¿381,00 |
|  | 12x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |  |  | 97 906,03 |  | 30 378,09 |
|  | Rozvodv |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kabe' J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky | 420 | m | 2,58 | 1083,60 | 13,53 | 5682,60 |
|  | 14x3C |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka prc V/V moduly | 360 | m | 14,92 | 5371,20 | 16,42 | 5911,20 |
|  | 60x6 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) | I80 | m | 20,58 | 3704,40 | 19,26 | 3466 80 |
|  | 2x90m v 1.NP -kabel pro napájení zdroje EPS od rozvaděče NN a ústředny EPS |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Požární kabelová Dříchytka (pro kabelv s funkční odolností při požáru) | 1300 | ks | 6,47 | 8411,00 | 7,75 | 10075,00 |
|  | 390/0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Požární Kotva pro ucnycení příchytky | 1300 | ks | 5,31 | 690? 00 | 5,34 | 6942 00 |
|  | 390/0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Trubka PVC 16 p.o. | 100 | m | 2,65 | 265,00 | 25,41 | 2541.00 |
|  | f 0x10 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Trubka PVC 23 p.o. | 80 | m | 4,22 | 337,60 | 26,42 | 2113,60 |
|  | 8x10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Trubka PVC 36 p.o. | 60 | m | 9,79 | 587,40 | 33,80 | 2028,00 |
|  | 6x10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Krabice KU 68 p.o. | 20 | ks | 2,89 | 57,80 | 41,31 | 826,20 |
|  | 20ks v 1.NP - přístroiové krabice, odbočné krbice trubkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Krabice KO 97 p.o. | 10 | ks | 21,34 | 213 40 | 60,98 | 609,80 |
|  | 10x1 v 1.NP- odbočné Kraoice trubKOvycn tras |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Krabice KO 125 p.o. | 3 | ks | 68,91 | 206,73 | 77,43 | 232,29 |
|  | 3x1 v 1.NP, 2x1 v2.NP- odbočné krabice trubkových tras |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) | 10 | ks | 47,79 | 477,90 | 49,03 | 490 30 |
|  | 10x v 1.N |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm | 20 | ks |  |  | 200,31 | 4006,20 |
|  | 20x1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Průraz zdiven* železobetonová zeť d=20mm, síla zdí 300mm | 2 | ks |  |  | 419,93 | 839,86 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm | 80 | m |  |  | 90,34 | 7227,20 |
|  | 30x1 - frézování drážk, j železobetonových stěnách a dropech |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Stávající trasy a rozvody: práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodu z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající linky Dřes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušenvch rozvodů, rozebrání a složení podhledů pro trasu propoje s ústřednou | 30 | hod |  |  | 28"1 75 | 8452,50 |
|  | ,3 0x1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Demontáže a odpojení stávajících rušenýh rozvodů | 10 | hod |  |  | 281,75 | 2817,50 |
|  | 10x1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) | 4 | ks | 101,43 | 40572 | 236,67 | 946 68 |
|  | 4x1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pomocné montážní Dráče: zednické výpomoci, bourací práce | 14 | hod |  |  | 281,75 | 3944,50 |
|  | 14x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Mezisoučet |  |  |  | 28 024,75 |  | 69 153,23 |

|  | Revize, koordinace, zkoušky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení | 1 | ks |  |  | 1 352,40 | 1 352,40 |
| 37 | Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) | 14 | ks |  |  | 67,62 | 946,68 |
| 38 | Oživení, nastavení a konfigurace systému | 1 | ks |  |  | 7 212,80 | 7 212,80 |
| 39 | Revize systému | 1 | ks |  |  | 4 057,20 | 4 057,20 |
|  | Mezisoučet |  |  |  |  |  | 13 569,08 |
|  | Dodávka celkem |  |  | 125 931 Kč |  |  |  |
|  | Montáž |  |  | 113100 Kč |  |  |  |
|  | Dodávka a montáž celkem |  |  | 239 031 Kč |  |  |  |
|  |  | I |  |  |  |  |  |
|  | Celkem bez DPH |  |  | 239 031 Kč |  |  |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

| p.č. |  |  |  | Dodávka | Dcdávka | Montáž | Montáž |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název | množství | ks/m | jednotková cena | cena celkem | jednotková cena | cena celkem |
| Technologie - pnpočty |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | Souprava pro signalizaci - nouz tlačítko, šňůrový spínač, signál, světlo, bzučál kontrolní modul, kompletní | 1 | ks | 8 121,65 | 8121,65 | 2 342,79 | 2 342,79 |
|  | 1x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocné instalační Dráče: zednické výDomoci, bourací Dráče, koordinační práce | 4 | hod |  |  | 281,75 | 1127,00 |
|  | 7 2xí |  |  |  |  |  |  |
| Mezisoi Rozvod | íčet |  |  |  | 8 121,65 |  | 3 469,79 |
|  | V |  |  |  |  |  |  |
| 3 4 5 6 7 8 9 - 11 12 | Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | m | 4,79 | 95,80 | 14,02 | 280,40 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kabel CvSY2x1,5 | 20 | m | 7,5^ | 150 80 | 19,0? | 380 40 |
|  | 2x10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka DVC 16 mm p.o | 16 | m | 2,65 | 42,40 | 25,41 | 406 56 |
|  | 2x8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Trubka PVC 23 mm p.c. | 8 | m | 4,22 | 33.76 | 26,40 | 211,20 |
|  | 2X4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice KU 68 d.o. | 6 | ks | 2,89 | 17,34 | 41,37 | 248,22 |
|  | 6x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Krabice KO 97 p.o. | 2 | ks | 21,34 | 42,68 | 60,98 | 121,96 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Průraz zdivém, síla zdi do 60cm | 2 | ks |  |  | 449,82 | B99,64 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm | 6 | m |  |  | 198,45 | 1190,70 |
|  | 6x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Požární cpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut | 1 | ks | 101,43 | 101,43 | 236,67 | 236,67 |
|  | 1x1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Pomocné montážní prače: zeanicxe výpomoci, bourací prače, koordinační práce | 2 | nod |  |  | 28H 75 | 563,50 |
|  | 2x1 |  |  |  |  |  |  |
| Meziso Revize, | jčet |  |  |  | 484,21 |  | 4 539,25 |
|  | koordinace, zkoušky |  |  |  |  |  |  |
| 13 14 15 | Oživení, lastvení a konfigurace zařízení | 1 | kpl |  |  | 1 690,50 | 1 690,50 |
|  | Uvedení zařízení do provozu a připojerí | 1 | kpl |  |  | 1 127 00 | 1 127 00 |
|  | Výchozí evize | 1 | kpl |  |  | 845,74 | 845,74 |
| Mezisoi | jčet |  |  |  |  |  | 3 663,24 |
|  | I |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  |  |  |  | __j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka celkem |  |  | 8 606 Kč |  |  |  |
| Montáž |  |  | 11 672 Kč |  |  |  |
| DooavKa a montáž celkem |  |  | 20 278 Kč |  |  |  |
| i |  |  |  |  |  |  |
| Celkem bez DPH |  |  | 20 278 Kč |  |  |  |

Ceny jsou uvedeny bez DPH

2

SOUPIS PRACÍ

| 1 Rozpočet: |  | D2.01.02 - Vzduchotechnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekt: |  | Název objektu : |  | JKSO : |  |
|  |  | PS 02 Vzduchotechnika |  |  |  |
| Stavba : |  | Název stavby: |  | SKP : |  |
|  |  | KNTB Zlin - Rozšířeni ambulanci pro ORL v budově č. 48 |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  | Počet měrných jednotek: |  |
| Objednatel: |  |  |  | Náklady na MJ : |  |
| Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo: |  |
| Zpracovatel projektu :LT Projekt |  |  |  | Zhotovitel: Jan Leznar |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka celkem | 401 755 |  |  |  |
| Z | Montáž celkem | 90 076 |  |  |  |
| R | HSV celkem |  |  |  |  |
| N | PSV celkem | 54 332 |  |  |  |
| ZRN celkem |  | 546 163 |  |  |  |
| HZS |  |  |  |  |  |
| RN II.a III.hlavy |  | 546 163 |  |  |  |
| ZRN+VRN+HZS |  | 546 163 |  |  |  |
| Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele |  |
|  |  | Jméno : |  | Jméno: |  |
| Datum : |  | Datum : |  | Datum : |  |
|  |  | Podpis: |  | Podpis : |  |
| Základ pro DPH |  | 21,0 % činí: |  | 546 163 Kč |  |
| DPH |  | 21,0 % činí: |  | 114 694 Kč |  |
| Základ pro DPH |  | % činí: |  |  |  |
| DPH |  | % činí: |  |  |  |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 660 858 Kč |  |

Poznámka

3

| Stavba: | KNTB Zlín - Rozšíření ambulancí prn ORL v budově 5. 48 | Soupis pracít: |
| --- | --- | --- |
| Objekt | PS 02 Vzduchotechnika | D2.01.02 - Vzduchotechnika |

REKAPITULACE VZDUCHOTECHNIKY

| Stavební díl | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Větrání 1a. Zdroj chladu zař. 1 2 Podtlakové větrání - Chlazení pobytových místností - Demontáže - Demontáž a opětovná montáž - Protipožární ucpávky 7 Zkoušky a zaregulování |  | 41 470 9 922 2 940 | 236 572 45 835 42 386 74 218 2 744 | 47 530 3 430 13 916 6 37C 12 740 - 646 - 444 |  |
| CELKEM OBJEKT |  | 54 332 | 401 755 | 90 076 |  |

Soupis prací

Soupis prací:

I '2.01.02 - Vzduchotechnika

Stavba: KNTB Zlín - Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48 Objekt: PS 02 Vzduchotechnika,

|  | 1. | Větrání |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.01 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka prívod/odvod 850/8250m3/hod, p ext. 350/350Pa (filtrace, rekuperace ohřev), vč. nožek a sifonů rozměry 1800x384, výška 1120, váha: 141 kg | ks | 1 | 161 911 | 161 911 |
|  |  | Technická data, které je nutmé dodržet: D2.01.01 - 001 TZ, kapitola 10 |  |  |  |  |
|  |  | Vč. kompletního MaR, čidel a regulačních prvků |  |  |  |  |
| 2 |  | Antivibrační pryž tl 15mm pro podložení nožek jednotky | m2 | 1 | 490 | 490 |
| 3 | 1.01a | Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle schématu výrobce (viz. příloha TZ) vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m | kpl | 1 | 3 430 | 3 430 |
| 4 |  | Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč 0.06, | m | 30 | 59 | 1 770 |
| 5 | 1.02 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1000 náběh, výběh | ks | 2 | 549 | 1 098 |
| 6 | 1.03 | Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1500 náběh, výběh | ks | 2 | 794 | 1 588 |
| 7 | 1.04 | Talířový ventil přívodní (¦> 200 kovový, při 300m3/h a tlaku 55Pa - 30dB(A) | ks | 2 | 123 | 246 |
| 8 |  | Mont. kroužek d) 200 (do sádrokartonu) | ks | 2 | 20 | 40 |
| 9 | 1.05 | Talířový ventil přívodní <¦> I60 kovový, při 125m3/h a tlaku 60Pa - 30dB(A) | ks | 2 | 95 | 190 |
| 10 |  | Mont. kroužek <j> 160 (do sadrokartonu) | ks | 2 | 18 | 36 |
| 11 | 1.06 | Talířový ventil kovový přívodní! <¦) 125, při 75m3/h a tlaku 70Pa - 30dB(A) | ks | 1 | 66 | 66 |
| 12 |  | Mont kroužek <t> 125 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 15 | 15 |
| 13 | 1.07 | Talířový venti Ikovovy odvodní <)> 200, při 300m3/h a tlaku 45Pa - 30dB(A) | ks | 3 | 123 | 369 |
| 14 |  | Mont. kroužek <i> 200 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 20 | 60 |
| 15 | 1.08 | Talířový ventil Ikovový odvodní <j) 125, při 100m3/h a tlaku 75Pa - 30dB(A) | ks | 1 | 66 | 66 |
| 16 |  | Mnnt kroužek ch125 (do sádrokartonu) | ks | 1 | 15 | 15 |
| 17 | 1.09 | Přotidešťová žaluzie AL 500x250 s pozedním rámem a sítem | ks | 2 | 1 040 | 2 080 |
| 18 | 1.10 | Zvukotlumící ohebná hadice <j)250, vícevrstvý AI., izolace 25mm | bm | 10 | 1090 | 10 900 |
| 19 | 1.11 | Zvukotlumící ohebná hadice d>200, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 110 | 1 100 |
| 20 | 1.12 | Zvukotlumící ohebná hadice <()160, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 84 | 252 |

Po7

Název položky

M.i počet cena/Mi celkem (Kč;

| 21 | 1.13 | Zvukotlumící ohebná hadice c(»125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 3 | 65 | 195 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.14 | -1.15 Neobsazeno |  |  |  |  |
| 22 | 1.16 | SPIRO Potrubí <t> 250, 40% tvarovek | bm | 21 | 289 | 6 069 |
| 23 | 1.17 | SPIRO Potrubí 4> 200, 40% tvarovek | bm | 18 | 245 | 4 410 |
| 24 | 1.18 | SPIRO Potrubí <¦) 180, 40% tvarovek | bm | 11 | 221 | 2 431 |
| 25 | 1.19 | SPIRO Potrubí it 160, 40% tvarovek | bm | 13 | 191 | 2 483 |
| 26 | 1.20 | SPIRO Potrubí 4> 125, 40% tvarovek | bm | 9 | 167 | 1 503 |
|  | 4^21 | Potrubí ocelové čtyřhranné sk.l |  |  |  |  |
| 27 |  | do obvodu 1500/ 60% tvarovek | bm | 24 | 603 | 14 472 |
| 28 |  | do obvodu 1050/ 50% tvarovek | bm | 41 | 382 | 15 662 |
| 29 | 1.24 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1 | kg | 125 | 29 | 3 625 |
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 236 572 |
| 30 | 1.35 | Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na tmy s povrchovou úpravou AL folií Veškeré vzt. potrubí | m2 | 130 | 319 | 41 470 |
| 31 | Montáž zar.č.1 vč. zaregulováni: |  | ks | 1 | 47 530 | 47 530 |
|  | 1.a | Zdroj chladu zař. 1 |  |  |  |  |
| 32 | 1a.01 | Venkovní kondenzační jednotka, Qch=1,4 - 3,7kW, R410A,jm. příkon 1,1 kW, 230V, provozní proud 5,1 A,doporučené jištění 25A, rozměry: 710x245x540, 32kg, 47dBA, délka vedení chladiva max. 15m, převýšení max. 10m | ks | 1 | 14818 | 14 818 |
|  |  | řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah: chlazenení od -- 15 do +48 °C |  |  |  |  |
|  |  | sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci chladícího | ks | 1 | 4 704 | 4 704 |
|  |  | komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V | ks | 1 | 8 820 | 8 820 |
|  |  | Doplnění chladiva R-410A | ks | 1 | 2 352 | 2 352 |
|  |  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky | ks | 1 | 1 176 | 1 176 |
|  | 1a.02 | Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) |  |  |  |  |
| 33 |  | 4)9,5 | bm | 15 | 245 | 3 675 |
| 34 |  | 1)6,4 | bm | 15 | 343 | 5 145 |
|  |  | * |  |  |  |  |
| 35 | 1a.03 | Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce | bm | 70 | 59 | 4 130 |

počet

celkem (Kč)

| 36 | 1a.04 | Material pro zhotovení závěsů, spojovací, tésníci a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a | kg | 35 | 29 | 1 015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 45 835 |
| 37 | Montáž zař.č. 1a vč. prokabelování, zprovoznění |  | ks | 1 | 3 430 | 3 430 |
|  | 2. Podtlakové větrání |  |  |  |  |  |
| 38 | 2.01 | Potrubní diagonální ventilátor 3-otáčkový (¦) 160.53W, 230V, proud 0,21A, oři 160m3/hod 190Pa | ks | 3 | 3 371 | 10 113 |
|  |  | zpětná klapka <i> 160 | ks | 3 | 225 | 675 |
| 39 | 2.02 | Požární klapka 4> 200, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, kontakt hlášení zavřeno, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno | ks | 1 | 5 299 | 5 299 |
| 40 | 2.03 | Žaluziová klapka 4> 200, plast | ks | 2 | 640 | 1 280 |
| 41 | 2.04 | Talířový ventil Ikovový odvodní 4) 125 | ks | 7 | 66 | 462 |
| 42 |  | Mont kroužek 4> 125 (do -sádrokartonu) | ks | 7 | 15 | 105 |
| 43 | 2.05 | Talířový ventil Ikovový odvodní <l> 100 | ks | 3 | 48 | 144 |
| 44 |  | Mont. kroužek 4) 100 (do sádrokartonu) | ks | 3 | 12 | 36 |
| 45 | 2.06 | Zvukotlumící ohebná hadice <j>160, vícevrstvý AL, Izolace 25mm | bm | 10 | 74 | 740 |
| 46 | 2.07 | Zvukotlumící ohebná hadice <¦>125, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 10 | 65 | 650 |
| 47 | 2.08 | Zvukotlumící ohebná hadice <¦>100, vícevrstvý AL, izolace 25mm | bm | 5 | 58 | 290 |
| 4b | 2.09 | SPIRO Potrubí 4> 200 40% tvarovek | bm | 45 | 289 | 13 005 |
| 49 | 2.10 | SPIRO Potrubí 4) 160,50% tvarovek | bm | 19 | 191 | 3 629 |
| 50 | 2.11 | SPIRO Potrubí 4) 125, 40% tvarovek | bm | 10 | 167 | 1 670 |
| 5'i | 2.12 | SPIRO Potrubí 4> 100, 30% tvarovek | bm | 5 | 147 | 735 |
| 52 | 2.13 | Mřížka SPIRO na potrubí 4> 200 | ks | 2 | 184 | 368 |
| 53 | 2.14 | Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař č.2 | kg | 65 | 49 | 3 185 |
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 42 386 |
| 54 | 2.15 | Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava Veškeré potrubí v hale m.č. 1.02 | m2 | 22 | 451 | 9 922 |
| 55 | Montáž zař.č. 2 |  | ks | 1 | 13916 | 13 916 |
|  | 3. | Chlazeni pobytových místností |  |  |  |  |

| Poz. |  | Název položky MJ |  | počet | cena / MJ | celkem (Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 3.01 | Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,3 - 3,8 kW, rozsah chlazení -10°C až 46°C, příkon jmen. 1,03kW, 230V, proud jištění max 16A Hl. akust. tlaku 48dBA štítek spotřeby A+ | ks | 2 | 13 965 | 27 930 |
|  |  | rozměry:658x275, výška 550, hmotnost: 30kg, chladivo R410A délka vedení chladiva max. 15m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 12m |  |  |  |  |
| 57 |  | Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky | ks | 2 | 833 | 1 666 |
| 58 | 3.02 | Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 1,3 - 3,8 kW, rozměry: 770x216, výška 283, hmotnost: 8kg, 41/345/27/23dBA vč. infraovladače | ks | 2 | 8 330 | 16 660 |
|  | 3.03 | Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami) vč. Komunikačního kabelu |  |  |  |  |
| 59 |  | D12,7 | bm | 30 | 441 | 13 230 |
| 60 |  | 4) 6,3 | bm | 30 | 245 | 7 350 |
| 61 | 3.04 | Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař. | bm | 30 | 54 | 1 620 |
| 62 | 3.05 | Doplnění hladiva R 410A | kpl | 2 | 2 156 | 4 312 |
| 63 | 3.06 | Montážní, spojovací a těsnicí mat. | kg | 50 | 29¦ | 1 450 |
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 74 218 |
| 64 | Montáž 3 vč. kabeláže, zprovozněni |  | ks | 1 | 6 370 | 6 370 |
|  | 4 | Demontáže |  |  |  |  |
|  |  | Demontáže včetně ekologické likvidace |  |  |  |  |
| 65 | 4.01 | Jednotky split cca 4kW Venkovní a vnitřní jednotky | ks | 2 | 2 450 | 4 900 |
|  |  | 2ks na terénu |  |  |  |  |
| 66 | 4.02 | Nástěnný ventilátor <)> 200 230V Vm.č. 1.08 | ks | 1 | 196 | 196 |
| 67 | 4.03 | Potrubí kruhové a čtyřhranné Nad podhledy místností | m2 | 50 | 98 | 4 900 |
| 68 | 4.04 | Demontáž izolací Nad podhledy místností | m2 | 25 | 98 | 2 450 |
| 69 | 4.05 | Zaslepení hranatého potrubí do plochy 0,15m2 vč. rozebrání a opětovná montáž dílu potrubí | ks | 6 | 49 | 294 |
|  | Demont | áž celkem |  |  |  | 12 740 |
|  | 5 | Demontáž a opětovná montáž |  |  |  |  |
|  | 5a | Dodávka |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení v místnosti č. 1.08 |  |  |  |  |
| 70 | 5a.01 | Třípolohový přepínač otáček COM3 | ks | 1 | 490 | 490 |

| 71 | 5a.02 | Silové napojeni přepínače na světelný okruh (kabel 15m) | kpl | 1 | 490 | 490 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 5a.03 | Propojení přepínače s ventilátorem TD 1300/250 (kabel 18m) | kpl | 1 | 1 764 | 1 764 |
|  | Dodávka celkem |  |  |  |  | 2 744 |
|  | Montáž 5a vč. kabeláže, zprovoznění |  | ks | 1 | 1 470 | 1 470 |
|  | 5b | Demontáž a opětovná montáž |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení v místnosti č. 1.08 |  |  |  |  |
| 73 | 5b.01 | Ventilátor TD 1300/250, 196W, 230V, 0,79A | ks | 1 | 392 | 392 |
| 74 | 5b.02 | Zvukotlumící ohebná hadice 4>250 | bm | 5 | 49 | 245 |
| 75 | 5b.03 | SPIRO Potrubí d> 25 | bm | 11 | 49 | 539 |
|  | Demontáž a montáž zař. č. 5b celkem |  |  |  |  | 1 176 |
|  | 6. | Protipožární ucpávky |  |  |  |  |
|  | 6.01 | Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min. |  |  |  |  |
|  |  | Udán obvod VZT potrubí procházející konstrukci VZT potrubí a požární klapka, vzt potrubí s požární izolací, těsnit s obou stran Potrubí procházející do haly m.č. 1.02 |  |  |  |  |
| 76 |  | VZT potrubí průměru 200 | ks | 3 | 980 | 2 940 |
|  | Požární ucpávky celkem |  |  |  |  | 2 940 |
|  | 7. | Zkoušky a zaregulováni |  |  |  |  |
|  | 7.01 | Základní zkoušky |  |  |  |  |
| 77 |  | Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje. Dva pracovníci á 8hod | hod | 16 | 92 | 1 472 |
|  |  | Obsah zkoušek: |  |  |  |  |
|  |  | Zajištění podmínek pro montážní zkoušky |  |  |  |  |
|  |  | -elektrické připojeni hnacich agregátů vzduchotechnického zařízení |  |  |  |  |
|  |  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek |  |  |  |  |
|  |  | -funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR) |  |  |  |  |
|  |  | -spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek |  |  |  |  |
|  |  | -zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků |  |  |  |  |
|  |  | -elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci |  |  |  |  |

|  |  | Montážní zkoušky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí |  |  |  |  |
|  |  | -blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcí |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola přístupnosti regulačních prvků |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu |  |  |  |  |
|  |  | Ventilátory |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola odstranění transportních aretací |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola volného otáčení rotujících části |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola dotáhnutí všech spojů |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění) |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola pružných nástavců |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí |  |  |  |  |
|  |  | -kontrola vodorovného uložení ventilátor, soustrojí na základech a konstrukcích |  |  |  |  |
|  |  | Zkoušky chodu |  |  |  |  |
|  |  | Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení |  |  |  |  |
|  |  | Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí. |  |  |  |  |
|  |  | Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií - minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu. |  |  |  |  |
|  | 7.02 | Zaregulování |  |  |  |  |
| 78 |  | Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot. Dva pracovníci á 10hod | hod | 20 | 74 | 1 480 |
|  |  | Ventilátory, jednotky |  |  |  |  |
|  |  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu - přiváděného, odváděného, cirkulačního |  |  |  |  |
|  |  | Potrubní rovody, distribuční elementy |  |  |  |  |
|  |  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích |  |  |  |  |
|  |  | Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech (vyústkách) |  |  |  |  |
|  | 7.03 | Seznámení s obsluhou zařízení |  |  |  |  |

počet

celkem (Kč)

| 79 |  | - seznámení pro obsluhu zařízení - seznámení pro údržbu zařízení - vyhotovení protokolu o seznámení obsluhy Jeden pracovník 6hod | hod | 6 | 82 | 492 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zkoušky a zaškoleni obsluhy celkem: |  |  |  |  | 3 444 |

Poz.

Název položky

MJ

počet cena / MJ celkem (Kč)

Kontrolní součet

Dodávka :	401	755

Montáže a demontáže:	86	632

Izolace:	51	392

Požární ucpávky	2	940

Zkoušky a seznámení s obsluhou	3	444

Celkem	546163

V Brně, říjen 2017

uj|Zl009¿'Z6J<u?Jez,ra'!

[

[