Objednávka č. OB 02 120/2018

přes internet		telefonicky		 osobně		poštou

| Ze dne: 7.5.2018 | Objednal: Ing. Libor Maneth |
| --- | --- |
| Dodavatel: RIKMO s.r.o. Okružní 704 530 03 Pardubice IČ 25937090 | Odběratel: Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí Lázeňská 58 561 12 Brandýs nad Orlicí IČ: 00853879 DIČ: CZ 00853879 |
|  | Množství (počet ks, jiná specifikace): |
| Oprava vzduchotechniky v restauraci Jiřička dle cenové nabídky ze dne 10.4.2018 | kpl |
| Předpokládaná výše finančních prostředků bez DPH | Kč 75 240,- Kč |

………………………………. 			………………………………….

objednávku přijal					        objednal

Richard Kmoníček                                                       Ing. Maneth Libor

Přílohy: 	příloha 1 Cenová nabídka

VĚC: Cenová nabídka k odstranění havarijního stavu

| Od: | Richard Kmoníček | Pro: | Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí |
| --- | --- | --- | --- |
| Tel./fax: | 603 150 536 – , 466 650 615 |  | Lázeňská 58 |
| Značka: | RK 2018/40 |  | 561 12 Brandýs nad Orlicí |
| Dne: | 10.dubna 2018 |  |  |
| Listů: Přílohy: | 2 (včetně) | K rukám: email: | Ing.Libor Maneth, 736 604 842 maneth@rehabilitacniustav.cz |
| Od: | Richard Kmoníček | Pro: |  |
| Tel./fax: | 603 150 536 –7 , 466 650 615 |  |  |

Přívodní teplovzdušné větrací a vytápěcí jednotky s odtahovými ventilátory

REMAK RPH 70-50/30-6D, vč.MaR (měření a regulace) pro kuchyň   ………….. 2x kpl

REMAK RPH 60-30/28-4D, vč.MaR (měření a regulace) pro restauraci  ……….. 2x kpl

Stávající stav:

MaR (měření a regulace) pro výše uvedené jednotky je v havarijním stavu. Nelze regulovat otáčky výše uvedených jednotlivých zařízení pro kuchyň a restauraci. Ve stávajících systémech

u výše uvedených zařízení nejsou nainstalovány mrazové ochrany topných výměníků. Tzn.

že v zimních měsících hrozí popraskání trubkovice topného registru, následně může dojít

k vytopení objektu a tím i k velké finanční škodě na majetku. Jednotky pro kuchyň a restau-

raci jsou po strojní stránce provozu-schopné, ale nelze je plnohodnotně ovládat.

Náprava stávajícího stavu:

Jediná možnost zařízení plnohodnotně zprovoznit, je nainstalovat čtyři nové frekvenční měniče

vč. nových ovladačů. Oba systémy pak ještě vybavit zámrazovým termostatem a relátkem.

CENOVÝ  ROZPOČET – OPRAVA ZAŘÍZENÍ

| - Označení | - Cena za ks (Kč) | - Množství | - Cena (Kč) |
| --- | --- | --- | --- |

MaR (měření a regulace) pro vzduchotechniku

Kuchyň + restaurace

| - Frekvenční měniče dle parametru ventilátoru | 12 840 | 4 ks | - 51 360 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nástěnný ovladač | 2 940 | 2 ks | - 5 880 |
| Plastová krabice | 2 700 | 1 ks | - 2 700 |
| Zámrazový termostat vč.relé | 2 900 | 2 ks | - 5 800 |
| - Montáž jednotek |  |  | - 8000 |
| - Doprava (2x tam a zpět) |  |  | - 1500 |
| - Cena celkem bez DPH – 21% |  |  | - 75 240 |

Termín montáže: na základě dohody

Termín dodání zařízení: do 14 dnů od závazné objednávky

Platnost cenové nabídky: do konce 6/2018

Záruka na jednotky: 24 měsíců s montáží, 36 měsíců při uzavření servisní smlouvy.