Příloha 1

požadavky objednatele na technické řešení díla OBSAH

1.	Úvod	5

1.1	Celkový popis Stavby	5

1.1.1	Identifikační údaje stavby	5

1.1.2	Účel stavby	5

1.1.3	Umístění stavby	5

1.1.4	Členění stavby	5

1.1.5	Realizační projektová dokumentace stavby	5

1.1.6	Základní charakteristika stavby	7

1.2	Obsah této Přílohy 1 SMLOUVY a závaznost jejích částí	7

2.	Rozsah dodávek	8

2.1	Předmět smlouvy - dílo	8

2.2	Členění díla	10

2.3	Členění díla na stavební a technologickou část	11

2.4	Rozsah dodávek věcí	11

2.5	Dodávka služeb a prací	12

2.6	Užívací práva a software	12

3.	Hranice DÍLA	13

4.	základní technické údaje – stavební a technologická část	13

4.1	Etapa 1	13

4.1.1	Venkovní rozvody D.2.2_Technologie	13

4.1.2	Předávací stanice D.1.2_Technologie	15

4.1.2	Venkovní rozvody D.2.3_Datový kabel	16

4.1.3	Úprava dispečinku	17	32

5.	Garantované parametry:	36

5.1	Potrubí	36

5.2	MaR	36

6.	Geodetické zaměření	37

7.	Zkoušky a uvádění do provozu	37

7.1	Kontroly a zkoušky stavební části	37

7.2	Zkoušky po ukončení montáže	37

7.3	Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu	39

7.4	Ověřovací provoz	40

8.	Dokumentace	40

8.1	Účel dokumentace zpracované v rámci smlouvy	40

8.2	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem před zahájením realizace díla	41

8.3	Seznam dokumentace předkládané zhotovitelem současně s dodávkou potrubí vč. jeho příslušenství a dalšího technologického zařízení díla	42

8.4	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem k datu podpisu protokolu o díla do provozu	42

8.5	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem k datu podpisu protokolu o předběžném převzetí díla	43

8.6	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem po převzetí díla.	43

8.7	Množství a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem	43

8.8	Schvalování dokumentace	44

8.9	Formát předávané dokumentace:	44

8.9.1	Tištěná forma	44

8.9.2	Elektronická forma	44

9.	Normy a předpisy	45	49

10.	Doplňky	49

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

| CZT | Centrální zásobování teplem |
| --- | --- |
| DN | Dimenze potrubí |
| ČD | České dráhy |
| DIO | Dopravně inženýrské opatření |
| DPS | Domovní předávací stanice (někde používána pro stejné zařízení zkratka KPS – kompaktní předávací stanice) |
| DUR | Dokumentace pro územní rozhodnutí |
| EUV | Elektrický uzavírací ventil |
| HDPE | vysokohustotní polyetylén |
| HV | Horkovod, teplovodní |
| HVS | Teplovodní výměníková stanice |
| KPS | Kompaktní předávací stanice (někde používána pro stejné zařízení zkratka DPS – domovní předávací stanice) |
| KVS | Kompaktní výměníková stanice |
| MaR | Měření a regulace |
| M-Bus | meter bus – komunikační protokol s měřiči |
| OP | Odpouštěcí přetlak |
| OS | operační systém |
| PC | osobní počítač |
| PD | Projektová dokumentace |
| PS | Provozní soubor |
| PV | Pojistný ventil |
| PUR | Polyuretan |
| ROT | Rozvod a odbyt tepla |
| SO | Stavební objekt |
| TK | Teplovodní kanál |
| TPi | Teplárna Písek, a.s. |
| TV | Teplá voda |
| ÚT | Ústřední topení |
| VS | Výměníková stanice |
| VV | Výkaz výměr |
| VZT | Teplovzdušná nástěnná jednotka |
| ZOV | Zásady organizace výstavby |

# 1.	Úvod

## 1.1	Celkový popis Stavby

### 1.1.1	Identifikační údaje stavby

| Název stavby: | Zásobování teplem Nemocnice Písek, a.s. od roku 2018 |
| --- | --- |
| Investor: | Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek |

### 1.1.2	Účel stavby

Stavba řeší přechod z parního systému zásobování teplem na systém teplovodní v areálu Nemocnice Písek, a.s.. Zdrojem bude SZT TPI a.s. a vlastní plynová kotelna. Úprava technologických odběrů páry není předmětem stavby.

Záměnou teplonosného media dojde k podstatnému snížení tepelných ztrát na potrubních rozvodech. Zároveň bude umožněno zásobování ze dvou zdrojů tepla.

Teplonosné médium voda je současně z hlediska rozvodů, uložení a obsluhy předávacích stanic, regulace a měření operativnější a bezpečnější než stávající médium – pára.

### 1.1.3	Umístění stavby

Písek, areál Nemocnice Písek, a.s. ulice K.Čapka až ulice Budějovická

### 1.1.4	Členění stavby

Stavba má jednu etapu a dvě samostatně funkční části.

Část 1 – zahrnuje soubor předávacích stanic PS3 – stará kotelna, PS4 – infekce, PS5 – kuchyně, PS6 – rehabilitace, PS7 – urologie, PS8 – centrální operační sály (COS), PS10 – gynekologie, PS11 - lékárna, PS12 – ředitelství, PS13 – Centrální laboratoře a související potrubní vedení.

Část 2 – zahrnuje soubor předávacích stanic PS1 – plynová kotelna (vlastní spotřeba a hlavní parní předávací stanice),  PS2 – prádelna a související potrubní vedení.

### 1.1.5	projektová dokumentace pro výběr zhotovitele

Byla zpracována PD pro výběr zhotovitele, která předpokládá rozčlenění stavby do jedné etapy.

Vybraný zhotovitel zpracuje PD pro provedení stavby kde může rozdělit etapu dle provozních celků (části díla).

#### 1.1.5.3	Výkazy výměr

Tato dokumentace zahrnuje separátní výkazy výměr (bez cen) pro obě výše uvedené části PD. Je zařazena do Přílohy č.2 smlouvy.

### 1.1.6	Základní charakteristika stavby

Nový teplovodní rozvod, který je předmětem stavby, bude řešen v systému dvoutrubkového předizolovaného potrubí uloženého volně v zemní rýze v trase stávajícího parovodního kanálu. V kolektorech bude rozvod řešen jako klasické ocelové potrubí s tepelnou izolací s minerální vlny. Nové rozvody nahradí stávající parovodní rozvod.

Součástí stavby jsou i:

	veškeré potřebné úpravy a doplnění technologií stávajících výměníkových stanic a úpravy, popř. náhrady stávajících předávacích stanic, které si vyžádá přechod z parního na teplovodní rozvod.

	dvě zdrojové stanice ( pára/voda a voda/voda) pro zajištění zálohy.

	veškeré modifikace a doplnění elektrických rozvodů a řídicích systémů potřebných pro funkci nových nebo modifikovaných technologií vč. monitorování a řízení z dispečerského pracoviště Nemocnice Písek, a.s. a Teplárny Písek a.s.

Předpokládá se zřízení provizorního připojení páry pro technologii Kuchyně a provoz páry pro sterilizaci (COS) až do zprovoznění nových sterilizátorů (dodávka Nemocnice Písek, a.s.) - předpoklad do konce července 2018.

## 1.2	Obsah této Přílohy 1 SMLOUVY a závaznost jejích částí

Tato Příloha 1 smlouvy obsahuje požadavky objednatele na technické řešení díla.

Její nedílnou součástí je Doplněk 1.

Základní text této přílohy 1 poskytuje výchozí údaje o díle, vymezuje jeho předmět a hranice a určuje jeho základní parametry. V detailu se pak odkazuje na výše uvedené Doplňky, které výchozí podmínky, technické řešení stavby a způsob jejího provádění doplňují do hloubky PD vč. výkazů výměr s tím, že z důvodu dodržení podmínek pro výběr zhotovitele neurčují, jaké konkrétní produkty konkrétních výrobců mají být pro realizaci díla použity. Z důvodu, že se použitelné, funkčně a kvalitativně srovnatelné produkty mohou v dílčích parametrech, rozměrech, požadavcích na napájení apod. lišit od produktů předpokládaných v projektu, ze kterého Doplňky vycházejí, může se zhotovitel ve svém návrhu od řešení uvedeného v Doplňcích v dílčích detailech odchýlit.

Detailní řešení stavby založené na zhotovitelem použitých konkrétních produktech pak zdokumentuje zhotovitel ve svém projektu pro provádění stavby, který zpracuje v souladu s kap. 8, přičemž platí, že dílo založené na návrhu zhotovitele musí být v hranicích díla úplné a plně funkční a kompatibilní s navazujícími částmi tepelného hospodářství, jak na straně zdroje tepla, tak na straně navazujících sekundárních rozvodů předávacích stanic. Totéž platí o silnoproudých rozvodech, systémech měření a řízení, metalických rozvodech, signalizačním systému (potrubí) přenosu dat na dispečink a jejich vizualizaci atd. Výjimkou jsou pouze takové položky, u kterých je specificky uvedeno, že jsou zajišťovány objednatelem nebo jinými subjekty.

Současně platí, že postup realizace díla navržený zhotovitelem musí zajistit potřebný rozsah funkčnosti rozvodů tepla vč. souvisejících elektrických systémů, systémů měření a řízení a datových přenosů i v průběhu realizace díla a v jeho přechodných stavech a respektovat veškeré omezující podmínky uvedené ve smlouvě a jejích přílohách vč. požadavků na max. délky přerušení dodávek teplé vody dle čl. 22.5 smlouvy.

Dále platí, že je-li v Příloze 1 vč. jejích Doplňků definován výrobek s konkrétními parametry (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

V případě rozporu mezi textem této Přílohy 1 a jejími Doplňky 1 až 3, platí text Přílohy 1.

Poznámka:

Termínem „investor“ nebo „zadavatel, TPI, pokud je použit, se rozumí objednatel.

Termínem „dodavatel“ se pak rozumí zhotovitel.

# 2.	Rozsah dodávek

## 2.1	Předmět smlouvy - dílo

zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby „Zásobování teplem Nemocnice Písek, a.s. od roku 2018“, a to formou dodávky „na klíč“ v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými ve smlouvě.

Předmět díla zahrnuje a formou dodávky "na klíč” je míněno zejména:

a)	Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištění případných dalších průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení díla.

b)	Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby potřebné pro řádné provedení díla (etap díla) v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.

c)	Vypracování veškeré další dokumentace podle kap. 10 této Přílohy 1 smlouvy včetně projektu skutečného provedení stavby.

d)	Vybudování zařízení staveniště nezbytné pro realizaci díla (etap díla) v souladu se smlouvou a provozování staveniště po dobu provádění díla (etap díla) včetně jeho likvidace, vč. zajištění všech záborů a deponií apod. včetně jejich úhrad.

e)	Zajištění DIO v areálu při provádění výkopových prací – zachování dopravní obslužnosti.

f)	-

g)	Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, proclení, zdanění, pojištění, ostrahy a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.

h)	Demolice/demontáž existujícího zařízení, které bude nahrazeno zařízením instalovaným v rámci díla, nebo nebude po realizaci díla (etapy díla) dále využíváno.

i)	Dodání a provedení stavební části díla (etap díla).

j)	Dodání a montáž technologické části díla (etap díla) zahrnující strojní technologii a související zařízení, systém kontroly a řízení a elektrotechnologii v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.

k)	Napojení díla na navazující stávající zařízení a rozvody na připojovacích místech definovaných v této Příloze 1 smlouvy.

l)	Veškeré práce související s modifikacemi stávajícího technologického zařízení vč. MaR a elektro, budou-li tyto práce nutné pro splnění požadavků na dílo nebo pro dosažení kompatibility díla a navazujících zařízení objednatele.

m)	Úpravy stávajících rozvaděčů a stávajícího dispečinku při odpojení technologie. Zachování/převedení veškerých vazeb (kontakt VZT, protimrazová ochrana,....) do řídicího systému. .

n)	Celkovou koordinaci veškerých prací, dodávek a služeb uvnitř hranic díla.

o)	Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace díla, včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle smlouvy.

p)	Zajištění archeologického dozoru v rámci provádění díla včetně zajištění oznamovací povinnosti zhotovitele vůči objednateli a dozoru, který bude prováděn pracovníky Prácheňského muzea v Písku (případný archeologický průzkum bude řešen dodatkem této smlouvy).

q)	Vedení stavebního deníku, činnost respektive vytvoření podmínek k výkonu odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění).

r)	Zabezpečení a dokumentování znaků kvality požadovaných smlouvou včetně provedení všech příslušných kontrol a zkoušek v rozsahu a za podmínek sjednaných ve smlouvě.

s)	Získání a dodání všech certifikátů o kvalitě, zkouškách materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla (etap díla) v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

t)	Poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

u)	Odstranění veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla za podmínek stanovených smlouvou.

v)	Školení provozního a údržbářského personálu objednatele a Nemocnice Písek, a.s. v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou.

w)	Účast odpovědných pracovníků zhotovitele při projednání a odsouhlasení dokumentace zpracované v souladu s kap. 10 této Přílohy 1 smlouvy, při ověřovacím provozu a kolaudačním řízení za podmínek stanovených smlouvou.

x)	uvádění díla do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a dokončení díla (etap díla) v souladu se smlouvou a následný ověřovací provoz včetně prokázání provozních a garantovaných parametrů.

y)	Poskytnutí záruk za kvalitu díla v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční lhůtě.

zhotovitel se zavazuje, v rámci hranic díla, provést všechny práce, služby a zajistit dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

Předmět díla se skládá z dodávek věcí, prací, služeb a užívacích práv, které jsou blíže specifikovány v dalších dokumentech smlouvy, zejména pak v této Příloze 1 vč. jejích Doplňků 1 až 3.

## 2.2	Členění PD

Části PD jsou uvedené v následující tabulce.

|  | Části stavby realizované v rámci etapy díla | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Část 1 Část 2 |  D.1_Předávací stanice  D.1.1_Stavební část  D.1.2_Technologie  D.1.3_Elektro a MaR  D.2_Venkovní rozvody   D.2.1_Stavební část  D.2.2_Technologie  D.2.3_Datový kabel |  |

## 2.3	Členění díla na části

Ve smyslu rozdělení díla na samostatné provozuschopné části se rozumí:

Část 1 – zahrnuje soubor předávacích stanic:

PS3 – stará kotelna

PS4 – infekce

PS5 – kuchyně

PS6 – rehabilitace

PS7 – urologie

PS8 – centrální operační sály (COS)

PS10 – gynekologie

PS11 - lékárna

PS12 – ředitelství

PS13 – Centrální laboratoře

a související propojovací primární teplovodní potrubní vedení.

Dispečerské pracoviště, komunikace

Část 2 – zahrnuje soubor předávacích stanic:

PS1 – plynová kotelna (vlastní spotřeba a hlavní parní předávací stanice)

PS2 – prádelna

a související propojovací primární teplovodní potrubní vedení neuvedené v části 1.

## 2.4	Rozsah dodávek věcí

Dodávky věcí budou, v rámci stanovených hranic díla, zahrnovat veškeré věci potřebné pro realizaci stavební části díla a technologické části díla, při současném dodržení požadavků uvedených v této příloze 1 smlouvy a jejích Doplňcích na jejich rozsah a provedení.

Dodávky věcí pro stavební část díla musí být, bez ohledu na jejich členění v PD, ve svém souhrnu úplné, tj. obsahovat veškeré věci potřebné pro zajištění souladu stavební části díla s potřebami personálu a instalovaných strojně-technologických zařízení, MaR a elektro a pro dosažení plné funkčnosti díla jako celku.

Dodávky věcí pro technologickou část díla musí být, bez ohledu na její rozčlenění pod jednotlivé PS, ve svém souhrnu úplné, tj. obsahovat veškeré věci potřebné pro zajištění plné funkčnosti a parametrů díla jako celku, vč. požadovaného rozsahu funkčnosti rozvodů tepla v přechodových stavech díla (provizorní provoz).

## 2.5	Dodávka služeb a prací

Dodávky služeb a prací zahrnují služby a práce uvedené v bodech (a) až (y) kapitoly 2.1 výše, při současném respektování požadavků a podmínek uvedených ve smlouvě na jejich provádění.

Současně platí následující upřesnění a doplnění:

	Před zahájením prací na venkovních rozvodech zajistí zhotovitel:

	splnění podmínek legislativních povolení záborů pozemků pro výkopy, skládky materiálu, mezideponie, zařízení staveniště.

	přesné vytýčení trasy teplovod rozvodů, přičemž je třeba respektovat stávající parní rozvody a ostatní stávající sekundární topné rozvody, zejména v místech jejich křížení. V místech křížení se stávajícími topnými rozvody budou provedeny kopané sondy pro ověření jejich hloubkového uložení a krytí, na jejichž základě bude upřesněno hloubkové uložení nových teplovodních rozvodů.

	fotodokumentaci výchozího stavu před zahájením prací

	Po ukončení prací zajistí zhotovitel:

	fotodokumentaci a protokolární předání prostupů do objektů PS

	Zhotovitel zajistí/provede, zaškolení zástupců objednatele a provozu Nemocnice Písek, a.s. nutných pro obsluhu a údržbu díla. Toto školení bude provedeno minimálně pro

	6 pracovníků v profesi strojní

	6 pracovníků v profesi elektro a MaR

Objednatel může na školení nominovat i zástupce třetích organizací, které využívá nebo bude využívat pro zajištění provozu a údržby díla.

Obsah a délka kurzů pro zástupce objednatele budou zvoleny tak, aby byli pracovníci schopni zvládat veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou a údržbou díla, což bude stvrzeno protokolem o proškolení.

Náklady spojené se zaškolením jsou součástí ceny díla. Školení bude prováděno v sídle objednatele, výuka bude probíhat v českém jazyce.

Školení provede a ukončí zhotovitel nejpozději 14 dnů před zahájením uvádění do provozu.

Účastníci školení obdrží od zhotovitele veškeré školicí materiály a program školení v českém jazyce, a to v termínu minimálně 30 dnů před zahájením školení. Pro školení obsluh musí být k dispozici v dostatečném předstihu předpis pro provoz a údržbu zařízení.

Dále jako součást přípravy pro budoucí provoz a údržbu díla, budou mít vybraní zaměstnanci objednatele možnost (po domluvě zhotovitele a objednatele), být přítomni s pracovníky zhotovitele při montáži a uvádění díla do provozu, a to bez jakýchkoliv dalších finančních požadavků zhotovitele.

## 2.6	Užívací práva a software

Licence a užívací práva udělená zhotovitelem v souladu a za podmínek uvedených v čl. 17 smlouvy budou zahrnovat i licence a užívací práva k dodávanému software, přičemž součástí díla je zejména:

	Dodávka veškerého systémového programového vybavení pro dodané programovatelné technické prostředky (SW realizující jejich veškeré standardní funkce a komunikace - operační systémy, firmware) včetně originálních instalačních nosičů dat.

	Dodávka veškerého aplikačního software pro dodané programovatelné technické prostředky (SW vytvořený pro konkrétní aplikace určené pro řešení funkcí specifických pro dílo) včetně originálních instalačních nosičů dat.

	Dodávka veškerých softwarových prostředků potřebných pro zkoušení, testování, údržbu, úpravy a další rozvoj dodaných programovatelných technických prostředků, včetně licence na jejich používání.

	Provedení úprav aplikačního software programovatelných prostředků, které vyplynou ze zjištěných nedostatků v průběhu zkoušek, uvádění do provozu, ověřovacího provozu a v záruční lhůtě. Součástí díla jsou i změny SW do rozsahu 20% zdrojových souborů celého aplikačního SW vyvolané důvody na straně objednatele, jako jsou např. dodatečné požadavky objednatele na změny SW vyplývající z provozních zkušeností získaných před uplynutím záruční lhůty.

# 3.	Hranice DÍLA

Vnější hranice díla jsou stanoveny následovně:

Hranice dodávek stavební části jsou určeny vymezeným prostorem pro jejich realizaci.

Vlastní napojení díla na navazující zařízení, stejně tak jako případné úpravy na navazujícím zařízení, budou-li nutné pro dosažení kompatibility, provede zhotovitel.

Hranice projektových prací zhotovitele jsou obecně totožné s hranicemi dodávek.

# 4.	základní technické údaje – předávací stanice a venkovní rozvody

V  textu této kapitoly jsou uvedeny pouze základní údaje pro orientaci v předmětu díla a dále ty údaje a informace, které znamenají upřesnění nebo změnu oproti těm, které jsou uvedeny v technických zprávách příslušných částí  PD pro výběr.

## 4.1 Etapa 1 ### 4.1.1 Venkovní rozvody D.2.2_Technologie

Technické parametry teplovodu:

Systém:; dvoutrubkový. Technologie uložení:; předizolované potrubí v bezkanálovém provedení, klasické vedení v kolektorech. Přenášené médium:; horká voda. Teplota:; 105/65°C – zimní období. 65/50°C – letní období. Max. teplota:; 110°C. Tlak:; 0,5MPa. Tlaková úroveň:; PN16. Izolace PI potrubí:. do DN125:;  1x zesílená izolace.

### 4.1.2 Předávací stanice D.1.2_Technologie Technické podmínky – strojní část, upřesnění návrhových parametrů: Hlavní předávací stanice (transformační) PS3 Stará kotelna Parametry horkovodu:. Výpočtové (konstrukční) parametry:; Teplota; 130°C. Tlak; PN25. Provozní (návrhové) parametry:; Teplotní spád:; zima 120/70°C. léto 70/55°C. Max. provozní tlak; 1,3MPa. Parametry teplovodu:. Provozní (návrhové) parametry:; Teplotní spád:; zima 110/65°C léto 65/50°C. Přenášený výkon:; zima 3 300kW léto 1 000kW.

Hlavní předávací stanice (transformační) PS1 Plynová kotelna

| Parametry páry: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtové (konstrukční) parametry: |  | Teplota | 200°C |
|  |  | Tlak | PN16 |
| Provozní (návrhové) parametry: |  | Teplota: | zima 140-190°C |
|  |  |  | léto 140-190°C |
|  |  | Provozní tlak | 0,5-0,8MPa |
| Parametry teplovodu topení: |  |  |  |
| Provozní (návrhové) parametry: |  | Teplotní spád: | zima 110/65°C léto 65/50°C |
| Přenášený výkon: |  |  | zima 3 300kW léto 1 000kW |

Předávací stanice - ostatní

| Parametry teplovodu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výpočtové (konstrukční) parametry: |  | Teplota | 110°C |
|  |  | Tlak | PN16 |
| Provozní (návrhové) parametry: |  | Teplotní spád: | zima 90/65°C |
|  |  |  | léto 65/25°C |
|  |  | Max. provozní tlak | 0,5MPa |
| Parametry ústředního topení: |  |  |  |
| Provozní (návrhové) parametry: |  | Teplotní spád: | zima 75/60°C |
| Parametry teplé užitkové vody: |  |  |  |
| Provozní (návrhové) parametry: |  | Teplotní spád: | zima 55/10°C |

### 4.1.3	Venkovní rozvody D.2.3_Datový kabel

Účel a rozsah stavby

Předmětem projektu je provedení nových datových rozvodů pro provedení komunikace nových PS, instalaci nového dispečerského pracoviště a odborné odpojení demontované technologie ze stávajícího dispečinku. Do nového centrálního dispečinku budou instalovány všechny předávací stanice a bude vytvořena rezerva pro budoucí rozšiřování. Všechny stávající vazby mezi stávajícím dispečinkem a stávajícím systémem MaR stávající technologie budou převedeny/aplikovány na nový dispečink a nové MaR PS. Jde např. o kontakt na chod VZT, protimrazovka VZT, vnitřní teploty atd. Dispečink bude možné ovládat ze sídla zadavatele.

Postup realizace:

Postup instalace systémů MaR a elektro bude rozfázován do jednotlivých částí díla návazně na technologické zařízení, které má být v daných etapách instalováno nebo modifikováno tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost v souladu s HMG výstavby.

Instalace centrály dispečinku bude realizováno etapě 1 části 1 s tím, že funkce příslušející k zařízení instalovanému v další části budou oživovány postupně ve vazbě na tyto části díla.

# 5.	Garantované parametry:

Dodané dílo bude splňovat níže uvedené parametry a funkce:

## 5.1	Potrubí

Nejvyšší přípustná elektrická vodivost pro nové potrubí je 5 µS/km (5 mikrosiemens na kilometr délky detekčního vodiče).

Následující tabulka ukazuje přípustné hodnoty vodivosti, resp. odporu, přepočtené dle tohoto pravidla pro různé délky monitorovaného úseku:

| Délka monitorovaného úseku detekčního vodiče (m) | maximální elektrická vodivost pro nové potrubí [µS] |  | minimální elektrický odpor pro nové potrubí [kOhm] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,5 |  | 2000 |  |
| 200 | 1 |  | 1000 |  |
| 500 | 2,5 |  | 400 |  |
| 1000 | 5 |  | 200 |  |
| 2000 | 10 |  | 100 |  |

## 5.2	MaR

1)	rezervy kompaktního regulátoru (každého typu vstupního a výstupního signálu)

a)	pro řízení každé KPS min. ………………………….…………………1 ks

b)   pro řízení VS min. ……………………… ……………………………	2 ks

2)	rezerva času systému řídící stanice ……………………………………..	min. 30%

3)	cyklus výpočtu algoritmů binárního řízení ……………………………….do 300 ms

4)	cyklus výpočtu regulačních smyček ……………………………………..	do 500 ms

5)	časové rozlišení sekvence událostí ………………………………………do 100 ms

6)	rezervní kapacita pro každý typ vstupního nebo výstupního signálu...	min 10%

7)	rezervní kapacita pro každý typ komunikačního rozhraní ……………	min. 10%

8)	další rozšíření kapacity přidáním zásuvných modulů bez nutnosti 
modifikace základního software systému ………………………………	min.10%

9)	přesnost regulace ÚT v ustáleném stavu ………………………..………1 °C

10)	přesnost regulace TV v ustáleném stavu ………………………………1 °C

11)	přesnost regulace TV při maximálním odběru …………………………5 °C

12)	rychlost přenosu technologických změn na dispečink …. ....................6 s

# 6.	Geodetické zaměření

Geodetické zaměření nového teplovodního rozvodu bude zajišťovat zhotovitel před zásypem potrubí. zhotovitel proto oznámí minimálně 1 týden předem stavební připravenost ke kontrole a zásypu potrubí.

# 7.	Zkoušky a uvádění do provozu

Zhotovitel ověří a prokáže požadovanou výkonnost a jakost díla kontrolami a zkouškami, které budou prováděny na staveništi.

Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací díla budou probíhat dle Plánu kontrol a zkoušek, který zpracuje zhotovitel v souladu se smlouvou, zejména čl. 24 smlouvy a s kap. 8 této Přílohy 1 smlouvy

Tyto kontroly a zkoušky budou zahrnovat zejména:

Kontroly a zkoušky stavební části

Kontroly a zkoušky po ukončení montáže

Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu

Tam, kde není uvedeno jinak, se předpokládá, že všechny uvedené druhy zkoušek budou zhotovitelem provedeny v aplikovatelné míře pro každou etapu díla samostatně a musí potvrdit úspěšné dokončení příslušné etapy díla.

Rozsah, provedení a kvalita zkoušek bude odpovídat nejméně požadavkům uvedeným v příslušné normě pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno v průvodní dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.

## 7.1	Kontroly a zkoušky stavební části

U stavebních částí díla budou zhotovitelem provedeny kontroly a zkoušky, kterými bude ověřena zejména:

	Úplnost a kvalita provedení

	Odpovídající pevnostní charakteristiky

	Soulad s Přílohou 1 smlouvy a projektem.

Před konečnou úpravou povrchu bude přizván správce komunikace k prohlídce.

U stavební části teplovodních přípojek budou provedeny zkoušky povrchů a hutnící zkoušky v komunikacích a hutnící zkoušky zásypů v místech zásypů stávajících topných kanálů na úroveň min 95% dle Proctora (ČSN 73 6190).

## 7.2	Zkoušky po ukončení montáže

V rámci ukončení montáže budou provedeny, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek zkoušky, kterými se prokáže kvalita dokončení montáže a připravenost zařízení k postupnému uvádění do provozu.

Před zahájením zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro celé dílo v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a předpisů.

Tyto zkoušky budou zahrnovat zejména:

	ověření, že zhotovitel zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se smlouvou, nutné pro řádný provoz zařízení.

	fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů, specifikaci a  aplikovatelným normám a předpisům.

	kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd.

	ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek zhotovitele, jsou vyčištěny a propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení.

	mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost.

	zkoušky kabelových propojení.

	vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení, tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu,

	vyzkoušení všech odstavných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při nastavených hodnotách,

U potrubních systémů budou součástí zkoušek po montáži také:

	Kontrola kvality svarů a zkouška potrubí prozářením

Při provádění svářečských prací bude prováděna jejich soustavná kontrola. Při montáži mezikontrolou vizuálně (stav potrubí, svařovacích ploch, vystředění, stehování kořenových spár, atd.).

Kvalita svařovaných spojů musí splňovat požadavky uvedené v normách: ČSN EN ISO 3834-1 do úvodu, ČSN EN ISO 3834-2 , ČSN ISO 5817 včetně ČSN EN ISO 14731, ČSN EN 473, ČSN EN 22553, ČSN EN ISO 15609-1, ČSN EN ISO 15614-1, ČSN EN 10204, ČSN EN ISO 17662.

Před napuštěním potrubí vodou bude provedena u svárů teplovodního potrubí zkouška prozářením plynoucí z ČSN.

U PI potrubí, je požadována kontrola svárů prozářením min. 25 %.

Kontrola kvality svaru bude provedena dle ČSN EN 13480 – část, čl. 8. Nedestruktivní kontrola bude provedena prozářením RTG dle ČSN EN 1435 a dle ISO ČSN 5579, svary ke kontrole určí objednatel. O výsledku RTG kontroly bude vyhotoven protokol autorizovaným technikem nebo oprávněnou zkušebnou. RTG zkoušky budou provedeny dle ČSN EN 444 a ČSN EN 1435, vyhodnocení dle ČSN EN 12517.

	Stavební zkouška

Po dokončení montáže potrubí bude provedena stavební zkouška, ke zjištění celkového provedení a použitých materiálů dle projektu a ČSN EN 13480.

	Zkouška těsnosti potrubí – tlaková zkouška:

Zkouška těsnosti bude provedena před provedením izolačních spojek studenou vodou. Dosažený tlak bude měřen ověřeným tlakoměrem a těsnost potrubí bude kontrolována vizuálně. Tlaková zkouška se provede za účasti zástupce objednatele a zhotovitele a bude provedena v rozsahu dle ČSN EN 13480-5 Kovová průmyslová potrubí – část 5: Kontrola a zkoušení, čl. 9. Tato zkouška bude provedena na ucelené úseky potrubní trasy.

O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol.

Těsnost svařeného potrubí bude kontrolována vizuálně a pomocí alarm systému.

	Zkouška pevnosti v tlaku a zkouška těsnosti

Zkouška pevnosti v tlaku a zkouška těsnosti se provede dle ČSN EN 13941. O zkoušce bude sepsán protokol.

Tlaková zkouška bude prováděna na ucelených úsecích potrubí v rozsahu pro jednotlivé úseky předehřevu. Pro každou i dílčí tlakovou zkoušku bude vypracován samostatný protokol jako součást dokumentace stavby.

	Proměření detekčních vodičů s předáním schémat s jejich konečným zapojením

Před svařením jednotlivých trubních dílů předizolovaného potrubí bude provedena kontrola neporušení vodičů ohmmetrem. Po svaření potrubí a zaletování vodičů do lisovacích spojek se opět proměří odpory jednotlivých vodičů. Po provedení izolačních spojek bude provedena reflektometrická kontrola alarm systému s grafickým výstupem včetně zpracování protokolu o měření.

U výměníkových stanic budou součástí zkoušek po montáži i:

	Zkouška těsnosti (tlaková) na rozvodech horké a topné vody (pouze okruh ve VS po výstupní armatury z VS):

Soustava se zkouší podle ČSN EN 14336. Po napuštění systému a dosažení zkušebního  přetlaku 6 bar se prohlédne celé zařízení, u kterého se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. V zařízení se udržuje určený přetlak nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti. Voda ke zkoušce těsnosti nesmí být teplejší než 50°C. O výsledku zkoušky bude vyhotoven protokol.

	Topná zkouška:

Při topné zkoušce se kontroluje správná funkce armatur, dosažení technických parametrů projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, nejvyšší výkon zdrojů tepla.

Topná zkouška trvá 72 hodin bez delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení

Poznámka:

Před zprovozněním potrubních systémů bude provedeno napuštění a důkladný proplach potrubí.

Napouštění a proplach bude proveden studenou vodou nebo vodou z vratné větve horkovodu za účasti provozovatele horkovodu. Rychlost napouštění resp. prvního najetí potrubí nesmí překročit hodnotu 20°C/hodinu dle provozního předpis výrobce předizolovaného potrubí.

Tlak vody při proplachování potrubí musí být stálý po celou dobu. Propláchnuté potrubí může být dáno do provozu až po kontrole těsnosti armatur při pracovním tlaku.

## 7.3	Kontroly a zkoušky při uvádění do provozu

Uvádění do provozu provede zhotovitel pro každou část díla samostatně v souladu se smlouvou.

V rámci kontrol a zkoušek při uvádění do provozu se provádí ověření funkce celého souboru zařízení dodávaných v rámci dané části díla vč. sladění funkce těchto zařízení navzájem a sladění s navazujícími zařízeními a sítěmi.

Rozsah aktivace technologického procesu při těchto zkouškách závisí na charakteru konkrétní zkoušky a bude popsán v podmínkách zkoušky v programu zkoušky.

Tyto zkoušky zahrnují zejména:

	Vyzkoušení funkcí všech strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, automatizačních systémů, elektrozařízení ve vzájemné součinnosti tak, aby byla zaručena kompletní funkčnost dané Části díla jako celku vč. prověření vazeb jejích jednotlivých částí a její kompatibility s dříve instalovanými Částmi díla a s navazujícím zařízením objednatele a jiných subjektů.

	Zkoušky a průkazy, kterými ověří, zda jsou splněny veškeré požadavky na technické řešení díla uvedené ve smlouvě, zejména požadavky na funkce, technické parametry, výkonnost, provedení a kvalitu díla.

Součástí těchto zkoušek pro teplovodní přípojky bude i:

	Vyvážení celé teplovodní soustavy vždy po dokončení díla s nastavením vyvažovacích armatur (průtok, diferenční tlak)

	Topná a dilatační zkouška

Výsledky všech zkoušek a proměření souvisejících s montáží, uváděním do provozu a následným provozováním potrubních rozvodů a zařízení předá zhotovitel, spolu s ostatní dokumentací uvedenou v kap. 9.5 protokolárně objednateli jako podklad pro protokol o uvedení do provozu části díla (viz čl. 25 smlouvy).

Pokud nebudou pro topnou zkoušku vhodné venkovní teplotní podmínky, bude topná zkouška provedena v rámci ověřovacího provozu, při vhodných provozních a teplotních podmínkách.

## 7.4	Ověřovací provoz

Následně po podpisu protokolu o uvedení do provozu bude v souladu s čl. 25.6 smlouvy zahájen ověřovací provoz díla, ve kterém bude dílo provozováno zhotovitelem podle potřeb objednatele.

V rámci ověřovacího provozu zhotovitel provede dokončovací práce a odstranění případných vad a nedodělků příslušné a ověření jejích provozních vlastností ve všech předpokládaných provozních režimech vč. jejího konečného seřízení a provedení opakovaných zkoušek v případě, že jsou nutné pro prokázání odstranění vady uvedené v protokolu o uvedení do provozu.

V rámci ověřovacího provozu současně prokáže zhotovitel objednateli splnění garantovaných parametrů/funkcí příslušné etapy díla specifikovaných v kap. 7 této Přílohy smlouvy, pokud nebyly prokázány již v průběhu zkoušek prováděných v rámci uvedení do provozu.

Protokol o úspěšném provedení zkoušek prokazujících splnění garantovaných parametrů bude podkladem pro protokol o převzetí části díla.

# 8.	Dokumentace

## 8.1	Účel dokumentace zpracované v rámci smlouvy

Dokumentace zpracovávaná v rámci smlouvy musí být dodána zhotovitelem v takovém rozsahu, množství, termínech a kvalitě, aby umožnila:

	posouzení základního technického řešení díla, jeho rozdělení do časových úseků v souladu s Časovým harmonogramem realizace díla souladu s požadavky smlouvy,

	koordinaci jednotlivých částí díla navzájem

	zajištění kompatibility díla a navazujícího stávajícího zařízení objednatele nebo jiných vlastníků

	zajištění kvality díla,

	demontáž a likvidaci nahrazovaného zařízení,

	provedení díla, jeho montáž a uvádění do provozu

	zaškolení personálu objednatele,

	provoz, údržbu a opravy díla,

	zdokumentování konečného stavu díla.

## 8.2	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem před zahájením realizace díla/etapy díla

Před zahájením realizace díla/etapy díla bude zhotovitelem zpracována a předána objednateli zejména následující dokumentace:

	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby (nebo jen projekt) je dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) v platném znění.

Součástí Projektová dokumentace pro provádění stavby bude i DIO (dopravně inženýrské opatření).

Projektová dokumentace pro provádění stavby může být zpracována postupně, pro část 1 a část 2.

	Plán BOZP díla

objednatel zpracuje dle požadavků zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Zhotovitel v případě potřeby aktualizuje plán BOZP díla dle výstupů z PD pro provádění stavby.

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude popisovat zajištění a zásady dodržování a prevenci BOZP při provádění stavby.

Plán bude vycházet z konkrétních podmínek na staveništi, z konkrétních technologických postupů, druhů práce a činností, kterými zhotovitel dosáhne realizace a bude mít úzkou provázanost s ZOV.

Plán BOZP díla bude zpracován najednou pro dílo jako celek.

Před zahájením realizace díla bude zhotovitelem zpracována a předána objednateli zejména následující dokumentace:

	Plán kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem v rámci díla

Plán kontrol a zkoušek musí zahrnovat všechny kontroly a zkoušky, které bude zhotovitel a jeho poddodavatelé provádět v souladu se smlouvou ve všech fázích přípravy a realizace díla a kterými zajistí a prokáže soulad díla s požadavky smlouvy.

Plán kontrol a zkoušek řazený podle SO a dále v časové posloupnosti provádění kontrol a zkoušek bude obsahovat zejména

	název zkoušky nebo kontroly,

	zkoušené nebo kontrolované zařízení,

	kontrolní metody a předpisy k jejímu provedení (kontrolní postup) včetně kritérií pro hodnocení výsledků kontroly nebo zkoušky.

	způsob zaznamenání výsledku (nálezu) kontroly, zkoušky a jejího hodnocení,

U jednotlivých kontrol a zkoušek bude vyznačeno, u kterých zkoušek je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele.

	Ostatní dokumentace nutná pro realizaci díla.

## 8.3	Seznam dokumentace předkládané zhotovitelem současně s dodávkou potrubí vč. jeho příslušenství a dalšího technologického zařízení díla

	Průvodní technická dokumentace

Součástí dodávky zařízení bude standardní dokumentace použitých výrobků a materiálů – typové projekty, katalogy, atesty atd.

Pro veškerá dodávaná zařízení bude dodána veškerá průvodní technická dokumentace potřebná pro jejich transport, montáž, uvedení do provozu, provoz, hledání závad a bezpečnou obsluhu.

	Provozní předpisy a předpisy pro údržbu

Provozní předpisy pro dodávanou technologii budou zpracovány tak, aby umožnily obsluze bezpečné vedení provozu ve všech normálních provozních stavech, a zároveň musí obsluze poskytnout dostatečné informace o tom, jak si počínat při stavech mimořádných.

Předpisy pro údržbu budou zpracovány tak, aby byly základní pomůckou pro provádění údržby a zajišťování náhradních dílů a pro zaškolení provozního personálu.

## 8.4	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem k datu podpisu protokolu o uvedení díla do provozu

Před podpisem protokolu o uvedení do provozu díla, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve, musí být předána minimálně následující dokumentace:

	fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací

	fotodokumentace a protokolární předání prostupů do objektů

	oprávnění svářečů

	protokoly o zkouškách provedených v souladu s kap. 9 zhotovitelem v rámci díla podle Plánu kontrol a zkoušek vč.

	protokolů o provedení kontroly svarů prozářením

	protokolů o zkoušce těsnosti

	protokolu o topné a dilatační zkoušce

	protokolů o tlakové zkoušce

	protokolů o rázové zatěžovací zkoušce povrchů

	protokolu o zkoušce detekčních vodičů (alarm systému potrubí)

	revizní zprávy tlakových nádob

	revizní zprávy elektro

	pasporty tlakových nádob

	záruční listy tlakových nádob, výměníků, čerpadel, elektroventilů, KPS…

	atesty pojistných armatur

	uzavřený stavební deník

	návrhy místních provozních řádů jednotlivých rekonstruovaných VS/DPS

## 8.5	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem k datu podpisu protokolu o převzetí díla

K datu  převzetí díla, pokud předpisy nevyžadují jejich předložení dříve, musí být předána minimálně následující dokumentace:

	prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, a jeho prováděcího nařízení vlády ČR

	veškeré doklady včetně kopií faktur prokazující uložení/zneškodnění veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s realizace díla zhotovitelem v souladu s platnými zákony ČR

	protokoly o opakovaných zkouškách v průběhu ověřovacího provozu provedených v souladu s kap. 9 této Přílohy smlouvy zhotovitelem v rámci díla podle Plánu kontrol a zkoušek

	ostatní dokumentace nutná pro předání a převzetí díla a jeho následnou kolaudaci.

## 8.6	Seznam dokumentace zpracované a předkládané zhotovitelem po převzetí díla.

Na závěr realizace díla zhotovitel zpracuje a předloží objednateli následující dokumentaci:

	Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace bude zpracována v rozsahu a členění, jak je vyžadováno v § 4 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb) v platném znění.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat všechny změny vzniklé v průběhu projekčních prací, výstavby, montáže a uvádění do provozu (změny realizovaného díla oproti schválené projektové dokumentaci pro provádění stavby).

Všechny části této dokumentace budou označeny "Dokumentace skutečného provedení stavby ke dni:" razítkem červené barvy a budou potvrzeny podpisem (modrou barvou) odpovědného zástupce zhotovitele.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli do 30 dnů od podpisu protokolu o převzetí etapy díla.

## 10.7	Množství a jazyk dokumentace vypracované zhotovitelem

projektová dokumentace pro provádění stavby bude předána v šesti (6) tištěných vyhotoveních a 2x v digitální verzi na CD,DVD.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve čtyřech  (4) tištěných vyhotoveních a 2x v digitální verzi na CD, DVD,

Ostatní dokumentace bude předána ve třech (3) tištěných vyhotoveních (originál + barevná kopie) a 2x v digitální verzi na DVD, CD

Veškerá dokumentace bude dodána v českém jazyce.

## 8.8	Schvalování dokumentace

Veškerá dokumentace zpracovaná zhotovitelem podléhá schválení objednatelem.

## 8.9	Formát předávané dokumentace:

### 8.9.1	Tištěná forma

Tištěné dokumenty a výkresy budou předávány ve formátech v souladu s normami ČSN. Pro textové dokumenty bude používán formát A4, pro ostatní dokumenty budou přednostně používány formáty A4 a A3.

Větší formáty budou použity pro výkresy, které pak budou složeny tak, aby bylo umožněno jejich vložení do šanonu formátu A4.

Pokud budou některé projektové výstupy zakreslovány do stávajících dokumentů, bude zachován jejich původní formát.

Originál každého listu výkresu bude zhotoven na kvalitním materiálu ve formě výstupu z laserové nebo inkoustové tiskárny nebo plotteru.

### 8.9.2	Elektronická forma

Výkresová dokumentace bude předána v nativních formátech programu AutoCAD Rel. 2012 nebo předchozí (*.dwg, *.dxf) a zároveň ve formátu *.pdf.

Textové dokumenty budou předány v nativních formátech programu MS Word 2010 nebo předchozí (*.doc,*.docx).

Databáze, tabulky, seznamy budou předány v nativních formátech programu MS Excel 2010 nebo předchozí (*.xls, (*.xlsx).

Harmonogramy budou předány v nativním formátu programu MS Project 2007 (*.mpp). Zároveň budou vždy předkládány ve formátu *.pdf.

Grafické soubory (případná fotografická dokumentace, přiložená jako doplňky technické specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu *.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu *.pdf.

Všechny elektronické verze dokumentů budou předávány v „otevřené“ (heslem neuzavřené) verzi, tzn., budou moci být prohlíženy, tisknuty a bude z nich moci být kopírováno.

Dokumentace bude v editovatelné podobě a bez použití speciálních nástaveb (např. CADELEC).

Výjimku tvoří pouze dokumenty neexistující u zhotovitele v editovatelné podobě (katalogové listy, revizní zprávy, atd.).

K elektronické dokumentaci budou přiložené veškeré případné nestandardní fonty, knihovny, typy čar, šrafovací, vykreslovací (plotrovací) a jiné styly nebo jiné doplňky nutné k řádnému a úplnému zobrazení dokumentace.

# 9.	Normy a předpisy

zhotovitel se zavazuje, v souladu s čl. 11.6 smlouvy, dodržovat všechny:

##### (i)	platné harmonizované normy ČSN EN tj. normy vztahující se k dílu, které přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob jakož i

##### (ii)	normy ČSN uvedené v Doplňku 1

##### (iii)	platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice, zejména pak

Zákony

 zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci, IPPC), ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků

 zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 20/1993 Sb., o zabezpečování výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 114/1992 Sb., České národní rady o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) , ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 zákonem č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhlášky

 vyhláškou MMR č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 502/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MZ č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MZ č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MV č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MV č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ERÚ č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ČÚBP č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MZV č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě bezpečných věcí (ADR), ve znění vyhlášky č. 159/1997 Sb. a vyhlášky 54/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,

 vyhláškou MŽP č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších změn a doplňků,

Nařízení vlády

 vyhláškou 8/1985 Sb., o úmluvě o mezinárodní přepravě (COTIF), ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 nařízením vlády č. 23/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků,

Ostatní

 pravidly provozování distribučních soustav zpracovanými provozovateli distribučních soustav a schválenými energetickým regulačním úřadem, ve znění pozdějších změn a doplňků,

 a souvisejícími zákony, vyhláškami a nařízeními vlády ČR, ve znění pozdějších změn a doplňků.

##### (iv)	a dále všemi dalšími právními předpisy platnými v České republice uvedenými v doplňcích této přílohy 1 smlouvy.

# 10.	Doplňky

Součástí této Přílohy 1 smlouvy jsou následující doplňky:

PD pro výběr dodavatele stavby

Seznam dokumentace viz. soubor Seznam dokumentace.pdf