Příloha č.1a

| Číslo karty: 1/01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.1) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.1a - Vzduchotechnika tunelu - elektro část |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | PROUDOVÝ VENTILÁTOR V TUNELU (16 ks); VENTILÁTOR V TUNELOVÝCH SPOJKÁCH (10 ks); požární klapky (20 ks), přetlakové klapky v tunelových propojkách (10 ks), přetlakové klapky v PTO (3ks), KLIMATIZACE VE VELÍNU PODÚSTŘEDNY (2ks -vnitřní, 2x- vnější); Ventilátor do čtyřhranného potrubí (1 ks); Axiální ventilátor v PTO (3 ks) - podrobný přehled a specifikace viz DSPS |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Prohlídka kabelových rozvodů v rámci celého PS (uložení, celistvost, nadměrné zahřívání) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe rozvaděčů a rozvodek (vnější očištění a vnitřní vyčištění skříní, vysátí prachu, kontrola a dotažení spojů ve svorkách přístrojů, kontrola funkce jednotlivých prvků. V případě zjištění koroze provést pasport korozí zasažených míst). | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3. Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 221 920,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.1) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.1b - vzduchotechnika tunelu - strojní část |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | PROUDOVÝ VENTILÁTOR V TUNELU (16 ks); VENTILÁTOR V TUNELOVÝCH SPOJKÁCH (10 ks); požární klapky (20 ks), přetlakové klapky v tunelových propojkách (10 ks), přetlakové klapky v PTO (3ks), KLIMATIZACE VE VELÍNU PODÚSTŘEDNY (2ks -vnitřní, 2x- vnější); Ventilátor do čtyřhranného potrubí (1 ks); Axiální ventilátor v PTO (3 ks) - podrobný přehled a specifikace viz DSPS |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola táhel, šroubových spojů, kontrola funkce požárních klapek, kontrola za provozu, kontrola funkce servopohonu (PTO, tunelové propojky, objekt trafostanice). | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Kontrola chodu ventilátoru v propojkách. | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.3 Kontrola vzduchotechnického vybavení v PTO (vzduchotechnická jednotka, klimatizační jednotky, ventilátory, klapky) - úplnost zařízení, funkce, kontrola všech filtrů a chladiva | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.4 Kontrola vzduchotechnického vybavení v objektu trafostanice | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe vzduchotechniky propojek | 1 x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2. Profylaxe vzduchotechniky v tunelu (hlavní ventilace) včetně kompletní revize elektro na veškeré vzduchotechnice a zkoušek větrání | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3. Profylaxe vzduchotechniky PTO a trafostanic | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 677 080,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.2) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.2a - Osvětlení tunelu - hlavní a vedlejší tunelové osvětlení |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Výbojkové svítidlo Indalux, IZT6-CB, 1x400W, HPS.t. (343 ks); Výbojkové svítidlo Indalux, IZT6-CB, 1x250W, HPS.t. (119 ks); Výbojkové svítidlo Indalux, IZT3-2, 1x250W, HPS.t. (71 ks); Výbojkové svítidlo Indalux, IZT3-1, 1x150W, HPS.t. (22 ks); Výbojkové svítidlo Indalux, IZT3-2, 1x250W, HPS.t., STM.52% (136 ks); Výbojkové svítidlo Indalux, IZT3-2, 1x250W, MH (52 ks); Zářivkové svítidlo Indalux, 652-IZT-D, 2x58W (22 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Vizuální kontrola neporušenosti krytí a upevnění svítidel | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění optických ploch jasoměrů. | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 2.2. Profylaxe svítidel. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3. Kompletní výměna světelných zdrojů (průjezdové osvětlení 150 W) | 1x za 3 roky |  |  |  |
|  | duben 2020, |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 2.4. Kompletní výměna světelných zdrojů (akomodační osvětlení 400, 250, 150 W) | 1x za 3 roky |  |  |  |
|  | duben 2020, |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 2.5. Kompletní výměna světelných zdrojů v tunelových spojkách | 1x za 3 roky |  |  |  |
|  | duben 2020, |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 2.6. Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 762 689,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.2) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.2b - Osvětlení tunelu - nouzové únikové osvětlení |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Diodové svítidlo Schréder, BT-1L, 12W-LED (368 ks); Nerezový krycí plech pro BT-1L (344 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Vizuální kontrola neporušenosti krytí, upevnění, funkčnosti | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 302 552,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/05 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.2) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.2c - Osvětlení tunelu - kabelové rozvody, nerezové žlaby, rošty |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | žlaby - 5800m (nerez), rošty - 230 m, kabeláž - viz DSPS |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Vizuální kontrola provozního souboru | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe kabelových rozvodů a jejich uložení, profylaxe žlabů a roštů | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2. Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 311 736,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |
| Číslo karty: 1/06 |  |  |  |  |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.3) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.3a - dálniční informační systém - proměnné a prosvětlené dopravní značení, návěstidla (tunel) |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | PDZ – Jízda v pruzích – S8; PDZ – Nebezpečí smyku – A8; PDZ – Nejvyšší povolená rychlost B20a; PDZ – Zákaz vjezdu vozidel, jejíchž výška přesahuje stanovenou mez – B16; PDZ – Jiný příkaz – “vypněte motory“– C14a; PDZ – “Nouzové stání“– IP9; PDZ – “dvoubarevná soustava s plnými světly žlutá/červená– S1; PDZ – “signál dvou vedle sebe umístěných střídavě přerušovaných červených světel doplněná žlutým blikačem“– S13 + S7; PDZ Označník SOS skříně; PZD Značka únikový východ; ZPI (podrobně viz DSPS) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Celková kontrola stavu značek s prověřením správné funkce, kontrola nosných konstr. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Čištění značek a jejich nosných konstrukcí postřikem tlakovou vodou (uvnitř tunelu), otření čelní stěny značek hadrem, navlhčeným v saponátovém roztoku | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Plošná výměna světelných zdrojů (případně celé PDZ) u trvale svítících symbolů značek v normálním provozu | 1x za 10 roků (poprvé v r. 2018) |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 2.3 Revize el. části | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 330 268,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/07 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.3) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.3b - dálniční informační systém - reflexní bezpečnostní značky |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Cedule označující vzdálenost k nejbližšímu únikovému východu budou o rozměrech 1200x300 mm; Cedule označující vzdálenost k nejbližšímu hydrantu; Cedule IS 18a “kilometrovník“; Označení SOS skříní |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Vizuální kontrola | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.2 Kontrola technického stavu značky | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe DIS - reflexní značky | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 105 040,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/08 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.4) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.4 Tísňové volání |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Skříň SOS (14 ks); SOS hlásky (4 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola SOS hlásky a skříně vč. signalizace stavů na počítači - kontrola funkce blikačů a piktogramů, osvětlení SOS skříní, telefonického spojení, nouzových tlačítek a RHP, lékárničky | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.2 Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnosti | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Kompletní profylaxe zařízení SOS skříně/hlásky, skel na světlených značkách (IJ6) a na pozičních blikačích (výměna nefunkčních zdrojů a kompletní vnější a vnitřní čištění) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3 Revize el. části | 1x za rok |  |  |  |
|  | září |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 772 656,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/09 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.5) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.5 Telefonní spojení v tunelu a servisní telefon |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | přenosný telefon s kabelem ukončeným konektorem RJ11 (2 ks); ústředna v PTO, pult dispečerského telefonu v PTO |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola funkce telefonního přístroje, zkouška spojení | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.2 Kontrola všech funkcí telefonní ústředny, test vazby na řídicí systém | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3. Kontrolní měření kabelů a propojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe zařízení (Očištění kabinetu tel. ústředny vlhkým hadrem namočeným do roztoku se saponátovým prostředkem, vizuální kontrola stavu všech zařízení) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2. Revize elektrického připojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3. Odstranění prachu z vnitřní části ústředny | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 217 064,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.6) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.6 - Elektrická požární signalizace |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Tlačítkový hlásič požáru (50 ks); Ústředna EPS; opticko-kouřový hlásič požáru (15 ks), tepelný kabel Fibrolaser II. (včetně 2 ks vyhodnocovací jednotky) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola základních funkcí ústředny a doplňujících zařízení za provozu (autorizovaným technikem) | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.2. Test kapacity akumulátorů a dobíjení. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3. Funkční zkouška činnosti EPS při provozu (zkouška funkcí ústředny, všech automatických hlásičů, fibrolaseru testovací sadou, přenos signálů na ŘS, funkce OPPO) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.4. Kontrola strojní části systému SHZ na PTO (kontrola provozních tlaků lahví SHZ, kontrola spouštěcích aktivátorů ventilů, kontrola hadic a potrubí, kontrola trysek SHZ) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 2.1 Tlaková zkouška lahví SHZ (FM200 2ks) | 1x za 10 let |  |  |  |
|  | Leden 2027, |  |  |  |
|  | za zakázku: | 0 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 227 200,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.7) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.7 - Elektrická zabezpečovací signalizace |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | 1x ústředna, 1x zdroj, 3x klávesnice, magnetické kontakty (55 ks), PIR čidla (8 ks), venkovní siréna (1 ks) - podrobně viz DSPS |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Komplexní funkční zkouška celého systému EZS | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.2. Kontrola koncových prvků a neporušenosti krytí rozváděče, dotažení všech šroubových vodivých spojů vodičů | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3. Test akumulátoru | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe koncových prvků a ústředny EZS. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 173 460,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/12 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.8) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.8 - CCTV |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Barevná otočná kamera FAC 848 I (6 ks - před portály); Barevná kamera FAC 940 (76 ks - z toho 3ks trafostanice, 3ks PTO); Optopřevodník UTF4210-TX/MSA - MM, video+data, vysílač (43 ks); triplexní digitální videorekordér Dallmeier (6 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola všech funkcí televizní ústředny, videodetekčního zařízení, záznamového zařízení, test všech druhů vazby na ŘS | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.2. Kontrola všech funkcí pevných a otočných kamer, kontrola stability obrazu, parametrizačních funkcí, kontrola otočných stativů | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.3. Kontrola stavu monitorů, funkčnosti klávesnic | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.4. Kontrola sestavy optopřevodníků, kontrola optické trasy | 2x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Nastavení zařízení v návaznosti na SW vybavení CCTV a nadstavbového SW Trafikon | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 2.2. Čištění kamer, odmaštění, kontrola (zvláštní pozornost věnovat průhledovému sklu), v případě potřeby výměna prachových filtrů | 6x za rok |  |  |  |
|  | únor duben červen srpen říjen prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 24 |  |  |
| 2.3 Profylaxe CCTV, vyčištění, promazání a nastavení mechanických dílů otočných souprav, kontrola, čištění a konzervace konektorů, kontrola těsnosti vodotěsných krabic a skříní | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.4 Revize el. připojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 848 120,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.9) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.9a - Bezdrátové spojení s jedoucími vozidly a informační rozhlas - bezdrátové radiové spojení |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | DK 30/T Tlakový reproduktor určený do tunelu (170 ks); DA-S 10-130/T Tlakový reproduktor do propojky (11 ks); DSC15 Mikrofonní stanice 12 tlačítek (3 ks); DKM18 Přídavný modul s 18 tlačítky (3 ks); Výkonový stojan 2 x 500W /2 x 500W rezerva; Výkonový stojan 6 x 500W /2 x 500W |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Periodická prohlídka zařízení, měření pokrytí radiovým signálem ve všech kmitočtových pásmech, včetně protokolu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe systému včetně vyčištění rozvaděče | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2 Revize el. připojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 545 944,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.9) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.9b - Bezdrátové spojení s jedoucími vozidly a informační rozhlas - informační rozhlas |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | DK 30/T Tlakový reproduktor určený do tunelu (170 ks); DA-S 10-130/T Tlakový reproduktor do propojky (11 ks); DSC15 Mikrofonní stanice 12 tlačítek (3 ks); DKM18 Přídavný modul s 18 tlačítky (3 ks); Výkonový stojan 2 x 500W /2 x 500W rezerva; Výkonový stojan 6 x 500W /2 x 500W |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola všech funkcí rozhlasové ústředny včetně mikrofonní stanice a převodníku | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.1. Kontrola návaznosti rozhlasové ústředny na řídicí systém | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe a očištění tlakových reproduktorů | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Revize el. připojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 387 636,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.10) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.10 - Řídicí systém dopravy a technologie |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | hlavní stanice (2 servery), podstanice (2 servery), vizualizační server dopravy a technologie |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola a mechanických konstrukcí, vnějšku a vnitřku skříní, povrchových úprav, krytí rozvaděčů | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Kontrola napájecích napětí, kabelových propojů, kontrola a dotažení šroubových svorkových spojů | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.3. Komplexní kontrola řídících pracovišť a nábytku | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.4. Kontrola systémových hlášení | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.5. Kontrola komponentů dispečerských stanic | 6x za rok |  |  |  |
|  | únor duben červen srpen říjen prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 24 |  |  |
| 1.6. Systémová kontrola jednotlivých prvků (komunikace - převodníky) pomocí dálkové správy | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe provozního souboru a kompletní vnější očištění a vnitřní vyčištění, standardní nastavení funkcí a vazeb | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2. Komprimace databázových deníků | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 2.3. Revize el. zařízení | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 981 730,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/16 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (611.11) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.11 - Měření pro řídicí systém |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Zařízení pro měření CO/NO (6 souprav), měření opacity (2 soupravy), měření proudění vzduchu (v tunelu 4 soupravy, vně tunelu 2x anemometr) detekce mlhy (2 ks - VISALA), měření otáček a vibrací na proudových ventilátorech (16 souprav), měření zaplavení (1 sada), zařízení pro měření teploty a relativní vlhkosti (30 sad), jasoměry (3 sady), zařízení pro měření nadměrné výšky vozidel (10 sad), měření dopravních parametrů (8 smyček + 2 detektory), zařízení pro měření tlaku v požárním vodovodu (1 sada), zařízení pro energetická měření (2 sady) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Komplexní kontrola každého ze systému: kontrola parametrů, datové komunikace, napájecích napětí, kontrola funkce, kontrola nepoškozenosti | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Kontrola uchycení čidel (správnost nasměrování čidel, detekčních zařízení a pevnost spoje) v rámci celého PS | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3 Funkční zkouška zařízení pro měření výšky vozidel | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.4 Kontrola funkce detekce a správného měření indukčních smyček | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe čidel (měření CO, NO, opacity, rychlost a proudění vzduchu, jasoměry, detekce mlhy), při závadě ihned odstranit. | 6x za rok |  |  |  |
|  | únor duben červen srpen říjen prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 24 |  |  |
| 2.2 Profylaxe zářezů indukčních smyček | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3 Profylaxe všech senzorů v rámci PS dle pokynů výrobce (při mytí vhodně zakrýt nebo sejmout) | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 2.4 Provedení revize el. částí | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.5. Revize funkce a správnosti měření zařízení v rámci celého PS | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 997 612,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/17 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.12) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.12a - Řídicí podústředna (vlastní objekt podústředny u portálu Ostrava + velín SSÚD) |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | velín PTO (2xPC, 2 monitory, klávesnice, tiskárna, vč. propojovací kabeláže), velín SSÚD (2xPC, 2 monitory, klávesnice, tiskárna, vč. propojovací kabeláže); 4x zobrazovací monitor (velín PTO), Velkoplošný zobrazovací systém OverView mDG50-DL fy. Barco (velín SSÚD), 6x zobrazovací monitor (velín SSÚD) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola systému, kontrola parametrů, datové komunikace, napájecích napětí, kontrola funkce | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Kontrola dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění, zkouška ovládání | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3 Test a kontrola dotykového panelu (PTO) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.5 BARCO - komplexní kontrola jednotlivých projekčních modulů | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Provedení revize el. částí | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2. Profylaxe celého PS včetně výměny zdrojů v projekční stěně BARCO | dle potřeby (nejpozději 1x za 2 roky) |  |  |  |
|  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| 2.3. Očištění rozvaděče a elektrického zařízení v rámci PS suchou cestou | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 708 730,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/18 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.12) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.12b - Řídicí podústředna (Budova DO PČR u stanice HZS Ostrava-Přívoz) |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | 1xPC, 2x monitor, klávesnice, vč. propojovací kabeláže, velkoplošný zobrazovací systém OverView mDG50-DL fy. Barco + 6x monitor |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola zařízení, stav zařízení, úplnost a neporušenost | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Kontrola dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění, zkouška ovládání | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3 Kontrola funkce jednotlivých prvků | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Provedení revize el. částí | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| 2.2. Profylaxe podústředny a velínu včetně telestěny | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3. Výměna nesvítících zdrojů v projekční stěně BARCO | dle potřeby (nejpozději 1x za 2 roky) |  |  |  |
|  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 323 330,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.13) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.13 - Trafostanice VN-NN |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Modulární zapouzdřený rozváděč do 25kV SCHEIDER Electric SM6 (2 ks); Transformátor 21/0,4kV, 1600kVA, SGB 1600/20 (2 ks); Trojfázový silový kondenzátor 20kVAr (2 ks); Univerzální skříň měření USM/Bo22+o22; Rozváděč NN, 400V, 50Hz, 4pole; Rozváděč NN, 400V, 50Hz, 2 pole; Rozvodnice NN, 400V, 50Hz |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Běžná fyzická kontrola - prověření stavu zařízení, vizuální kontrola celistvosti (transformátor) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Kontrola dotažení spojů, svorek, krytí a dalších upevnění, funkční zkouška automatického záskoku, signalizace a ovládání | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.3. Vizuální kontrola uložení kabelových vedení a celistvosti kabelových vedení | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe a očištění rozvaděče a elektrického zařízení v rámci PS suchou cestou | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2. Revize el. zařízení | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 738 644,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.14) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.14 Rozvody NN tunelu |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Rozváděče NN s krátkodobým výpadkem a odpojením nazálohované zátěže (11 ks); Rozváděče NN – bezvýpadkové napájení z RUPS (11 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola - prověření stavu zařízení, vizuální kontrola úplnosti a neporušenosti | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe včetně očištění a oprášení konstrukcí a žlabů v rámci celého PS, vizuální kontrola celistvosti konstrukcí a žlabů, včetně kontroly povrchové úpravy v rámci celého PS, kontrola svarů, dotažení šroubových spojů, kontrola spojů žlabů - vystavení protokolu o kontrole dotažení | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3 Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.4 Očištění a impregnace (konzervace - proti vlhkosti) vybavení rozvaděčů aerosolem | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 036 986,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/21 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.15) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.15 - Záložní zdroj (tunel) |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Dieselagregát CATERPILLAR, DA 1250kVA; Dvouskříňový rozváděč pro převzetí zátěže; Kontejner pro energocentrálu ZK-ISO 1AAA; Rotační zdroj UPS 500kVA (2x 250 kVA) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Běžná fyzická kontrola - prověření stavu zařízení vizuální prohlídkou (ovládání zůstane ve stavu dálkově) | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.2. Pravidelná čtvrtletní servisní prohlídka (zkouška DA naprázdno, pod zatížením, kontrola stavu náplní, filtrů atd., očištění rozvaděčů, kontrola dotažení spojů, svorek v rámci PS, RUPS-kontrola všech stavů a funkcí, vnitřní kabeláže) - nutná spolupráce s firmou PHOENIX-ZEPPELIN | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.3. Pravidelná roční servisní prohlídka (výměna filtrů DA - naftový, olejový, vzduchový, výměna oleje, RUPS - výměna filtrů, oleje, kontrola a doplnění kapaliny čerpadla, měření setrvačníku, zkouška DA naprázdno, pod zatížením, očištění rozvaděčů, kontrola dotažení spojů) - nutná spolupráce s firmou PHOENIX-ZEPPELIN | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění, vysunutí, promazání a odzkoušení mechanických blokád | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2. Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| 2.3. Výměna ložisek RUPS - práce budou prováděny technikem autorizovaným výrobcem zařízení, doporučujeme spolupráci s firmou PHOENIX-ZEPPELIN | 1x za 3 roky |  |  |  |
|  | listopad 2019 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 2.4. Výměna akumulátorů dle výsledků měření kapacity, maximálně 1x za 4 roky | 1x za 4 roky |  |  |  |
|  | říjen 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 601 211,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.16) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.16 - Uzemnění tunelu |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Kontrola a dotažení všech šroubových spojů v rámci celého PS, dotažení spojů ve svorkách | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2 Profylaxe - při zjištění výskytu koroze odstranit korozi a aplikovat nátěr. Navrhnout opatření ke snížení vzniku další koroze. Při rozsáhlé korozi zemnících pásků, kdy je zjištěno zhoršení parametrů uzemnění soustavy, provést výměnu zemnících pásků. | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3. Provedení elektrické revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 226 392,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.17) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.17 - Ochrana před bludnými proudy |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Měření izolačního stavu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.2. Měření bludných proudů - podrobné (v rámci hlavní prohlídky) | 1x za 4 roky |  |  |  |
|  | říjen 2019 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 379 039,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.19) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.19 - Venkovní osvětlení portál Brno |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Výbojkové svítidlo Schréder, Safír 2, 1x250W (11 ks); Stožár ocelový 12m, JBUD 12, včetně výložníku (11 ks); Návěstidlo pro IZS typu 92 302 E 00, 24V, 6,6A včetně izolačního transformátoru (10 ks) k návěstidlu |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Běžná fyzická kontrola - prověření zařízení běžnou prohlídkou, kontrola nátěrů, neporušenosti, úplnosti | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Kontrola dotaženosti spojů, svorek a dalších upevnění | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Údržba elektrické výzbroje stožárů veřejného osvětlení včetně mechanických částí, očištění od prachu | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Provedení revize | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 129 476,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/25 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 611.20) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | PS 611.20 - Venkovní osvětlení portál Ostrava |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Výbojkové svítidlo Schréder, Safír 2, 1x250W (12 ks); Stožár ocelový 12m, UD12-219/159/114, včetně výložníku UD1-2500 (12 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Běžná fyzická kontrola - prověření zařízení běžnou prohlídkou, kontrola nátěrů, neporušenosti, úplnosti | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Kontrola dotaženosti spojů, svorek a dalších upevnění | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Údržba elektrické výzbroje stožárů veřejného osvětlení včetně mechanických částí, očištění od prachu | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Provedení revize | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 95 204,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/26 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.9) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.9 - Nouzové osvětlení mimo tunel a v tunelových propojkách |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | 58 ks svítidel a 20 ks nouzových svítidel v tunelových spojkách (v rozvodnách) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, kontrola funkčnosti osvětlení neporušenosti a úplnosti svítidel v rámci celého SO. Při závadě ihned odstranit | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.2. Vizuální kontrola celistvosti chrániček a kabelového vedení v rámci celého stavebního objektu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Profylaxe a provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 171 756,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/27 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (PS 601.12) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.12 - Řídicí podústředna , kabelová chodba - elektročást |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Zářivkové zavěšené nebo přisazené svítidlo, 2x36W, IP65 (ks 18); Zářivkové zavěšené nebo přisazené svítidlo, 2x36W, IP20 (ks 13); Halogenové 1x300W (ks 2); Nouzové zářivkové svítidlo s piktogramem,1x11W (11 ks); |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, kontrola funkčnosti osvětlení neporušenosti a úplnosti svítidel v rámci celého SO. Při závadě ihned odstranit | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Vizuální kontrola celistvosti chrániček a kabelového vedení v rámci celého stavebního objektu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění optických ploch svítidel | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2. Profylaxe svítidel | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3 Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 66 444,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/28 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.13) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.13 Trafostanice - elektročást (osvětlení, nucené větrání) |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | trafostanice |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, kontrola funkčnosti osvětlení neporušenosti a úplnosti svítidel v rámci celého SO. Při závadě ihned odstranit | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Vizuální kontrola celistvosti chrániček a kabelového vedení v rámci celého stavebního objektu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.3. Vizuální kontrola zařízení pro nucené větrání místnosti transformátorů, vyčištění, servis | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění optických ploch svítidel | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2. Profylaxe svítidel | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3 Provedení revize | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | duben 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 73 922,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/29 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.14) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.14 - Kolektor a kabelová šachta - elektročást |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Zářivkové svítidlo, 2x36W, IP65 (ks 23); Nouzové zářivkové svítidlo s piktogramem,1x11W (ks 7); |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, kontrola funkčnosti osvětlení neporušenosti a úplnosti svítidel v rámci celého SO. Při závadě ihned odstranit | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2 Vizuální kontrola celistvosti chrániček a kabelového vedení v rámci celého stavebního objektu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění optických ploch svítidel | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2. Profylaxe svítidel | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3 Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 90 152,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.18) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.18a - Automatická tlaková stanice - elektročást |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | kompletní jednotka Control 2000 v oceloplechové skříňce včetně hlavního vypínače a všech jistících prvků, motorové ochrany a spínačů a mikroprocesorové řídící jednotky PFU 2000, rozšířená o komunikační modul G100 s rozhraním RS232 |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, prověření stavu běžnou prohlídkou, vizuální kontrola neporušenosti, úplnosti | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Očištění jednotlivých komponentů řídicí jednotky ATS od prachu | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.2 Kontrola komunikace mezi řídicí jednotkou ATS a ŘS, kontrola vazby na ŘS. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2.3 Provedení revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 79 896,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/31 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.18) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.18b - Automatická tlaková stanice strojní část |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Grundfos Hydro 2000 MEH 2CR90-2-2 + 2CRE45-2 PFU; CR90-2-2 (2 ks); CRE45-2 (2 ks) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola, prověření stavu běžnou prohlídkou, vizuální kontrola nátěrů, neporušenosti, úplnosti, těsnosti spojů, manometrů, čerpadel a potrubí. | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.2. Kontrola tlaku a případné dotlakování všech expanzních nádob | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Kontrola dotažení spojů, svorek a dalších upevnění | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 193 040,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/32 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 (SO 601.18) |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | SO 601.18c - Rozvod tlakové vody |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Potrubí DN 200 (litina), 7 šoupat DN 200 se servopohonem a signalizací stavu, suchovody v TS (5 ks), 24 hydrantů v dopravním prostoru tunelu, 4 hydranty před portály, cirkulace s ohřevem |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Běžná fyzická kontrola - stav zařízení, kontrola nátěrů, těsnosti spojů (v kolektoru, kabelové šachtě, prostoru pod kabelovou šachtou), neporušenosti, úplnosti potrubí, vyhřívání hydrantů | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 kontrola dotažení spojů, svorek a dalších upevnění | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 47 272,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/33 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Požárně bezpečnostní zařízení (PBZ) - Funkční zkouška dle vyhl. 246/2001 Sb. |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | viz přehled činností |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Požární klapky, proudové ventilátory v propojkách a tunelu | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.2 Systém EPS (bude vyčísleno v samostatné kartě EPS) | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3 Hasicí přístroje - (30x práškový PG6LE), (13x CO2 S5-KTE/A) - revize | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.4 ATS - funkční zkouška čerpadel, natlakování systému, včetně protokolu | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.5 Rozvod tlakové vody - funkční zkouška potrubí, natlakování systému včetně protokolu | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.6 Požární ucpávky | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.7 Požární obklady | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.8 Stabilní hasicí zařízení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.9 Požární hydranty | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.10 Požární uzávěry | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.11 Informační rozhlas | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.12 Nouzové osvětlení (tunel, ZC, PTO, kabelový kanál, trafostanice) | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.13 Požární dveře (ZC, rozvodny, PTO, trafostanice, kabelový kanál) | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.14 Řídicí systém | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.15. Dieselagregát | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.16. UPS | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.17 Protipožární kanalizační přepážky | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.18 SOS hlásky | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.19 CCTV | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.20 ZDP (Zařízení dálkového přenosu) | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.21 Radiové volání | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.22 Proudové ventilátory | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.23 Přetlakové ventilátory | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.31 Bezpečnostní značení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 2 482 760,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Bezpečnostní audit a provozní dokumentace |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Hodnocení rizik a aktualizace provozní dokumentace díl A Bezpečnostní dokumentace, včetně provozních řádů a správních úkonů v oblasti bezpečnosti, doplnění podkladů pro Krizový plán kraje | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | září 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 92 517,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/35 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | společné činnosti pro bezpečnost provozu v tunelu |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 1. Zajištění příslušných dopravních inženýrských opatření včetně aktivace objízdných tras v případě realizace plánovaných komplexních zkoušek PBZ | 1x za rok |  |  |  |
|  | červen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. Čištění štěrbinových žlabů, včetně protipožárních sifonů, čištění drenáží a drenážní kanalizace, čištění záchytné jímky a ekologická likvidace odpadu v rozsahu: a. štěrbinové žlaby o celkové délce 2560 m (z toho 2160m v tunelu, 400m před portály) b. jímky 2 kusy o celkovém objemu max. 150 m3 c. drenáže o celkové délce 3000 m, drenážní potrubí 230m, kanalizační potrubí 260m d. veškerý materiál z mytí tunelu, drenáží, štěrb. žlabů včetně usazenin z jímek tunelu bude odvezen k ekologické likvidaci. 4 ks šachet nacházející se v prostoru přejezdového pásu na portálu Brno budou zpřístupněny k čištění po ukončení uzávěry tunelu. | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 3. Kontrola funkčnosti dveřních systémů v tunelu Klimkovice včetně základních údržbových prací k zajištění plné funkčnosti (jedná se o dveřní systémy u tunelových propojek) | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 4. Vyčištění, kontrola stavu a funkčnosti 10 ks odvlhčovačů EKOTEZ TE 90 | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 5. Revize vysoušečů + revizní zpráva | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 6. Revize el. části odvodnění šachet v zálivu LTT | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 7. Likvidace ekologicky závadného materiálu po mytí tunelu vč. materiálu z jímek v objemu max. 150 m3 Fakturováno bude skutečné množství odvezeného materiálu. | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 1 657 872,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/36 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Údržba stavebně-technologické části tunelu – vozovky |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | tunel Klimkovice - délka 1088m (LTT), resp. 1077m (PTT) |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrolní měření stavu vozovky protismykových vlastností vozovky v tunelu | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben až září |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1 Základní údržba vozovky – provádí SSÚD Ostrava – Přívoz | min 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 0 |  |  |
| 2.2 Údržba vozovky v tunelu metodou dle výsledků z měření PVV: kl. 3 a více – intenzivní údržba vozovky vysokotlakým čištěním po vyhodnocení zprávy o výsledcích měření a (včetně nájezdů a výjezdů z tunelu a galerie) – 18 570 m2 | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben až říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2.3 Následné měření PVV tunelu Klimkovice (bude provedeno pouze v případě provedené údržby PVV) | 1x za rok |  |  |  |
|  | Po výkonu údržby |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 5 741 056,00 |
| Poznámky: Kontrolu stavu vozovky v tunelu a měření protismykových vlastností vozovky zajistí poskytovatel prostřednictvím autorizované a akreditované laboratoře jednou ročně v období od 1. 4. do 30. 9. kalendářního roku. Kompletní zprávu, protokoly a komentář ke stavu vozovky měřeného úseku akreditovanou laboratoří předloží poskytovatel odbornému subjektu objednatele (Oddělení specialistů provozního úseku) do 10 kalendářních dnů od obdržení zprávy cestou kontaktní osoby uvedené v servisní smlouvě k vydání rozhodnutí. Odborný specialista stanoví na základě výsledků uvedených ve zprávě rozsah, metodu, intenzitu a způsob údržby vozovky a to písemnou formou. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení subdodavatele poskytujícího činnost akreditovaného měření. Uchazeč v rámci stanovení nabídkové ceny bude postupovat takto: Do položky 1.1 uvede uchazeč cenu za celkový úkon měření akreditovanou laboratoří včetně vedlejších nákladů Položku 2.1 uchazeč nenaceňuje. Pro identifikovaný stupeň měření 1 a 2 provádí čištění objednatel vlastními silami (mytí, zametání) - provádí SSÚD Ostrava - Přívoz. Do položky 2.2 uvede uchazeč jednotkovou cenu za ošetření jednoho metru čtverečního vozovky tunelu, nájezdové a výjezdové části tunelu násobenou metráži 18 570 m2 pro identifikované stupně měření stupně 3 a více, k provedení údržby vozovky vysokotlakým čištěním. Obecně u položky 2.2 Uchazeč započítá do ceny za metr čtvereční tedy veškeré náklady na provedení zákroku nebo čištění pro objednatelem schválenou metodou, včetně zabezpečovacích prací, dodávky vody, separaci a následnou likvidaci odpadu, ochranných opatření zabraňujících znečištění technologického vybavení tunelu a opatření proti zanesení odvodňovacího systému tunelu. Jednotkovou cenu tedy bude určovat s ohledem na nejnáročnější výkon uvedené činnosti jako konsolidovanou a bude jí násobit celkovou metráží výkonu. Praktická realizace v průběhu platnosti servisní smlouvy: Nebude-li odborným měřením autorizovanou laboratoří u tunelu a částech nájezdu a výjezdu z tunelu v obou směrech (úseky jsou 77,77 m, podle návrhové rychlosti v tunelu se mění, tato položka platí pro rychlost 80 km/h, pro jinou rychlost je třeba nájezdovou a výjezdovou vzdálenost přepočítat) před a za tunelem zjištěn stupeň 3 a vyšší v žádném jízdním pruhu ani stopě, vykoná čištění vozovky v tunelu objednatel dle bodu 2.1. V opačném případě musí akreditovaná laboratoř přesně určit rozložení jednotlivých stupňů 3 až 5 po metrech a stopách ve všech jízdních pruzích tunelu. Dále s ohledem na homogenní celistvost zákroku bude vypracováno akreditovanou laboratoří doporučení v jakém rozsahu a jakou metodou obnovit PVV v tunelu a v oblasti nájezdů a výjezdů z tunelu. Následně specialista objednatele rozhodne o finálním provedení zákroku, potvrdí metodu, způsob a rozsah zákroku resp. vydá souhlas nebo upraví návrh akreditované laboratoře. Na tomto základě pak poskytovatel zpracuje „Postup k odstranění poruchy“ a předloží ke schválení zástupci objednatele dle smlouvy. Základní požadavky na subjekt provádějící kontrolní měření viz bod 1.1 a 2.3 stanoví zadavatel následovně: - doklad o absolvování harmonizačního testu EU pro stanovení národního referenčního zařízení nebo oprávnění k měření součinitele tření povrchu vozovek pozemních komunikací, vydaného MD v souladu s podmínkami TP 207, případně, pokud MD ČR neuskuteční do ukončení VZ experiment přesnosti ve smyslu TP 207, doložení dokladu nezávislého třetího oprávněného subjektu o provedení experimentálního srovnání zařízení pro měření součinitele tření povrchu vozovek pozemních komunikací vítězného uchazeče s národním referenčním zařízením, obsahujícího i příslušný převodní vztah, provedeného v souladu s TP 207; - Osvědčení o správné činnosti laboratoře pro činnost „Zjišťování součinitele podélného tření povrchu vozovky dynamickým měřícím zařízením“ - Předpokládá se, že uchazeč nebo jeho subdodavatel nebo smluvní partner disponuje 1 (jedním) mobilním zařízením pro měření součinitele podélného tření povrchu vozovky dynamickým měřícím zařízením, vyhovující požadavkům ČSN 73 6177 a TP 207. Stanovení kvalifikačních stupňů ve smyslu této karty údržby probíhá na základě ČSN 73 6177. |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/37 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – Tunel Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Trvalý geotechnický monitoring |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Hydromonitoring - sledování hladiny ve vystrojeném vrtu | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.2. Hydromonitoring - sledování hladiny vody ve studnách (6 ks studní) | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.3. Hydromonitoring - prvotní vyhodnocení sledování hladiny ve vrtu a ve studnách, zpracování protokolu | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.4. Hydromonitoring - odběr a analýzy vod (tunel a ostatní zdroje) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.5. Hydromonitoring - měření vydatnosti výtoků z tunelu (3 odtokové objekty) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.6. Hydromonitoring - vyhodnocení měření vydatnosti výtoků z tunelu, odběrů a analýzy vod, zpracování protokolů o měření | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.7. Tenzometrická a teplotní měření v sekundárním ostění tunelu - odečet teplot v určených pasech (2 instalované profily - pasy B78 a B90 - celkem 24 měření) | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.8. Tenzometrická a teplotní měření v sekundárním ostění tunelu - odečet tenzometrů v tunelovém pasu B78 | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.9. Tenzometrická a teplotní měření v sekundárním ostění tunelu - odečet tenzometrů v tunelovém pasu B90 | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.10. Tenzometrická a teplotní měření v sekundárním ostění tunelu - prvotní vyhodnocení, zpracování protokolu | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 1.11. Tenzometrická a teplotní měření v sekundárním ostění tunelu - údržba čidel, rozvodů a dataloggerů | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden-prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.13. Měření posunů mezi bloky sekundárního ostění v měřících profilech (3 měřicí profily v každé troubě, 2 místa měření posunů na profil = 12 měření) | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.14. Měření posunů mezi bloky sekundárního ostění - prvotní vyhodnocení, zpracování protokolu | 2x za rok |  |  |  |
|  | duben říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 8 |  |  |
| 1.15. Zaměření průjezdního profilu 3D laserovým skenerem - cca 88000 m2 | 1 x za 4 roky |  |  |  |
|  | duben 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku | 1 |  |  |
| 1.16. Konvergenční měření v tunelu - měření na sekundárním ostění (11 profilů v každé troubě = celkem 22 profilů) | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.17. Konvergenční měření v tunelu - prvotní vyhodnocení, zpracování protokolu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.18. Provedení inklinometrického měření (6 inklinometrů) | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.19. Prvotní vyhodnocení inklinometrického měření, zpracování protokolu | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 967 286,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/38 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1, Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Automatizované zpracování dopravních přestupků |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | Kamerové jednotky Unicam D2, jednotky času Unicam Time, výpočetní jednotky, počítačové jednotky |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola činnosti kamer a výpočetní jednotky | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.2. Kontrola činnosti IR osvětlovacích a zábleskových jednotek | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.3. Kontrola funkčnosti dopravních detektorů | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.4. Přeměření a kalibrace zařízení Metrologickým institutem | 1x za rok |  |  |  |
|  | říjen |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |
| 2.1. Údržba kamerových jednotek | 12x za rok |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 2.2. Výměna výbojek v infračervených zábleskových jednotkách | 4x za rok |  |  |  |
|  | únor květen srpen listopad |  |  |  |
|  | za zakázku: | 16 |  |  |
| 2.3. Výměna LED diod v IR osvětlovacích jednotkách | 1x za 2 roky |  |  |  |
|  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 2 |  |  |
| 2.4. Revize elektro připojení | 1x za rok |  |  |  |
|  | duben |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 2 249 742,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/39 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1, Klimkovice |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Tunel Klimkovice, 4707 |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Správní činnosti včetně organizačních a dokumentačních povinností ve prospěch správce tunelu |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1. Revize provozní dokumentace při roční uzávěrce servisu - revize karet údržby | 1x za rok |  |  |  |
|  | prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.2. Pravidelná Hlavní prohlídka | 1x za 4 roky |  |  |  |
|  | v roce 2020 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |
| 1.3. Aktualizace provozní dokumentace tunelu Klimkovice po hlavní prohlídce | 1 za 4 roky |  |  |  |
|  | prosinec 2021 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 1.4. Aktualizace správní dokumentace tunelu | 1 za 4 roky |  |  |  |
|  | říjen 2020 |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 1.5. Revize opatření u rizikových objektů případně přijetí nápravných opatření k udržení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo opatření k ochraně majetku státu na pozemních komunikacích | 1x za rok |  |  |  |
|  | prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| 1.6. Základní kurz obsluh | 1x za 4 roky |  |  |  |
|  | prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 1 |  |  |
| 1.7. Náklady na odbornou přípravu, školení obsluh a výcvik včetně aktualizace SW a HW trenažeru tunelu Klimkovice a materiálů k provádění a vedení výuky a výcviku | 1x za rok |  |  |  |
|  | leden až prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 4 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 3 477 333,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |

| Číslo karty: 1/40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost | Dálnice D1 – SSÚD Ostrava |  |  |  |
| Objektová příslušnost | Dálnice D1 - SSÚD Ostrava |  |  |  |
| Název provozního souboru/stavebního objektu | Vzdálený dohled tunelu Hřebeč |  |  |  |
| Přehled podstatných nebo rozhodných zařízení | 1xPC, 2x monitor, klávesnice, vč. propojovací kabeláže, 1x server, 1x PLC |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti | Četnosti provádění činností |  | Jednotková cena | Celková cena |
|  | Termín realizace |  |  |  |
|  | celkový počet úkonů |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |
| 1.1 Dálková diagnostika systému serveru vizualizace | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.2 Dálková diagnostika řídícího PLC | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.3 Analýza historických dat (ALARM_LOG, EVENT_LOG | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.4 Diagnostika databázových serverů | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.5 Kontrola systémových hlášení, komprimace databázových deníků, kontrola zaplnění disků | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| 1.6. Kontrola komponentů dispečerských stanic včetně vyčištění | 1x za měsíc |  |  |  |
|  | leden–prosinec |  |  |  |
|  | za zakázku: | 48 |  |  |
| celkem: |  |  |  | 763 296,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |