Příloha č. 1c

| Číslo karty: 3/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PS 304 - Akumulační nádrž kontaminovaných vod |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Prefabrikovaná železobetonová nádrž o vnitřních rozměrech 29,72x2,37x2,78 m |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Vizuální kontrola hladiny v akumulační nádrži (dostatečná rezerva k případnému pojmutí požární vody při zásahu) |  |  |  |  | 12x krát za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | leden–prosinec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Chemický rozbor vody z mytí tunelu a v případě vyhovujících výsledků přečerpání do silniční kanalizace, jinak odvoz k ekologické likvidaci (133m3) |  |  |  |  | 2x ročně (1 týden po mytí tunelu - nutná sedimentace) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Odvoz k ekologické likvidaci v případě nevyhovujícího chemického rozboru. Odvoz vždy v případě mimořádné události. |  |  |  |  | po umytí tunelu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dle potřeby (cca 1x za rok) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 552,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PS 461.1 Kamerový systém |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Pevné kamery (3ks v každé tunelové troubě, 2ks na stožárech 50m před portály), otočné kamery (2ks na stožárech 50m před portály, 1ks na stožáru v PTO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola uchycení těles kamer |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Důkladná komplexní kontrola stavu elektrozařízení v rámci PS, odzkoušení všech ovládacích prvků, pohonů, změření izolačního stavu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe kamer (včetně výměny prachových filtrů) a jejich seřízení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Revize el. připojení |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 480,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PS 461 - Systém SOS DIS a ASD |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | 2 ks SOS hlásek před portály (po jedné na obou stranách), 16 ks SOS hlásek na trase R48, 2 ks automatických sčítačů dopravy (trasa R48) |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Fonická kontrola obousměrného spojení a jeho srozumitelnost |  |  |  |  | 4x krát za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | leden duben červenec říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe SOS hlásek |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Profylaxe sčítačů (ASD) a vazeb do systému |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Profylaxe MX a BP skříní |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 474 080,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PS 601 - Vodící osvětlení |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | vodící osvětlení v chodnících (podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS) |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola upevnění vodícího osvětlení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Vizuální kontrola funkčnosti a stavu vodícího osvětlení, výměna případných vadných součástí |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe vodícího osvětlení (společně s mytím chodníků) |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Provedení revize |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 210,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  | PS 601.1 - Požární vodovod |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  | Požární vodovod DN80, 2x nadzemní hydrant, topný kabel |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu armatur a uzavíracích ventilů |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Revize elektrického zařízení (topný kabel) |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola správné funkce vytápění vodovodu |  |  |  | 1x za rok (před začátkem zimního období) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Protočení a promazání uzavíracích ventilů |  |  |  | 4x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | leden duben červen říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 16 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 820,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PS 611 - Osvětlení tunelu, PS 612 - Přípojka pro osvětlení tunelu |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Akomodační a průjezdní osvětlení, noční osvětlení, veřejné osvětlení, jasoměry, stožár osvětlení 5,5m (včetně dvouramenného 2m výložníku), stožár ocelový 12m (včetně dvouramenného 2m výložníku), kabelové rozvody v rámci PS, kabelové nosné konstrukce v rámci PS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Základní kontrola funkčnosti osvětlení |  |  |  |  | 365x za rok (pomocí dálkového dohledu) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | denně v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1461 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Komplexní kontrola akomodačního a průjezdního osvětlení (včetně uchycení a seřízení jasoměrů) |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Komplexní kontrola stavu elektrozařízení v rámci PS, odzkoušení všech ovládacích prvků, změření izolačního stavu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Kontrola kabelových rozvodů v rámci PS |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Kontrola kabelové nosné konstrukce v rámci PS, dotažení šroubových spojů na nosné konstrukci (C profily), stropní úchyty, spojky, zavětrání, vizuální kontrola kotev a stropních úchytů (zda nedošlo k vysunutí kotvy) |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6. Revize elektrického zařízení a rozvodů v rámci PS |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Očištění optické plochy a těles svítidel, očištění hlav jasoměrů vlhkým hadrem, namočeným v roztoku se saponátovým přípravkem |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Plošná výměna světelných zdrojů v rámci PS (dle motohodin) |  |  |  |  | 1x za 3 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Profylaxe jasoměrů |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 464,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Stavební elektroinstalace |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola elektroinstalace |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe elektroinstalace |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 952,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Povrchy ostění, nátěry, oplechování |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Tunelové trouby, odrazná vrstva, sjednocující nátěr, portály, PTO, šachty (drenážní, kabelové, kanalizační, revizní), akumulační nádrž |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Periodická kontrola ostění a portálů |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola vzniku trhlin, jejich zajištění a sledování (umístění pečetí) |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola stavu nátěrů (včetně vnějších a vnitřních nátěrů PTO) |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Zatmelení nebo těsnící injektáž trhlin a údržba ostění včetně nátěrů |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Soustavná obnova všech nátěrů, dle jejich stavu |  |  |  |  | 1x za 5 let |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | červen 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 845,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo karty: 3/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Dělící stěna mezi tunelovými troubami |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Střední dělící železobetonová stěna, spojovací vrata |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu stěny a vzniku trhlin |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola funkčnosti spojovacích vrat |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe spojovacích vrat |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 804,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Nosné tunelové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Tunelové trouby, portály, tunelové výklenky |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu nosné konstrukce, včetně atik |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zaprotokolování všech zjištěných trhlin, deformací apod. |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola stavu dilatačních spár |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Kontrola koroze betonu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Kontrola koroze ocelové výztuže (prorůstání betonem) |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Provádění měření a průzkum u otevřených trhlin |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Čištění povrchu ostění |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 316,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Ocelové nosné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Závěsné konstrukce kabelových žlabů a osvětlení, kabelové konstrukce v šachtách a PTO |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu nátěrů, spojovacích prvků a svárů kovových konstrukcí |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Čištění konstrukce, obnova nátěrů (dle potřeby) |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2 V rámci celého PS, vizuální kontrola celistvosti konstrukcí a žlabů, kontrola svarů, dotažení šroubových spojů, kontrola spojů žlabů - vystavení protokolu o kontrole dotažení |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 788,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Spáry, těsnění, hydroizolace |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Dilatační a pracovní spáry v tunelu, těsnění poklopů kabelových šachet vně i uvnitř tunelu |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Prohlídka všech spár a kontrola vzniku trhlin |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola vzniku náhodných průsaků vody |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 732,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Odvodnění |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Odvodňovací drenáže, terénní odvodňovací žlaby a rigoly, kanalizační vpusti a šachtice, příčná a podélná drenáž, podélné štěrbinové odvodňovače, včetně požárních sifonů |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola zanešení kanalizace a rubových drenáží |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola stavu poklopů všech šachet |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola stavu kanalizace povrchových vod a drenáží v předportálových úsecích |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Čištění drenáží a systému odvodnění |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Odstranění usazenin z požárních sifonů a jejich zavodnění. Dle míry zanesení usazeninami. Maximálně 6x za rok. |  |  |  |  | 6x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | leden březen květen červenec září listopad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 24 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 916,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | SO 251, SO 252 - Zárubní zdi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Zárubní zeď levostranná (km 19,835-20,880), zárubní zeď pravostranná (km 19,920-20,830) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola vyčištění horních a dolních žlabů |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola drenážního potrubí |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola obložení zárubních zdí |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Čištění horních a dolních žlabů |  |  |  |  | dle potřeby, maximálně 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Čištění odvodňovacích vrtů a potrubí tlakovou vodou (s kamerovou kontrolou) |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Odstranění případných náletových křovin |  |  |  |  | dle potřeby, maximálně 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Vyčištění drenážního potrubí tlakovou vodou |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 446,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Pozemky v okolí portálů |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu zeleně a náletových křovin |  |  |  |  | 2x za rok (v době vegetačního období) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sekání trávy (v době vegetačního období) dle potřeby maximálně 2x za rok |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Obnova (výsev) zeleně dle potřeby |  |  |  |  | 1x za 3 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Odstranění případných náletových křovin |  |  |  |  | dle potřeby, maximálně 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen 2018, 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 765,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PTO - stavební část |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu střešní konstrukce a okapů |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola stavu výmalby vnitřních prostor |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Kontrola stavu fasády obvodových stěn |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Vyčištění okapových žlabů |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ošetření povrchu střechy a okapů |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Sanace poškozených částí fasády |  |  |  |  | 1x za 3 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 078,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo karty: 3/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Oplocení u portálů |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola stavu povrchové úpravy |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola napnutí vodícího drátu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Napnutí uvolněného vodícího drátu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Výměna poškozených částí |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 220,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Šachty kabelového vedení |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Prohlídka stavu všech šachet, včetně poklopů a jejich utěsnění |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola odolnosti proti průsakům |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Odstranění koroze, obnova těsnění, sanace průsaků, odstranění nečistot |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 632,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Napájecí bod tunelu a trasové napájecí body |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. POŽADOVANÉ SPECIFICKÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola napájecího bodu |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Profylaxe napájecího bodu |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 704,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Trafostanice |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola zatížení transformátoru |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola náplně transformátoru a izolátorů |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Údržba zařízení a rozvodů VN a NN |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Údržba transformátoru |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Provedení revize |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 398,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | UPS EATON DX 20 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | UPS EATON DX 20 kVA |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola zařízení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola funkčnosti funkční zkouškou |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe zařízení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Výměna baterií v UPS |  |  |  |  | 1x za zakázku |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | dle kapacity baterií - nejpozději v říjnu 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 176,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Klimatizační jednotka PTO Toshiba RAS107 |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola zařízení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola funkčnosti funkční zkouškou |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe zařízení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Provedení revize |  |  |  |  | 1x za 2 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019, 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Doplnění, případně výměna chladiva, dle potřeby max. 1x za rok |  |  |  |  | dle potřeby max. 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 760,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo karty: 3/24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PTO - technologická část |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  | Podrobnosti uvedeny v DSPS/RDS |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Kontrola funkčnosti komunikace přenosného ovládacího zařízení (tablet) s ŘS |  |  |  |  | 12x krát za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | leden–prosinec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Kontrola řádné funkčnosti DIS serveru |  |  |  |  | 12x krát za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | leden–prosinec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Profylaxe ŘS - pro část osvětlení |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Profylaxe serveru videopřenosů |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Profylaxe zařízení pro dálkový dohled (HW a SW) |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Profylaxe koncových zařízení kamerového přenosu |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Zajištění DIO pro údržbové práce |  |  |  |  | Max 6x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2.6. Profylaxe EZS na PTO |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 174 520,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  | Údržba stavebně-technologické části tunelu – vozovky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  | tunel Lysůvky (délka 160 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  |  | Jednotková cena |  | Celková cena |  |  |
|  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOST: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrolní měření stavu vozovky protismykových vlastností vozovky v tunelu |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | duben až září |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ, ÚDRŽBOVÉ A REVIZNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Základní údržba vozovky – provádí SSÚD Ostrava – Přívoz |  |  |  | min 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Údržba vozovky v tunelu metodou dle výsledků z měření PVV: kl. 3 a více – intenzivní údržba vozovky vysokotlakým čištěním po vyhodnocení zprávy o výsledcích měření a (včetně nájezdů a výjezdů z tunelu a galerie) – 4 439 m2 |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | duben až říjen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Následné měření PVV tunelu Lysůvky (bude provedeno pouze v případě provedené údržby PVV) |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Po výkonu údržby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449 356,00 |  |
| Poznámky: Kontrolu stavu vozovky v tunelu a měření protismykových vlastností vozovky zajistí poskytovatel prostřednictvím autorizované a akreditované laboratoře jednou ročně v období od 1. 4. do 30. 9. kalendářního roku. Kompletní zprávu, protokoly a komentář ke stavu vozovky měřeného úseku akreditovanou laboratoří předloží poskytovatel odbornému subjektu objednatele (Oddělení specialistů provozního úseku) do 10 kalendářních dnů od obdržení zprávy cestou kontaktní osoby uvedené v servisní smlouvě k vydání rozhodnutí. Odborný specialista stanoví na základě výsledků uvedených ve zprávě rozsah, metodu, intenzitu a způsob údržby vozovky a to písemnou formou. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení subdodavatele poskytujícího činnost akreditovaného měření. Uchazeč v rámci stanovení nabídkové ceny bude postupovat takto: Do položky 1.1 uvede uchazeč cenu za celkový úkon měření akreditovanou laboratoří včetně vedlejších nákladů Položku 2.1 uchazeč nenaceňuje. Pro identifikovaný stupeň měření 1 a 2 provádí čištění objednatel vlastními silami (mytí, zametání) - provádí SSÚD Ostrava - Přívoz. Do položky 2.2 uvede uchazeč jednotkovou cenu za ošetření jednoho metru čtverečního vozovky tunelu, nájezdové a výjezdové části tunelu násobenou metráži 4 439 m2 pro identifikované stupně měření stupně 3 a více, k provedení údržby vozovky vysokotlakým čištěním. Obecně u položky 2.2 Uchazeč započítá do ceny za metr čtvereční tedy veškeré náklady na provedení zákroku nebo čištění pro objednatelem schválenou metodou, včetně zabezpečovacích prací, dodávky vody, separaci a následnou likvidaci odpadu, ochranných opatření zabraňujících znečištění technologického vybavení tunelu a opatření proti zanesení odvodňovacího systému tunelu. Jednotkovou cenu tedy bude určovat s ohledem na nejnáročnější výkon uvedené činnosti jako konsolidovanou a bude jí násobit celkovou metráží výkonu. Praktická realizace v průběhu platnosti servisní smlouvy: Nebude-li odborným měřením autorizovanou laboratoří u tunelu a částech nájezdu a výjezdu z tunelu v obou směrech (úseky jsou 77,77 m, podle návrhové rychlosti v tunelu se mění, tato položka platí pro rychlost 80 km/h, pro jinou rychlost je třeba nájezdovou a výjezdovou vzdálenost přepočítat) před a za tunelem zjištěn stupeň 3 a vyšší v žádném jízdním pruhu ani stopě, vykoná čištění vozovky v tunelu objednatel dle bodu 2.1. V opačném případě musí akreditovaná laboratoř přesně určit rozložení jednotlivých stupňů 3 až 5 po metrech a stopách ve všech jízdních pruzích tunelu. Dále s ohledem na homogenní celistvost zákroku bude vypracováno akreditovanou laboratoří doporučení v jakém rozsahu a jakou metodou obnovit PVV v tunelu a v oblasti nájezdů a výjezdů z tunelu. Následně specialista objednatele rozhodne o finálním provedení zákroku, potvrdí metodu, způsob a rozsah zákroku resp. vydá souhlas nebo upraví návrh akreditované laboratoře. Na tomto základě pak poskytovatel zpracuje „Postup k odstranění poruchy“ a předloží ke schválení zástupci objednatele dle smlouvy. Základní požadavky na subjekt provádějící kontrolní měření viz bod 1.1 a 2.3 stanoví zadavatel následovně: - doklad o absolvování harmonizačního testu EU pro stanovení národního referenčního zařízení nebo oprávnění k měření součinitele tření povrchu vozovek pozemních komunikací, vydaného MD v souladu s podmínkami TP 207, případně, pokud MD ČR neuskuteční do ukončení VZ experiment přesnosti ve smyslu TP 207, doložení dokladu nezávislého třetího oprávněného subjektu o provedení experimentálního srovnání zařízení pro měření součinitele tření povrchu vozovek pozemních komunikací vítězného uchazeče s národním referenčním zařízením, obsahujícího i příslušný převodní vztah, provedeného v souladu s TP 207; - Osvědčení o správné činnosti laboratoře pro činnost „Zjišťování součinitele podélného tření povrchu vozovky dynamickým měřícím zařízením“ - Předpokládá se, že uchazeč nebo jeho subdodavatel nebo smluvní partner disponuje 1 (jedním) mobilním zařízením pro měření součinitele podélného tření povrchu vozovky dynamickým měřícím zařízením, vyhovující požadavkům ČSN 73 6177 a TP 207. Stanovení kvalifikačních stupňů ve smyslu této karty údržby probíhá na základě ČSN 73 6177. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Trvalý geotechnický monitoring (GTM) tunelu a přilehlého zářezu |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. KONTROLNÍ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Konvergenční měření na 8 profilech s již osazenými 10 značkami v každém profilu optickým měřením, doplněným měřením invarovým pásmem |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 Prvotní vyhodnocení konvergenčního měření, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3 Měření svislých posunů na podpěrách tunelu metodou přesné nivelace na 32 bodech |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4 Prvotní vyhodnocení svislých posunů, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.5 Polohové posuny inklinometrů INV1, INV2, INV3, INV4, INV6 nad tunelem |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.6 Prvotní vyhodnocení posunů inklinometrů, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.7 Inklinometrická měření - INV1, INV2, INV3, INV4, INV6 nad tunelem |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.8 Prvotní vyhodnocení inklinometrických měření, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.9 Měření napětí na kotvách na dynamometrech DYN-44, DYN-59 v zárubní zdi |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.10 Prvotní vyhodnocení měření na kotvách, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.11 Měření pórových tlaků na snímačích MPT1 a MPT2 nad tunelem |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.12 Prvotní vyhodnocení měření pórových tlaků, zpracování protokolu |  |  |  |  | v roce 2018 - 2x za rok, dále 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2018, říjen 2018, dále každý rok v dubnu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.13 Měření hladiny podzemní vody v obou hydrovrtech |  |  |  |  | 3x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben červenec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.14 Prvotní vyhodnocení měření hladiny podzemní vody, zpracování protokolu |  |  |  |  | 3x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben červenec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.15 Měření posunů mezi bloky definitivního ostění příložnými 3D deformery |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.16 Prvotní vyhodnocení posunu mezi bloky, zpracování protokolu |  |  |  |  | 2x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.17 Zaměření průjezdního profilu (3D laserovým skenerem) - cca 12000 m2 |  |  |  |  | v roce 2014 první zaměření, dále 1 x za 4 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634 390,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | PBZ |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. SERVISNÍ A ÚDRŽBOVÉ ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Požární dveře |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2 Požární hydranty |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 768,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Aktualizace provozní dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Po ukončení zkušebního provozu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Aktualizace Provozní dokumentace a hodnocení rizik, úprava správní dokumentace a evidence v tunelovém archivu. Aktualizace a doplnění správní dokumentace. |  |  |  |  | 1x za 4 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Zajištění realizace pravidelné aktualizace havarijních karet a karet údržby na základě vyhodnocení údržby v kalendářním roce. Odborná příprava tunelového technika a obsluhy tunelu. |  |  |  |  | 1x za rok |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 4 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 343,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Číslo karty: 3/29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Místní příslušnost |  |  |  |  | Tunel Lysůvky |  |  |  |  |  |  |  |
| Objektová příslušnost |  |  |  |  | R48 Rychaltice - Frýdek-Místek |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavebního objektu (provozního souboru) |  |  |  |  | Hlavní prohlídka tunelu a bezpečnostní opatření |  |  |  |  |  |  |  |
| Seznam podstatných nebo rozhodných zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní činnosti rozhodné pro udržení funkčnosti |  |  |  |  | Četnosti provádění činností |  |  |  | Jednotková cena |  |  | Celková cena |
|  |  |  |  |  | Termín realizace |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Celkový počet úkonů |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ČINNOSTI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Pravidelná hlavní prohlídka tunelu |  |  |  |  | 1x za 4roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | duben 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. Návrh na sanaci zjištěných vad v úrovni PDPS autorizovanou osobou (inženýrem dle odbornosti). Nebude-li potřeba stanovení odstranění vad v rozsahu PDPS nebo Technologických předpisů položka nebude účtována. O konkrétním rozsahu plnění bude rozhodnuto správcem tunelu po předložení Závěrečné zprávy o prohlídce tunelu osobou oprávněnou k prohlídce. Položka se nacení podle celorepublikového průměru pro projektantské tunelové práce, která činí 25 tis. Kč/rok. |  |  |  |  | 1x za 4 roky |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Říjen 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | za zakázku: |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 823,00 |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |