Smlouva o kontrolní činnosti č. 180929

Údržbu systému nouzového osvětlení v depozitáři Litoměřice

uzavřená podle ust. § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Zhotovitel:	            FASS, s.r.o.

Čiklova 23, 140 00  Praha 4

hlavní provozovna – Kladenská 209, 273 43 Buštěhrad

IČ: 			458 08 163

DIČ: 			CZ45808163

Číslo účtu: 		xxxxxxxxxxxxxxxx

tel. / fax / e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: 		Ing. Františkem Markem - jednatelem

Zapsaná :		OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 12220

Objednatel : Národní Muzeum

IČ: 	000 23 272

DIČ: 	CZ 000 23 272

tel. / fax / e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený: Milan Voříšek,

vedoucím provozního úseku

2. 	Předmět smlouvy

2.1.	Předmětem smlouvy je závazek servisní organizace zabezpečit pro objednatele servisní služby  v rozsahu specifikovaném v bodě 2, resp. 3 a závazek objednatele vytvořit pro provádění  servisních služeb potřebné podmínky a za provedení služeb zaplatit smluvenou cenu. V době záruční lhůty, která činí  73  měsíců od data předání t.j.  30.7. 2017 jsou závady  zjištěné na zařízení provozované v souladu se  záručními podmínkami odstraňovány zdarma.

  - Základní rozsah prováděných služeb spočívá v provádění periodických ročních kontrol plynového hasicího zařízení, ( GHZ ) v souladu s § 6a zákona o PO č.133/85 Sb., ve znění pozdějších  předpisů a § 2 vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. , dalších technických  norem, předpisů včetně projektu GHZ a přílohy č. 2.

  - Servisní služby zahrnují:

a/	roční kontroly a zkoušky GHZ IG541 /hasicí medium směs inertních plynů  / + revize PZ

b/ 	opravy závad GHZ s nástupem pracovníků servisní organizace do 48 hodin po  prokazatelném ohlášení na tel./fax/e-mail: – 222269969/222269970 / fass@fass.cz. Součástí této služby jsou i dodávky  náhradních dílů

c/ 	školení obsluhy a pracovníků odpovědných za provoz GHZ, technická pomoc při  rekonstrukci a modernizaci v objektech objednatele.

2.4.	Doba plnění

U periodické kontroly a zkoušky - 1 x ročně + revize PZ 1x za 3 roky

Přesný termín provedení kontroly a zkoušky zařízení bude oznámen objednateli nejméně  10  pracovních dnů před plánovaným termínem.

Zahájení plnění dle bodu 2.1. a 2.2. - dnem   podpisu smlouvy, bod 2.3 a/ do 2 kalendářních měsíců od podpisu smlouvy.

2.5. 	Obsah a rozsah periodické kontroly a zkoušky - je dán v projektové dokumentaci  stabilních hasicích zařízení, v návodech na obsluhu jednotlivých GHZ a příloze č.2.

2.6. 	Záruka po provedení kontroly a zkoušky na činnost je stanovena v délce 12 měsíců všeobecně pro činnosti uvedené pod bodem 2.1.  Záruka u náhradních dílů činí obecně 24 měsíců od data dodání.

3.  	 Cena plnění

3.1. 	Cena kontroly, zkoušky a revize PZ je stanovena dohodou dle zákona 526/90 Sb. o smluvních cenách a to na základě provedené kalkulace viz příloha č.1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.1.1.	 u periodické kontroly a zkoušky v částce

roční periodická kontrola a zkouška– strojní + elektro   95.440,-  Kč +  DPH

* Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3 roky  16.000,- Kč

3.1.2.	 u servisního technika  v částce 750,- Kč/ hodinu, montážní technik 400,- Kč/hodinu

3.2. 	expresní opravy závad prováděné s nástupem dříve jak do 12ti hodin, opravy po 17,00 hodině a v SN budou účtovány s 50 % přirážkou; ve státem uznaném svátku se 100 % přirážkou.

3.3.	plošiny a lešení budou účtovány dle ceníku půjčoven a dle skutečně zapůjčených zařízení a za dobu po kterou musely být zapůjčeny za účelem provedení služeb dle této smlouvy

3.4.	dopravní náklady pro servisní činnost, kontroly a zkoušky - osobní vozidlo - 11,- Kč/km, nákladní a dodávkové - 15,- Kč/ km.

4.   	Základní podmínky provádění díla, povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1. 	Objednatel se zavazuje ke spoluúčasti  potřebné pro zajištění činnosti dle bodu 2 této smlouvy.Je povinen umožnit zhotoviteli  přístup do svých prostor v objektech  předmětu činnosti dle této smlouvy za účelem provedení výše uvedených prací a provedené výsledky činnosti převzít.

4.2. 	Objednatel se zavazuje, že po celou dobu činnosti plnění dle bodu 2 nebudou pracovníci  zhotovitele vyrušováni zásahy třetích osob, kromě těch, kteří jsou vyčleněni pro styk s pracovníky zhotovitele.Jedná se o tyto pracovníky: Pobl Jiří

4.3. 	Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v prostorách prováděných prací,  za to, že práce v požárně nebezpečných prostorách nebudou prováděny bez písemného souhlasu objednatele  ( zejména svářečské práce ) a dále, že bude v minimální míře omezován provoz objednatele. Při provádění veškerých prací zajistí zhotovitel dodržování všech bezpečnostních předpisů, platných pro objekt.

4.4. 	Pokud budou při kontrole a zkoušce zjištěny vady a nedostatky nebo nutnost opravy přesahující rozsah roční kontroly a zkoušky, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli nejpozději v kontrolní zprávě GHZ  a závady neprodleně odstranit nebo s objednatelem dohodnout termín opravy. Současně dohodne rozsah a cenu této opravy.

4.5. 	Při provádění kontroly a zkoušky je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí tak, aby byla prověřena spolehlivost a trvalá funkce zařízení dle projektové dokumentace.

4.6. 	Objednatel zabezpečí zhotoviteli:

- místnost pro  umytí včetně přístupu na společné  sociální  zařízení

- napojení na 230 V  el. proudu  pro provádění kontroly

- seznámení s prostředím areálu a příslušných objektů (zákazy, příkazy z hlediska PO a BOZP)

4.7.	 Předmět plnění - práce,budou ukončeny protokolárním předáním díla, které  zahrnuje:

- vyhotovení kontrolní zprávy minimálně DVOJMO s konstatováním stavu zařízení GHZ,

- vyhotovení předávacího PROTOKOLU, pokud to druh práce a činnosti bude vyžadovat  další doklady:

Výše uvedené materiály musí být podepsány odpovědnými pracovníky obou smluvních stran.

4.8.	Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla oprávněnými pracovníky uvedenými v bodě  4.2. této smlouvy a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je tento zhotovitel  povinen neprodleně tyto vady odstranit a dílo provádět řádným způsobem.

4.9. 	V případě, že při provádění kontroly a zkoušky GHZ  budou zjištěny vady a nedostatky, které mohou ovlivnit spolehlivost a funkci instalovaného zařízení, je objednatel povinen  zabezpečit na doporučení zhotovitele jejich odstranění. V opačném případě nemůže nést zhotovitel odpovědnost za chybnou funkci nebo nedostatečnou  spolehlivost zařízení.

4.10. 	V ostatním se řídí právy a povinnostmi smluvních stran dle Občanského  zákoníku.

5. 	Platební a dodací podmínky

5.1.	 Do 10 dnů po předání díla ( dle bodu 2. ) vystaví zhotovitel daňový doklad,který bude zaslán objednateli s kopiemi příslušných dokladů uvedených v bodě 4.7.

5.2. 	Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů od data vystavení.

5.3. 	Sankce při neplnění smlouvy o dílo:

a) 	při nesplnění povinností uvedených v bodě 2.4 , popř. pozdějším nástupem než je uvedeno v bodě 2.3. c, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla  denně dle bodu 3.1.

b) 	při nedodržení termínu uhrazení daňového dokladu dle bodu 5.2 zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

6.  	Závěrečná a zvláštní ujednání

6.1. 	Tato smlouva je uzavřena na dobu  určitou od doby podpisu do 30. listopadu 2020. Smlouva může být ukončena výpovědí  s šestiměsíční výpovědní lhůtou před  následným termínem periodické kontroly  zařízení GHZ. Smlouva může ukončena i v kratším termínu po vzájemné dohodě obou smluvních stran.

6.2. 	Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

6.3.	 Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v    tajnosti, nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám s tím, že bude rozšiřovat dobré obchodní  jméno objednatele a bude usilovat o jeho prospěch.

6.4. 	Zhotovitel se zavazuje respektovat v plném rozsahu ekologické předpisy platné v objektu. V případě způsobení jakýchkoliv ekologických škod z vlastní viny uhradí  v plném  rozsahu náklady na  jejich odstranění.

6.5. 	Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, objednavatel obdrží dva a                zhotovitel jeden.

6.6. 	Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6.7. 	Tato smlouva o dílo nabývá platnosti i účinnosti od data jejího podpisu druhou smluvní stranou.

V Praze dne:	. . . . . . . . . . . . 2018 		          V Praze dne: . . . . . . . . . . . .  2018

Za Objednatele:  					Za Zhotovitele:

_____________________				_____________________                         Milan Voříšek						Ing. František Marek

vedoucí provozního úseku                                                                    Jednatel

Příloha č. 1  	Kalkulace ceny plnění

| kontrola provozuschopnosti a revize PZ GHZ - Depozitář České muzeum hudby v Litoměřicích |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zařízení | ks | kontrola/ks | ročně celkem |  |  |
| Rozváděč R-GHZ1 s ústřednou GHZ1 | 1 | 1 000,00 | 1 000 Kč |  |  |
| Rozváděč R-GHZ2 s ústřednou GHZ2 | 1 | 1 000,00 | 1 000 Kč |  |  |
| Rozváděč R-GHZ3 s ovládacím panelem a LED panely | 1 | 800,00 | 800 Kč |  |  |
| Automatický hlásič optokouřový | 164 | 30,00 | 4 920 Kč |  |  |
| Manuální hlásič - spouštěcí | 24 | 30,00 | 720 Kč |  |  |
| Manuální hlásič - blokovací | 24 | 30,00 | 720 Kč |  |  |
| Siréna | 24 | 30,00 | 720 Kč |  |  |
| Siréna s majákem | 28 | 30,00 | 840 Kč |  |  |
| Magnetický kontakt | 24 | 30,00 | 720 Kč |  |  |
| Elektroventil | 24 | 100,00 | 2 400 Kč |  |  |
| Zkouška výstupu do EPS | 96 | 100,00 | 9 600 Kč |  |  |
| GHZ strojní (systém, tlakové lahve,ventily, rozvody,trysky, příslušenství) | 24 | 3 000,00 | 72 000 Kč |  |  |
| CELKEM kontrola provozuschopnosti 1x ročně |  |  | 95 440 Kč |  |  |
| Stanovení ceny revize plynového zařízení (PZ) |  |  |  |  |  |
| Zařízení | ks | revize | Celkem |  |  |
| tlaková stanice | 2 | 1 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| rozvod potrubí GHZ do 100 m | 24 | 500,00 | 12 000,00 |  |  |
| zpracování revizní zprávy | 1 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
| Provozní revize Plynového zařízení 1x za 3roky * | 24 |  | 16 000,00 |  |  |

Příloha č. 2       Servisní a údržbové úkony zhotovitele

Postup  kontroly provozuschopnosti strojní části SSHZ s hasícími plyny u zákazníka

| Číslo operace | Popis průběhu operace | Nástroj, měřící zařízení |
| --- | --- | --- |

- provedení kontroly samočinného stabilního hasicího zařízení „SSHZ“ u zákazníka

  - Kontrola dokumentace a plombování					vyhl. MV.

PD a PřD

1.1.1. Provést fyzické porovnání projektové dokumentace

se skutečným stavebním provedením a veškeré změny

zaznamenat tužkou do výkresové části dokumentace

(správnost potvrdit podpisem a datem na zadní straně

výkresové části ) ostatní technické změny si zaznamenat

fotograficky a do zápisu k projednání.

1.1.2. Zjistit úplnost projektové dokumentace, předávací

dokumentace, návodů pro obsluhu, vedení provozní

knihy, zápisy o proškolení provozovatele a obsluhy

1.1.3. Vyhodnotit odstranění závad z minulé roční kontroly

zařízení

1.1.4. Zkontrolovat provozní knihu po stránce četnosti

a obsahu kontrol provedené obsluhou nebo provozovatelem

zařízení od minulé roční kontroly. Vyhodnotit výsledky

z kontroly provozní knihy do zápisu z roční kontroly zařízení

1.1.5. Provést kontrolu školení obsluhy zařízení z hlediska

aktuálnosti jmenovaných a proškolených pracovníků

1.1.6. Provést kontrolu plombování, zda nedošlo od minulé

kontroly k jeho porušení

  - Kontrola zdrojů hasiva

1.2.1.   	Plynová hasicí zařízení „GHZ“						UaPP

ČSN 07 8304

PPP

1.2.1.1. Kontrola poslední revize tlakové nádoby

1.2.1.2. Kontrola umístění a upevnění tlakové nádoby

1.2.1.3. Kontrola úplnosti dokumentace k tlakové nádobě

1.2.1.4. Kontrola značení tlakové nádoby (barva nátěrů, štítky apod.)

1.2.1.5. Kvalita povrchové úpravy

  - Kontrola množství hasiva

1.3.1.  	Plynová hasicí zařízení 							UaPP

ČSN 078304

ČSN EN 15004

PPP

1.3.1.1. Váhové systémy SHZ ( hmotnostní kontrola)

1.3.1.2  Tlakoměry SHZ ( kontrola tlaku )

1.3.1.3.  Kontrola hladiny kapaliny u chemických plynů			MS

1.3.1.4.  Kontrola úniku chemických plynů					MB

  - Ventily, sekční ventily,

1.4.1.1.  kontrola funkčnosti

1.4.1.2.  kontrola správné polohy

1.4.1.3. kontrola zajištění proti zneužití

  - Kontrola potrubí							TPKS

ČSN 12845, ČSN13480,

ČSN730802, ČSN 730804

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.5.1. Vhodnost instalovaného potrubí z hlediska tlakových,

povrchových úprav, atd.

1.5.2. Kvalita povrchové ochrany

1.5.3. Barevné značení

1.5.4. Prostupy svislé, vodorovné

1.5.5. Vzdálenosti od ostatních konstrukcí svislých,

vodorovných

1.5.6. Vhodnost uchycení svislé, vodorovné

  - Kontrola trysek 								TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.6.1. vhodnost instalovaných trysek z hlediska teplot,

vrtání apod.

1.6.2. vzdálenosti vzhledem k svislým a vodorovným

stavebním konstrukcím

1.6.3.  vzdálenosti vzhledem k mobiliáři

1.6.4.  vzdálenosti vůči VZT, elektrickému vedení,

osvětlení apod.

  - Kontrola ovládacích prvků 						TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.7.1. kontrola funkčnosti

1.7.2. kontrola správné polohy

1.7.3. kontrola zajištění proti zneužití

  - Kontrola signalizačních zařízení 					TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.8.1. plynové houkačky

1.8.2. vodní sprinklerové zvony

1.8.3. zpožďovací zařízení

1.8.4. funkčnost

1.8.5. vhodnost umístění

  - Těsnost								TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

UaPP

NEP

1.9.1. Těsnost potrubí včetně dotažení všech spojů 				ČSN 13480

(spoje na ventilech, spoje u flexi hadic)					PPP

1.9.2. Těsnost ucpávek na hranicích hasebních úseků

1.9.3. Těsnost VZT na hranicích hasebních úseků

1.9.4. Těsnost nádob, nádrží a ventilů

1.9.5. Celková těsnost hasebního úseku u plynných 				DFT

GHZ (Door Fan Test)

1.9.6. Funkčnost odtlakovacích zařízení u plynných SHZ

1.9.7. Pro kontrolu těsnosti používat příslušné měřící

přístroje a pomůcky ( tlakovací zařízení, manometry,

měřící zařízení DFT, Bacharach, kontrolní spreje apod.)

  - Provozní teploty							TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

1.10.1. kontroly teplot prostor s dislokovanými

komponenty SHZ

1.10.2. kontroly dosahovaných teplot provozovaných

komponent SHZ

  - Kontroly značení		 					TPKS

ČSN 12845

ČSN EN 15004

PPP

UaPP

VN

1.11.1. značení s uložením hasiv

1.11.2. značení tlakových nádob

1.11.3. zákazové značení

1.11.3. příkazová značení

1.11.4. pomocné značení (např. trysky ve zdvojených

podlahách a stropech apod.)

- Projednání závěrů a sepsání zápisu z kontroly

  - Zjištěný stav								Vyhl. MV

2.1.1.  Zjištěný stav ověřit s projektovou dokumentací

a příslušným technickým předpisem

2.1.2. Závady odstranitelné při kontrole ihned odstranit,

včetně proškolení nových pracovníků obsluhy

(dodaný materiál a práci si nechat potvrdit provozovatelem

na vypsaný zúčtovací doklad k proúčtování)

2.1.3.  Opravit plomby na zařízení novým přeplombováním

porušených plomb  zařízení

2.1.4.  Zjištěný stav zaznamenat, včetně závad odstraněných

při kontrole, do předběžného zápisu s vyznačením

porušených předpisů

2.1.5.  Seznámit odpovědného provozovatele se zjištěným

stavem zařízení

2.1.6.  V případě zjištění závad domluvit s odpovědným

provozovatelem způsob a termíny jejich odstranění

2.1.7.  Provést zápis o provedené kontrole do provozní knihy

  - Sepsání a uložení zápisu			-  vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.							-  příslušný technický předpis viz výše

2.2.1. Zjištěný stav přesně definovat do zápisu kontroly provozuschopnosti   příslušného   zařízení

2.2.2. Vyhotovený čistopis zápisu nechat překontrolovat příslušnému vedoucímu

2.2.3.  Ještě jednou vše překontrolovat

2.2.3. Potvrzený čistopis zápisu nechat podepsat odpovědnému provozovateli zařízení

2.2.4. Podepsaný zápis uložit v digitální i papírové formě v archivu FASS, s.r.o.

2.2.5. Uložit i všechny ověřené podpůrné materiály v digitální i papírové formě

( projekty, testy, servisní zápisy subdodavatelů apod.) v archivu FASS, s.r.o.

2.2.6. Zapsat ukončenou kontrolu jako provedenou do plánu kontrol příslušného roku

2.2.7. Předat hotový zápis z kontroly s fakturou provozovateli zařízení

- Použité zkratky:

DFT							Door Fan Test - test integrity

PPP							příslušný pojišťovací předpis VdS

FM – Global, CEA, ČAP

Normy							NFPA, ISO, ČSN, ČSN EN, ČSN ISO

SHZ-P							samstabilní hasicí zařízení plynové

SHZ-S							stabilní hasicí zařízení vodní

Vyhl. MV							vyhláška MV ČR č. 246/2001 Sb.

PD								projektová dokumentace

PřD								předávací dokumentace

TPKS	technický předpis kontroly sprinklerových SHZ

UaPP	údržbová a projekční příručka KIDDE- KD-200, KD-1230, HD CO2, ArN 300

MS	Sonotec - kontrola hladiny hasiva

MB	Bacharach – kontrola úniku chemických plynů

VN	vládní nařízení ČR č. 11/2002 Sb. znače