**Okresní soud v Ostravě**

 U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava-Poruba

tel.: 596 972 111, fax: 596 972 801, e-mail: osostrava@osoud.ova.justice.cz, IDDS: 2mhaesg

0 Spr 231/2018 Ostrava 12. dubna 2018

## Výzva

**k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na instalaci nového systému EPS v budově Okresního soudu v Ostravě**

**1. Identifikační údaje zadavatele**

**objednatel: Česká republika - Okresní soud v Ostravě**

se sídlem: U Soudu 6187/4, 708 82 Ostrava - Poruba

jednající: Mgr. Romanem Pokorným, předsedou okresního soudu

kontaktní osoba: XXXXX bezpečnostní ředitel

tel./fax: XXXXX

**2. Informace o druhu veřejné zakázky**

**Dodávky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Název Monitorovací poplašná zařízení | **CPV**  79711000-1 | **Měrná****jednotka**   ks | **Množství** 1 |

**3. Vymezení předmětu veřejné zakázky**

**Popis stávajícího systému**

V budově okresního soudu se nachází stávající systém EPS od společnosti Zettler s hlásiči a požární ústřednou LOOP 500. Tato ústředna je již morálně i technicky zastaralá, poruchová, částečně nefunkční a v rámci servisu se na ní již nedají objednat náhradní díly.

Ústředna EPS má nyní 8 přímých linek hlásičů a kromě dalšího vybavení i desku sirén a desku relé pro ovládaná zařízení. Celkem je nyní v systému 222 automatických hlásičů a 87 tlačítkových hlásičů a 40 sirén.

V rámci ovládaných zařízení je systém EPS napojen na systém Měření a regulace (MaR) a také je systém EPS vzájemně propojen s ústřednou PZTS a kartovým přístupovým systémem KPS, kdy v případě požárního poplachu jsou odblokovány všechny únikové cesty.

Ústředna EPS je rovněž napojena na stávající grafickou nadstavbu (nadřazený vizualizační systém) s řídícím programovým vybavením VIZUAL KONTROL.

**Požadovaný stav**

Nový systém EPS se bude skládat z požární ústředny, automatických hlásičů, tlačítkových hlásičů a stávajících sirén, dle níže uvedených počtů.

Nová požární ústředna bude modulárního typu a kromě standardního vybavení bude obsahovat moduly pro 8 přímých linek, dále moduly pro signalizační zařízení (4ks) a modul výstupních relé (16 ks) pro ovládaná zařízení.

Ústředna EPS bude vybavena vestavěným náhradním zdrojem elektrického proudu (včetně baterií) pro zabezpečení záložního provozu 24 hodin, z toho 15 min. ve stavu signalizace požárního poplachu.

Systém EPS bude i nadále ovládat výše uvedená ovládaná zařízení, kdy bude zachováno propojení s jednotlivými systémy MaR, PZTS a KPS.

Rovněž bude zachováno napojení systému/ústředny EPS na stávající grafickou nadstavbu VIZUAL KONTROL, kde budou všechny prvky EPS zobrazeny v grafické podobě včetně ovládání ústředny EPS. Ústředna EPS je umístěna v místnosti justiční stráže a Grafická nadstavba s PC je umístěna v místnosti vrátnice.

**V rámci plnění veřejné zakázky bude provedeno**

***Demontáž stávajícího systému EPS***

- Demontáž ústředny EPS 1 ks

- Demontáž opticko-kouřového hlásiče 205 ks

- Demontáž ionizačního hlásiče včetně jeho ekologické likvidace 15 ks

- Demontáž tepelného hlásiče 2 ks

- Demontáž tlačítkového hlásiče 87 ks

***Dodávka a instalace nového systému EPS***

- Instalace modulární ústředny EPS včetně jejího vybavení, napájecího zdroje a baterií 1 ks

- Instalace multisenzorového hlásiče 220 ks

- Instalace tepelného hlásiče 2 ks

- Instalace tlačítkového hlásiče 87 ks

- Připojení stávajících sirén na novou ústřednu 40 ks

- Instalace licence a ovladače grafické nadstavby 1 ks

- Předání díla (revize, funkční zkoušky, zaškolení, dokumentace, atd.) 1 ks

Kabelové rozvody elektrické požární signalizace zůstanou stávající, nepředpokládá se výměna ani doplnění kabeláže.

Součástí dodávky a realizace bude uvedení systému do provozu, včetně vypracování revizní zprávy a funkčních zkoušek, dodání projektové dokumentace (2 paré) skutečného provedení, zaškolení obsluhy, uživatelské nastavení, doprava, drobný instalační a úchytný materiál, zakreslení jednotlivých podlaží a jednotlivých prvků EPS do grafické nadstavby.

Uvedené požadavky systému a prvků EPS jsou minimální a můžou být navrženy prvky s lepšími parametry. Všechny dodané prvky systému EPS musí mít platné certifikáty dle platných norem a vyhlášek.

V příloze je přiloženo blokové schéma stávajícího systému EPS (1 list). Před samotnou realizací se doporučuje provedení kontroly počtu/umístění jednotlivých prvků EPS a provedení kontrolního měření stávající kabeláže.

1. **místo plnění, jeho prohlídka a nahlédnutí do dokumentace**

Místem plnění je budova Okresního soudu v Ostravě, kterou si lze prohlédnout dne 24. 4. 2018 v 10.00 hodin, sraz zájemců o prohlídku je v uvedeném čase v 1. nadzemním podlaží budovy soudu v prostoru před jednací síní č.dv. 108

1. **další požadavky zadavatele**

Nabídka musí být zpracována a předložena v českém jazyce.

Nabídka musí obsahovat přesné označení uchazeče a jeho statutárního orgánu.

Uchazeč ve své nabídce přesně specifikuje ty části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačního čísla každého subdodavatele.

Součástí nabídky bude i předložení cenové nabídky servisních prací dle specifikace v bodě 6 písm. b), přičemž přesný rozsah servisních prací není zadavateli znám a v čl. 9 je stanoven pouze pro účely hodnocení předložené nabídky.

Dodavatel podáním nabídky vyslovuje akceptaci návrhu Smlouvy o dílo ve znění, které tvoří přílohu této výzvy. Současně bere na vědomí, že konečné znění smlouvy může být před podpisem upraveno dle připomínek MSp.

1. **POžadavky na zpracování cenové nabídky**

a) nabídková cena za dodání předmětu plnění veřejné zakázky specifikovaného v bodě 3/ této výzvy, přílohou ceny bude položkový rozpočet, kde budou rozepsány veškeré náklady na dodávky a práce spojené s plněním veřejné zakázky.

b) nabídková cena na údržbu EPS v členění:

ba) paušální částka zahrnující dvě pravidelné pololetní servisní prohlídky a jednu pravidelnou roční revizní kontrolu EPS

bb) cena servisních prací a služeb dle objednávky a náklady na jejich realizaci – náklady na hodinu práce technika včetně nákladů na dopravu (předpoklad 10 hodin práce technika měsíčně)

Veškeré cenové informace budou v nabídce uváděny v členění cena bez DPH, DPH a cena včetně DPH.

**7. Lhůta pro podání nabídek**

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 4. 5. 2018

Hodina: 15.15 hodin

**8. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace**

Uchazeč musí v rámci předložené nabídky prokázat splnění kvalifikace pro plnění předmětné veřejné zakázky, a to základní a profesní způsobilost.

Základní způsobilost:

Uchazeč v nabídce k prokázání základní způsobilosti předloží čestné prohlášení o tom, že není dodavatelem, který:

* byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zák. č.134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
* má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
* má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
* má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
* je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Podmínku základní způsobilosti musí splňovat i osoby uvedené v ust. 74 odst. 2 a 3 Zákona, přičemž nabídka musí obsahovat i jejich čestné prohlášení.

Profesní způsobilost:

Uchazeč musí být oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky. Splnění této způsobilosti uchazeč v nabídce prokáže doložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

**9. Údaje o hodnotících kritériích**

Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to nejnižší nabídkové ceny včetně DPH - nabídková cena za dodání předmětu plnění veřejné zakázky a předpokládané náklady na servis a údržbu EPS za dobu čtyř let, a to dle tohoto vzorce:

nabídková cena dle bodu 6 písm. a) + (nabídková cena dle bodu 6 písm. ba) x 4) + (nabídková cena dle bodu 6 písm. bb) x 10 x 12 x 4)

Předložená cenová nabídka bude hodnocena jako **součet nákladů** na realizaci předmětu veřejné zakázky dle výše uvedených požadavků. Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle nabídkové ceny včetně DPH, a to porovnáním celkových nákladů, jež by zadavateli vznikly realizací předmětu veřejné zakázky cen jednotlivých uchazečů dle zadání.

Po provedeném vyhodnocení předložených nabídek si zadavatel vybere nejvhodnější nabídku.

Uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou bude osloven a bude mu předložen návrh smlouvy o dílo.

**10. DÉLKA ZADÁVACÍ LHŮTY**

Zadavatel stanovuje délku zadávací lhůty do 31. 10. 2018

**11. DOBA PLNĚNÍ**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené článkem 3. této Výzvy do dvou měsíců od účinnosti Smlouvy o dílo.

**12. PRÁVA ZADAVATELE**

Před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si zadavatel vyhrazuje možnost ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce.

Zadavatel vyloučí nabídku uchazeče, který je zapsán v obchodním rejstříku a nemá zveřejněny účetní závěrky, a to alespoň za poslední 3 roky uplynulé před více než 12 měsíci (u uchazečů existujících po dobu kratší než 3 roky se jedná o zveřejnění účetní závěrky pouze za dobu existence před více než 12 měsíci).

Zadavatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Přílohy této výzvy k podání nabídek:

příloha č. 1 – blokové schéma stávajícího systému EPS

příloha č. 2 – návrh Smlouvy o dílo

Ostrava 12. dubna 2018

XXXXX

bezpečnostní ředitel