KONTROLY A ÚDRŽBA 

      Údržbu hasícího zařízení provádí OOZP ( osoba odpovědná za provoz) hasícího zařízení. Tato údržba hasícího spočívá v týdenních a měsíčních kontrolách.

Při týdenních kontrolách se provádí kontrola: 

●  tlaku ve všech tl. lahvích s INERGENem. Manometr na ventilu ukazuje do zelené výseče - cca 300 bar. 

●  provozní stav ústředny - svítí 2 kontrolky /ZELENÁ - napájení a ŽLUTÁ – automatický/ruční režim
●  kontrola celistvosti plomb na ventilech lahví

●  zda nejsou v chráněných prostorech nepovolené otvory a zda je přetlaková klapka volně průchozí

●  o provedených kontrolách provede OOZP hasícího zařízení písemný záznam do Provozní knihy SHZ

Při měsíčních kontrolách se kromě týdenních kontrol prověřuje:

●  zda nejsou detekční prvky EPS, prvky poplachové signalizace a hubice SHZ znečištěny ani poškozeny

●  zda nejsou poškozeny potrubní a kabelové rozvody SHZ

●  PŮLROČNÍ A ROČNÍ KONTROLY PROVÁDÍ AUTORIZOVANÝ DODAVATEL SYSTÉMU
